ДОДАТОК 8
	 	
               У разі, якщо в Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».	
		
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (специфікація)
	
на «Капітальний ремонт частини приміщень відділення променевої та функціональної діагностики з метою встановлення комп’ютерного томографу в головному корпусі КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР що розташована за адресою: м. Чернігів,          вул. Пирогова, 16 (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)»
		
Проектом передбачено:	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис на вентиляцію	 	 	 	
					
1	Установлення грат жалюзійних	грати	26	 	
2	Вентиляційна решітка МВ 250/200 ВЖ АСА "Вентс"	шт	4	 	
3	Анемостат А 200 ПРФ АБС "Вентс"	шт	22	 	
4	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	 	
5	Вентилятор ТТ ПРО 200 Вентс	шт	2	 	
6	Вентилятор ТТ Сайлент-М 200 Вентс	шт	2	 	
7	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	3,14	 	
8	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	47,12	 	
9	Прокладання фасонних частин до повітроводів
діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10,6	 	
10	Прокладання фасонини до повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,6 мм	м2	3,41	 	
11	Фасонні частини до повітряпроводу, товщиною 0,5мм	м2	14,01	 	
 	ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ	 	 	 	
12	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі
спіненого каучуку, поліетилену	м2	2,637	 	
13	Рулон K-FLEX AD ST AL CLAD, товщ. 32мм	м2	2,7	 	
14	Клей К-414	л	0,42	 	
15	Стрiчка самоклейна 50мм	м	6,7	 	
16	Розчинники K-Flex	л	0,02	 	
17	Установлення гнучких вставок	м2	1,6	 	
18	Вставки гнучки ВВГ 200	шт	8	 	
19	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних
пластинчастих (Н2=Н5=1,15)	шт	4	 	
20	Шумоглушник СР 250/900 "Вентс"	шт	1	 	
21	Шумоглушник СР 200/900 "Вентс"	шт	3	 	
22	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм (Н2=Н5=1,15)	шт	4	 	
23	Заслінка КРВ 200 Вентс	шт	4	 	

1	2	3	4	5	
24	Підготовлення до випробування, здавання під
налагодження і пуску, приєднування до електричної
мережі електричних машин з короткозамкненим
ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у
зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	4	 	
25	Електропривід Belimo TF 230	шт	4	 	
26	Установлення фільтрів чарункових	м2	4	 	
27	Фiльтр ФБК 200(F7)	шт	2	 	
28	Фiльтр ФБК 200(G4)	шт	2	 	
29	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т (Н2=Н5=1,15)	шт	2	 	
30	Нагрівач повітря електричний НК 200-6,0-3 У	шт	1	 	
31	Нагрівач повітря електричний НК 250-9,0-3 У	шт	1	 	
32	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм (Н2=Н5=1,
15)	шт	4	 	
33	Заслінка КР 200 Вентс	шт	4	 	
34	Хомут  Вентс ХЦК 200	шт	30	 	
35	Хомут  Вентс ХЦК 250	шт	2	 	
36	(Демонтаж) Установлення грат жалюзійних (к дем.=0,8)	грати	10	 	
					
 	Локальний кошторис на систему кондиціювання	 	 	 	
					
37	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3	 	
38	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (Н1=3)	шт	3	 	
39	Установлення кондиціонера (зовнішній та внутрішній
блоки) (Н2=Н5=1,15)	шт	3	 	
40	Спліт-система Cooper&Hunter AIR MASTER INVERTER
CH-S24FTXP-NG з внутрішнім та зовнішнім блоками та
пультом дістанційного   керування	шт	3	 	
41	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	 	
42	 Комплект низькотемпературний 	шт	3	 	
43	Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр зовнiшнiй до 12 мм	 м	30	 	
44	Трубка мiдна для кондиціонерів Д=9.52х0.81мм	м	15	 	
45	Трубка мiдна для кондиціонерів Д=15,88х0,89 мм	м	15	 	
46	Труба дренажна для кондиціонеру, дiаметр 20 мм (стос)	 м	30	 	
47	Труба дренажу ПВХ AIRWAY SE 16 мм	м	30	 	
48	Коліно 90 град. для спіральної трубки 16мм	шт	9	 	
49	Трійник 90 град. для спіральної трубки 16мм	шт	1	 	
50	Прокладання коробів пластикових (Н2=Н5=1,15)	м	13	 	
51	Короб ПВХ з основою і кришкою розм 70х40	м	12,12	 	
52	Короб ПВХ з основою і кришкою розм 120х60	м	1,01	 	
53	Фіксувальні скоби для короба 70х40	шт	8	 	
54	Фіксувальні скоби для короба 120х60	шт	1	 	
55	Введення у внутрішній блок кондиціонера для короба
70х40 ліве	шт	3	 	
56	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	18	 	
57	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування (Н2=Н5=1,15)	кг	16,8	 	
58	Кронштейни для зовнішнього блоку кондиціонерів	к-кт	6	 	
59	Анкер з гайкою М8/12х100	шт	18	 	
 	Ізоляційні роботи	 	 	 	
60	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	м	60	 	
61	Термоізоляція  К-FLEX ST , товщ. 9 мм для труб  діам.
10 мм	м	15,3	 	

1	2	3	4	5	
62	Термоізоляція  К-FLEX ST , товщ. 9 мм для труб  діам.
18 мм	м	45,9	 	
63	Клей К-414	л	0,9	 	
64	Розчинники K-Flex	л	0,2	 	
65	Стрiчка самоклейна 50мм	м	82,9	 	
66	Кліпса	шт	180	 	
					
 	Локальний кошторис на каналізацію (підключення
дренажу від кондиціонерів)	 	 	 	
					
67	Установлення воронки	шт	2	 	
68	Воронка з кулькою Alca Plast AKS5	шт	2	 	
69	Сифон Р-образний (1 1/2" х 40 мм) для розриву
потоку/струменя з овальною адміністратора лійкою (170
мм х 85 мм) і        горизонтальної відвідної трубою D= 50
мм; вихід 40/50 мм HC7-FUNELL  McALPINE	комплект	1	 	
70	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7	 	
71	Труби для внутрiшньої каналiзацiї  дiам. 50 мм  Wavin 	м	6	 	
72	Труби для внутрiшньої каналiзацiї  дiам. 32 мм  Wavin 	м	1	 	
73	Відвід  90 град д=32мм HTB Wavin HT	шт	2	 	
74	Відвід  90 град д=50мм HTB Wavin HT	шт	1	 	
75	Відвід  45 град д=50мм HTB Wavin HT	шт	3	 	
76	Трійник 50/50 на 90 град HTEA "Wavin HT"	шт	1	 	
77	Трійник 50/50 на 45 град HTEA "Wavin HT"	шт	1	 	
78	Редукція 50-32	шт	2	 	
79	Заглушка 50мм	шт	2	 	
80	Хомут металевий (з шурупом) 32-50	шт	3	 	
81	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр - 32	шт	1	 	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	
82	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	 	
83	Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм	м	1	 	
84	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (к дем.=0,
4)	м	4	 	
85	Демонтаж змішувачів	шт	2	 	
86	Навантаження сміття вручну	 т	0,04385	 	
87	Перевезення сміття до 15 км	т	0,04385	 	
					
 	Локальний кошторис на електротехнічні роботи	 	 	 	
					
 	Щит ГРЩ (існуючий)	 	 	 	
 	--------------------------------------------	 	 	 	
88	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	 	
89	Вимикач автоматичний IC60N 3p 40A  A9F79340	шт	1	 	
90	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
91	Бокс  КМПн 2/4 на 4 модулі навісний 140х98х83 IP30, IEK	шт	1	 	
 	Щит ЩР	 	 	 	
 	--------------------------------------------	 	 	 	
92	Установлення щитків освітлювальних групових масою
понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
93	Корпус металевий ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK	шт	1	 	
94	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	 	
95	Вимикач навантаження Schneider Electric EZ9S16340	шт	1	 	
96	Вимикач автоматичний IC60N 3p 32A A9F79332	шт	1	 	
97	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	9	 	
98	Автоматичний вимикач Schneider Electric iC60N 1P 10A C	шт	2	 	
99	Автоматичний вимикач Schneider Electric iC60N 1P 6A C	шт	2	 	

1	2	3	4	5	
100	Диференціальний автомат Schneider Electric АД63 2P
25A 30mА	шт	4	 	
101	A9A26476 iMX Расцепитель 100-415В АС для Schneider
iC60, iID, iDPN N Vigi	шт	1	 	
102	Шина нульова ШНИ-6х9-12 -К-З	шт	2	 	
103	Дін рейка YDN10-0030cv	шт	2	 	
 	Щит ЩВ	 	 	 	
 	--------------------------------------------	 	 	 	
104	Установлення щитків освітлювальних групових масою
понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
105	Корпус металевий ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK	шт	1	 	
106	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	 	
107	Вимикач автоматичний IC60N 3p 32A A9F79332	шт	1	 	
108	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	15	 	
109	Вимикач автоматичний IC60N 3p 25A A9F79325	шт	1	 	
110	Вимикач автоматичний IC60N 3p 16A	шт	1	 	
111	Вимикач автоматичний IC60N 1p 16A	шт	4	 	
112	Автоматичний вимикач Schneider Electric iC60N 1P 6A C	шт	9	 	
113	Шина нульова ШНИ-6х9-12 -К-З	шт	2	 	
114	Дін рейка YDN10-0030cv	шт	1	 	
115	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм	шт	1	 	
116	Корпус металевий IEK ЩМП-1-0 У2 395х310х220 IP54	шт	1	 	
117	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	 	
118	Вимикач автоматичний EZC250N3125 3p 125A	шт	1	 	
119	Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд",
"в'їзд", "пiд'їзд" i т.п.	шт	2	 	
120	Евакуаційний світильник Enerlight Pixel Pro NiCd 3H 3Вт	шт	2	 	
121	Піктограмма   "Вихід"	шт	2	 	
122	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп
понад 2  до 4 шт	шт	12	 	
123	Світильник світлодіодний ENERLIGHT BIATA IP54, 40 Вт,
4000 К, 5400 лм	шт	6	 	
124	Світильник світлодіодний аварійно-резервний
ENERLIGHT SPECI, IP54, 31 Вт, 5000 К, 3300 лм	шт	6	 	
125	Блок живлення	шт	1	 	
126	Джерело непервного живлення Digital Energy VH 2000 	шт	1	 	
127	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	шт	1	 	
128	 Вимикач 1-кл. білий Asfora, EPH0100121 заглиблений
для прихованої проводки	шт	1	 	
129	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних	шт	1	 	
130	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-кл.
білий Asforа, EPH0300121	шт	1	 	
131	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	шт	14	 	
132	Розетка прихованого встановлення одинарна із
заземленням біла Asfora, EPH2900121	шт	14	 	
133	Рамка 2-м горизонтальна біла EPH5800221 Schneider
Electric Asfora 	шт	3	 	
134	Рамка 4-м горизонтальна біла Asfora, EPH5800421	шт	2	 	
135	Коробка установча для твердих стін ф65х40 КМ40002	шт	19	 	
136	Коробка розподільна IEK КМ41005	шт	25	 	
137	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	 	
138	ПОСТ КНОПКОВИЙ АВАРІЙН.ЗУПИНУ, 2НЗ, Schneider
Electric XALK178F	шт	2	 	

1	2	3	4	5	
139	Наклейка попереджувальна "Небезпечно, радіоактивні
речовини або іонізуюче випромінювання"	шт	2	 	
140	Наклейка попереджувальна "Не заходить"	шт	2	 	
141	Монтаж стрічкі світлодіодної (1м)	шт	1	 	
142	Стрічка світлодіодна Hopfen 2835 60 LED 6 Вт IP20 12 В
білий  (1м)	шт	1	 	
143	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	4	 	
144	Свiтильник НПП1101	шт	4	 	
145	Монтаж регулятора швидкости	шт	4	 	
146	Регулятор обмеження швидкостi РС-1-300	шт	4	 	
147	Регулювально-запірні пристрої.  Регулятор витрати
повітря	Пристр.	4	 	
148	Коробка МКВ-2	шт	4	 	
149	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	 м	130	 	
150	Труба гофра 11520A, ДКС, діаметром 20мм	м	131,3	 	
151	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	 м	32	 	
152	Металорукав РЗ-ЦП-32 IEK 20м	м	32	 	
153	Прокладання коробів пластикових (Н2=Н5=1,15)	м	6	 	
154	Кабіль -канал 40х40	м	2,02	 	
155	Кабіль -канал 100х100 Marsall	м	4,04	 	
156	Наконечники кабельні DT-50	шт	18	 	
157	Наконечники кабельні DT-6	шт	10	 	
158	Наконечники кабельні DT-4	шт	10	 	
159	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2,
що прокладається з кріпленням накладними скобами	 м	14	 	
160	Кабель перерiзом 5.50мм2 КГНВ	м	7,14	 	
161	Кабель перерiзом 4.50мм2 КГНВ	м	7,14	 	
162	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби	м	32	 	
163	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз
до 35 мм2	 м	2	 	
164	Пятижильний кабель напругою до 660в перерiзом
5.6мм2 ВВГнгд	м	34,68	 	
165	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	687	 	
166	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2
на скобах	м	7	 	
167	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	м	130	 	
168	Пятижильний кабель напругою до 660в перерiзом
5.4мм2 ВВГнгд	м	8,16	 	
169	Пятижильний кабель напругою до 660в перерiзом 5.2,
5мм2 ВВГнгд	м	51	 	
170	Кабель перерiзом 5.1,5мм2 КГНВ	м	49,98	 	
171	Кабелi силовi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною
iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГнг-0,66кв, число жил
та перерiз 3х2,5 мм2	м	232,56	 	
172	Кабелi силовi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною
iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГнг-0,66кв, число жил
та перерiз 3х1,5 мм2	м	276,42	 	
173	Кабель перерiзом 3.1,5мм2 КГНВ	м	79,56	 	
174	Провід перерізом 5.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	м	40,8	 	
175	Кабель вогнетривкий з ізоляцією і оболонкою  перерiзом
3х1,5мм2  RE (Е30) FLAME-X 950(N) HXH FE180/E30	м	102	 	
176	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25
мм2	 м	5	 	
177	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з
мiдною жилою, марка ПВ3, перерiз 50,0 мм2	м	5,1	 	
178	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	 м	15	 	

1	2	3	4	5	
179	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідною жилою, марка ПВ1, переріз 2,5 мм2	м	15,3	 	
180	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	70	 	
181	Кабель UTP cat.5e 4х2х0,48	м	71,4	 	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	
182	Демонтаж групових щитків	шт	1	 	
183	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	8	 	
184	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10	 	
185	Демонтаж відкритої електропроводки	м	100	 	
186	Демонтаж коробок	шт	6	 	
187	Навантаження сміття вручну	 т	0,007	 	
188	Перевезення сміття до 15 км	т	0,007	 	
 	Заземлення	 	 	 	
189	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	 м	12	 	
190	Стрічка із оцинкованої сталі W-40х4/ST	м	12	 	
191	Установлення заземлювальних пристроїв [гнізд і
контурів] при реконструкції та підсиленні покриттів у
піщаних та супіщаних ґрунтах	заземл.	1	 	
192	Комплект заземлювання глибинного  Galmar WTG-20	шт	1	 	
193	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-039	шт	15	 	
194	Антикорозійна стрічка 50 mm, G-115, 10m	шт	1	 	
195	G-160 Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів
o16..18 мм	шт	1	 	
196	Пристрої, що заземлюють.  Визначення питомого опору
грунту	Вимір.	20	 	
197	Пристрої, що заземлюють.  Замір повного опору кола
«фаза - нуль»	Струмопр	6	 	
198	Пристрої, що заземлюють.  Перевірка наявності кола
між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	6	 	
199	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і
інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі
електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам
і комутаційним апаратам	Лінія	6	 	
					
 	Локальний кошторис на монтаж cтруктурованої
кабельної системи	 	 	 	
					
200	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг	шт	1	 	
201	Коммутатор D-Link DGS-1016A 16port Gigabit (DGS-
1016A)	шт	1	 	
202	Установлення точки доступа	шт	1	 	
203	Точка доступа D-Link DWL-2600AP/PC	шт	1	 	
204	Розетка комп"ютерна	 шт	3	 	
205	Розетка комп"ютерна 1хRJ45  кат.6 UTP  Asfora,
EPH4700121	шт	3	 	
206	Підключення проводів і жил електричних кабелів до
приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під
гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	10	 	
207	Конектор RJ-45  UTP 6 кат. 8P8C	шт	10	 	
					
 	Локальний кошторис на пожежну сигналізацію та
оповіщення людей	 	 	 	
					
208	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	шт	1	 	
209	Прибор приймально-контрольний пожарний "Тирас-4П"	шт	1	 	
210	Акумулятор	шт	1	 	
211	Акумуляторна батарея GP 12-7	шт	1	 	
212	Монтаж сигнальних світильників аварійного освітлення	шт	1	 	
213	Свiтильник  типу Feron EL115	шт	1	 	
214	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
світловий у вибухозахисному виконанні	шт	3	 	
215	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3 (1 резерв)	шт	4	 	

1	2	3	4	5	
216	Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi	шт	2	 	
217	Сповіщувач ручний SPR-1 (1 резерв)	шт	2	 	
218	Сповіщувач світловий ОС-1	шт	1	 	
219	Установлення резисторів	шт	6	 	
220	Резистори	шт	6	 	
221	Прокладання коробів пластикових (Н2=Н5=1,15)	м	110	 	
222	Короб кабельний 25х16	м	111,1	 	
223	Кабіль, що прокладається у коробах, сумарний перерiз
до 6 мм2	 м	110	 	
224	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	 м	58	 	
225	Кабіль негорючий силовий JE-H(St)H FE 180/E30 пер 
2х2х0,8 мм2	м	91,8	 	
226	Кабель ПСВВ нг сеч.4х0,4мм2	м	61,2	 	
227	Кабель КОРкН 1х2х0.8 мм	м	8,16	 	
228	Кабіль негорючий силовий КОРкНС FARHE FE 180/E30
пер  3х1,5 мм2	м	10,2	 	
229	Перевірка схем сигналізації	схема	1	 	
230	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омічної
асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	10	 	
231	Дюбель ф=6	шт	100	 	
232	Саморіз 3,5х35мм 	шт	100	 	
					
 	Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи	 	 	 	
					
 	Демонтажні роботи	 	 	 	
 	__________________________________	 	 	 	
233	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з металопластику в
кам'яних стінах житлових і громадських будівель
(Н2=Н5=1,15) (к дем.=0,8)	м2	3,5	 	
234	Блоки вiконнi металопластикові з 5-ти камерним
профілем і двокамерним склопакетом, поворотно-
відкидною створкою 
(зворотнi матерiали)	м2	3,5	 	
235	(Демонтаж) Установлення віконних зливів (Н2=Н5=1,15)
(к дем.=0,7)	м	2	 	
236	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)	т	0,003	 	
237	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	 м2	0,8	 	
238	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	4	 	
239	Знімання дверних полотен	 м2	8,2	 	
240	Знімання наличників	 м	41,6	 	
241	Розбирання цегляних перегородок	 м3	5,532	 	
242	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20
мм площею до 20 м2 (к дем.=0,8)	м2	164,72	 	
243	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з
важкого бетону додавати або виключати (товщ. 70мм) (к
дем.=0,8) (Н1=10)	м2	158,1	 	
 	                  сміття: 2,2 т х 158,1 м2 х 0,07 м= 24,3474 т	 	 	 	
244	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з
важкого бетону додавати або виключати (товщ. 50мм) (к
дем.=0,8) (Н1=6)	м2	6,62	 	
 	                  сміття: 2,2 т х 6,62 м2 х 0,05 м= 0,7282 т	 	 	 	
245	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (к дем.=0,8)	м2	167,34	 	
246	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати (к дем.=0,8)
(Н1=6)	м2	167,34	 	
 	                  сміття:1,8 т х 167,34 м2 х 0,05 м= 15,0606 т	 	 	 	
247	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	164,72	 	

1	2	3	4	5	
248	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	9,24	 	
249	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	169,2	 	
250	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	м2	137,2	 	
 	Стіни та перегородки	 	 	 	
 	__________________________________	 	 	 	
251	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або
порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	 м3	4,19	 	
252	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02762	 	
253	Сталь кутова 60х60х4	т	0,0287248	 	
254	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (Н2=Н5=1,15; Н1=2)	м2	0,5	 	
255	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021 (Н2=Н5=1,15)	м2	0,5	 	
 	                      Проріз ПР-1 	 	 	 	
256	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,32	 	
257	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	 м3	1,64	 	
258	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли	 м3	3,6	 	
259	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі (Н2=Н5=1,15)	 м2	10,2	 	
260	Грунтовка Ceresit CT - 17	л	2,04	 	
261	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  Thermo Universal	кг	122,4	 	
262	Утеплювач Технофас Еффект товщ.100 мм	м2	10,91	 	
263	Утеплювач Технофас Еффект товщ.50 мм	м2	10,91	 	
264	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 260 мм	шт.	88	 	
265	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	м2	11,73	 	
266	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	5,1	 	
267	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева"
Ceresit  СT 174, зерно 1,5 мм	кг	28,56	 	
268	Силікатна фарба  Ceresit  CT 54	л	5,1204	 	
269	Барвник	л	0,1	 	
 	                      Проріз ПР-2	 	 	 	
270	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли	 м3	1,06	 	
271	Обклеювання вікон самоклейною тонуючою плівкою	м2	4,2	 	
 	                      Проріз ПР-3	 	 	 	
272	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	 м3	1,1	 	
 	Обрамлення прорізів	 	 	 	
 	_________________________________________	 	 	 	
273	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій
дерев'яними стояками з колод	 м	11,6	 	
274	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	5	 	
275	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (Н1=6,6)	шт	5	 	
276	Улаштування перемичок із металевих балок	 т	0,0756	 	
277	Швелер N20	т	0,0650416	 	
278	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,004056	 	
279	Прокат штабовий iз сталi марки СтО, товщина 4-5 мм 	т	0,0091	 	
280	Гайка М14, шайба М14	т	0,00037	 	
281	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	6	 	
282	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (Н1=6,6)	шт	6	 	
283	Посилення цегляних стін металевим каркасом	 т	0,1429	 	
284	Прокат штабовий iз сталi марки СтО, товщина 4-5 мм 	т	0,0554008	 	

1	2	3	4	5	
285	Гайка М14, шайба М14	т	0,000444	 	
286	Сталь кутова 100х100х6,5	т	0,0879008	 	
287	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0048672	 	
288	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (Н2=Н5=1,15; Н1=2)	м2	3,7	 	
289	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021 (Н2=Н5=1,15)	м2	3,7	 	
 	Закладення каркасів між плитами перекриття	 	 	 	
290	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під
фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі
збірних плит (Н2=Н5=1,15)	м2	57	 	
291	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5	 	
292	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1146	 	
293	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,107952	 	
294	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
10 мм	т	0,011232	 	
 	           Заповнення дверних прорізів	 	 	 	
 	________________________________________	 	 	 	
295	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,485	 	
296	Двері 1470х2100 мм рензахистні ТУ У 25.1-38917148-
001:2021 екв. Рb=1,38мм	шт	1	 	
297	Двері 1020х2100 мм рензахистні ТУ У 25.1-38917148-
001:2021 екв. Рb=1,32мм	шт	1	 	
298	Вікно з рамою  рензахистне  ТУ  У  25.1-38917148-
001:2021  екв. Рb=1,61мм (поставлено з КТ)	шт	1	 	
299	Встановлення анкерiв для крiплення дверних коробок
(Н2=Н5=1,15)	 т	0,18	 	
300	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах (Н2=Н5=1,15)	м2	1,85	 	
301	Двері металопластик	м2	1,85	 	
302	Піна монтажна	л	0,4	 	
303	Дюбель-шуруп 	шт	9	 	
304	Встановлення закривача дверного верхнього
розташування (Н2=Н5=1,15)	шт	1	 	
 	Оздоблення приміщень	 	 	 	
 	__________________________________	 	 	 	
 	Внутрішнє опорядження стелі	 	 	 	
305	Ггрунтування бетонних поверхонь	м2	308,64	 	
306	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	28,2	 	
307	Улаштування каркасу підвісних стель (Н2=Н5=1,15)	м2	56,35	 	
308	Підвіси в комплекті 	шт	45	 	
309	Тяга підвісу	шт	45	 	
310	Т профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	53,53	 	
311	Т профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	107,1	 	
312	Т профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	53,53	 	
313	Кутик металевий пристінний	м	60,9	 	
314	Дюбель-шуруп 6х40 металеві	шт	168	 	
315	Укладання плит стельових в каркас стелі (за винятком
12 світильників) (Н2=Н5=1,15)	м2	52,03	 	
316	Плити стельові BioguardPlain 	м2	54,64	 	
 	Внутрішнє опорядження стін	 	 	 	
317	Прибивання по стінах маячних рейок (Н2=Н5=1,15)	м	155,71	 	
318	Маяк	м	163,5	 	
319	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування
каркасу	м2	135,4	 	
320	Шпатлівка цементно-вапняна Ceresit CT 25	кг	7311,6	 	

1	2	3	4	5	
321	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази (Н2=Н5=1,15)	 м2	133	 	
322	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (Н2=Н5=1,15;
Н1=4)	 м2	133	 	
323	Штукатурка Knauf НР Старт 	кг	266	 	
324	Шпаклевка Knauf НР FINISH 25 кг	кг	133	 	
325	Грунтовка Ceresit CT - 17	л	26,6	 	
326	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	133	 	
327	Грунтовка Ceresit CT - 17	л	26,6	 	
328	 Iнтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 База	л	66,77	 	
329	Барвник	л	2,01	 	
330	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт (Н2=Н5=1,15)	м2	2,4	 	
331	Грунтовка Ceresit CT - 17	л	0,48	 	
332	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11	кг	15,6	 	
333	Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Фуга
Міра Суперколор 133	кг	2,4	 	
334	Плитки керамiчнi, розмiр 300х300мм 	м2	2,5	 	
335	Хрестики пластмасові	шт	11	 	
 	                              Укоси	 	 	 	
 	__________________________________	 	 	 	
336	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по
цегляних та бетонних поверхнях	м2	8,8	 	
337	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю	м2	8,8	 	
338	Шпатлівка цементно-вапняна Ceresit CT 25	кг	475,2	 	
339	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази (Н2=Н5=1,15)	 м2	8,8	 	
340	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (Н2=Н5=1,15;
Н1=4)	 м2	8,8	 	
341	Штукатурка Knauf НР Старт 	кг	17,6	 	
342	Шпаклевка Knauf НР FINISH 25 кг	кг	8,8	 	
343	Грунтовка Ceresit CT - 17	л	1,76	 	
344	Оклеювання стін тканинами	м2	8,8	 	
345	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	м2	10,12	 	
346	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,8	 	
347	Грунтовка Ceresit CT - 17	л	1,76	 	
348	 Iнтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 База	л	4,4	 	
349	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
(Н2=Н5=1,15)	м	35,2	 	
 	Підлоги	 	 	 	
 	------------------------------------------	 	 	 	
350	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/ (Н2=Н5=1,15)	м3	6,3	 	
351	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,3672032	 	
352	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1863056	 	

1	2	3	4	5	
353	Фіксатор пластмасовий для арматури	шт	342	 	
354	Влаштування каналів	м	14,78	 	
355	Канал підлоговий 200х100, довжиною 1,15м	шт	11	 	
356	Канал підлоговий 200х70, довжиною 1,15м	шт	2	 	
357	Канал настінний 100х200, довжиною 1,15м	шт	1	 	
358	Ггрунтування бетонних поверхонь	м2	57,85	 	
359	Грунтовка Ceresit CT - 17	л	11,57	 	
360	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для деформівниїх основтовщиною 5 мм
(Н2=Н5=1,15)	м2	57,85	 	
361	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit
DG/25	кг	520,65	 	
362	Срумопровідний клей Forbo Eurocol 523 (12) EUROSTAR
TACK EC	кг	23,14	 	
363	Ceresit (THOMSIT) R 762 Грунтовка токопровідна для
підлоги	кг	11,4	 	
364	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі
штабової сталі перерізом 100 мм2	 м	226,6	 	
365	Стрiчка мідна М1 0,1х10мм	кг	2,26	 	
366	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
насухо  зі  зварюванням полотнища у стиках	м2	57,85	 	
367	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	32	 	
368	Лiнолеум MIPOLAM ROBUST EL7 0002 Platinum	м2	59	 	
369	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	43,6	 	
370	Коннелюрний плинтус (галтель) Dollken HK 25/25 	м	43,6	 	
371	Клей каучуковий Lacrusil Професійний	шт	2,4	 	
372	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю	м	43,6	 	
373	Плінтус Dollken EL 3,5	м	43,6	 	
 	Влаштування розвантажувальної площадки	 	 	 	
374	Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних
або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м	 м3	2,8	 	
375	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	5,3	 	
376	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі
плит до 5 м2	 шт	2	 	
377	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.15-8Т
серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	2	 	
378	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,31	 	
379	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	 м3	2,8	 	
380	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит
при площі плит до 5 м2 (к дем.=0,8)	 шт	2	 	
381	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.15-8Т
серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	2	 	
382	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,
глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 1	 м3	5,3	 	
383	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	 м3	5,3	 	
384	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,24	 	
385	Навантаження сміття вручну	 т	30	 	
386	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	 т	44,93897	 	
387	Перевезення сміття до 15 км	т	74,93897	 	
					
 	Локальний кошторис на монтаж устаткування	 	 	 	
388	Монтаж комп"ютерного тамографу	комплект	1	 	
					
 	Локальний кошторис на монтаж ДБЖ 100кВА та
пусконалагоджування	 	 	 	
					
389	Установлення щита на стіні та підключення кабелів або
проводів до апаратів та приладів ДБЖ	пристрій	1	 	
390	Монтаж ДБЖ	шт	1	 	
					
 	Локальний кошторис на придбання ДБЖ 100 кВА	 	 	 	
					
391	ДБЖ Cover MZ 100, 100 кВА/100 кВт (складається з2-х
промислових силових модулів по 50 кВт)	шт	1	 	

1	2	3	4	5	
392	Батарейна шафа 100 Аг 432 В	шт	1	 	
393	Монтажний комплект для батарейної шафи (перемички,
щит запобіжників, кабель ДБЖ - батарейна шафа)	шт	1	 	
394	Байпасний щит 80 кВА	шт	1	 	

В договірній ціні НЕОБХІДНО ПЕРЕДБАЧИТИ:
- кошти на покриття ризиків (не більше 1,5%);
- кошти на утилізацію сміття.