***Перелік змін до тендерної документації:***

***1. Закупівля № UA-2023-02-08-007564-a***

***Класифікатор ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель***

*1. Внести зміни до Додатку 3:*

~~Учасники надають документи, що підтверджують впровадження, застосування та постійну дію на підприємстві системи управління якістю стосовно предмета закупівлі (чинний Сертифікат системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015, виданий акредитованим органом НААУ).~~

*2. Внести зміни до Додатку 6:*

2.1.12 Надавати послуги з цілодобового спостереження за системами протипожежного захисту з виводом інформації про стан установок на пульт пожежного спостереження відповідно до Правил з пожежного спостерігання, затверджених Наказом МВС України № 349 від 30.03.2015 року, ДСТУ EN 50136-1:2014 “Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень” та ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

- забезпечити працездатність пульту пожежного спостереження ~~та передачу сигналів про пожежу від пульта пожежного спостереження Виконавця на центральний пульт пожежного спостереження Головного управління ДСНС України у м. Києві; м. Кривий Ріг.~~

- своєчасно інформувати Замовника та суб’єкта господарювання, що виконує технічне обслуговування систем протипожежного захисту Об'єкту, про надходження сигналу про несправність системи протипожежного захисту або хибного спрацювання системи протипожежного захисту;

- забезпечити цілодобове приймання та обробку тривожних сповіщень від систем протипожежного захисту Об'єкту, що спостерігається;

- забезпечити цілодобове чергування диспетчерів/операторів та електромонтерів пожежної сигналізації для реагування вразі спрацювання системи протипожежного захисту;

- забезпечити прибуття чергових електромонтерів на об’єкт у разі перебування системи передачі тривожних сповіщень у несправному стані більше 15 хвилин, для відновлення її роботи протягом 12 годин.