**ДОДАТОК № 5**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* **(назва Учасника),** зобов’язуємося здійснити постачання товару, згідно технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, що наведені у Додатку № 5 тендерної документації.

**1. Місце поставки товарів – склад підприємства за адресою: 19003, Черкаська обл., м.Канів, вул. Енергетиків, 36.**

**2. Інформація про предмет закупівлі: код закупівлі за ДК 021:2015- 31321200-4 Електророзподільні кабелі**

3. Найменування предмета закупівлі:  **Кабелі низької та середньої напруги**

3.1. Найменування товарів та обсяг їх поставки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | кабель одножильний ВВГнг 1х240 або еквівалент | м.п. | 200 |
|  | кабель одножильний ВВГнг 1х300 або еквівалент | м.п. | 100 |

3.2. Технічні вимоги до предмета закупівлі :

***Таблиця 1.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва показника | Характеристика | |
| Марка кабеля | Кабель ВВГнг 1х240  або еквівалент | Кабель ВВГнг 1х300  або еквівалент |
| Технічні умови, документ | ДСТУ ІЕС 60502-1:2009, ГОСТ 16442-80  або еквівалент | |
| Функціональне призначення | силовий (для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних установках) | |
| Номінальна напруга, кВ | 0,66/1 | |
| Номінальна частота, Гц | 50 | |
| Кількість жил | 1 | |
| Характеристика струмопровідної жили | мідна багатодротяна | |
| Перетин жили, кв. мм | 240 | 300 |
| Технічні вимоги до жил кабелів | ДСТУ EN60228:2015, ГОСТ 22483-2012  або еквівалент | |
| Допустимий тривалий струм за ПУЕ 2014, не менше, А | 605 | 695 |
| Максимально допустима температура жили,˚С | 70 | |
| Матеріал ізоляції жили | полівінілхлорид зі зниженою горючістю | |
| Матеріал оболонки кабеля | полівінілхлорид зі зниженою горючістю | |
| Прокладання, приєднання | стаціонарне | |
| Мінімальний радіус вигину, не більше | 10 зовнішніх діаметрів кабеля | |
| Робочі температури, °С | від -50 до +50 | |
| Строк служби, років, не менше | 20 | |
| Рік виробництва | 2022-2023 | |

Допускаються до участі в процедурі закупівель вироби, виготовлені за іншими стандартами або технічними вимогами за умови відповідності їх вищенаведеним стандартам.

1. Товар повинен бути новими та таким, що не був у використанні, не мати механічних пошкоджень, дефектів ізоляції, деформацій та інших недоліків, які роблять його непридатними для монтажу та подальшої експлуатації в системах електропостачання. Технічні характеристики товару повинні відповідати цим вимогам.
2. Перелік супровідної документації, що підтверджує відповідність та якість товару:

- сертифікати відповідності товару вимогам чинних в Україні нормативних документів

стосовно кабельної продукції, в тому числі нормативних актів з питань охорони

праці, пожежної безпеки, екологічної безпеки або їх копії, завірені в установленому порядку;

- паспорти, сертифікати якості або інші документи підприємств - виробників, які

засвідчують якість продукції та або їх копії, завірені в установленому порядку;

- технічний опис , характеристики товару та його складових частин, їх типорозміри,

термін експлуатації товару;

- гарантійні документи на товар , що постачається. Гарантійний термін встановлюється

виробником або Постачальником, але повинен складати не менше 60 місяців з дня продажу.

Вказаний перелік документів подається разом з тендерною пропозицією.

**Головний інженер**

**Канівського КПТМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Микола Царенко**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(підпис)*  *МП (за наявності)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(ініціали та прізвище)* |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою* *або з накладенням КЕП/УЕП та електронної печатки (у разі наявності), для фізичних осіб вимагається лише підпис у разі відсутності печатки* *або з накладенням КЕП/УЕП та електронної печатки (у разі наявності).*

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*