Додаток № 3 до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДК 021-2015 (CPV) 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  послуги технічного обслуговування компресора Atlas Copco GA-15FF  та технічне обслуговування системи фільтрації медичного повітря AtlasCopco

- Технічне обслуговування обладнання повинно проводитись оригінальними запчастинами заводу-виробника.

- Технічне обслуговування проводиться за місцем розташування обладнання на території Замовника та відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника обладнання.

- Для забезпечення безаварійної роботи обладнання лікарні в 2023 році необхідно провести планове технічне обслуговування наступного обладнання:

| № | Найменування виду послуг | Одиниця виміру | Кількість | Періодичність проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічного обслуговування компресора Atlas Copco GA-15FF (с.н. ITJ 430024) | посл. | 1 | кожні 8 000 м/год* |
| 2 | Технічне обслуговування системи фільтрації медичного повітря Atlas Copco | посл. | 1 | Кожні 3 000 м/год* |
| 3 | Послуги налаштування та виведення в штатний режим роботи медичного обладнання | посл. | 1 | відповідно до інструкції з експлуатації |

* - період (графік) проведення робіт залежить від напрацьованого ресурсу обладнання.

Технічне обслуговування компресора GA-15FF проводиться кожні 8 000 м/год. роботи і  включає наступне:

- виконання всіх робіт по ЩТО;

- огляд і чистка зовнішніх поверхонь модулів охолоджувача оливи і газу;

- огляд і чистка зовнішніх поверхонь модуля вбудованого осушувача;

- перевірка працездатності вбудованого осушувача;

- ревізія конденсатовідвідника;

- повна підтяжка з'єднань сполучених та контактних;

- перевірка спрацьовування захисних налаштувань;

- перевірка приборів системи КВПіА;

- розбирання і ревізія електромагнітних клапанів;

- заміна ремкомплекту зворотного клапана мінімального тиску;

- заміна повітряного фільтру компресора;

- заміна повітряно-оливного сепаратора;

- заміна оливного фільтру компресора;

- заміна оливи;

- заміна ремкомплекту впускного клапана;

- заміна ремкомплекту дренажного клапана;

- заміна ремкомплекту термостатичного клапана;

- заміна ремкомплекту розвантажувального клапана;

- діагностику стискаючих елементів компресорів (шумові та вібраційні коливання);

- перевірка вологості повітря на виході (вимірювання точки роси).

Технічне обслуговування системи фільтрації медичного повітря Atlas Copco проводиться кожні 3 000, м/год. роботи і  включає наступне:

- заміна сервісного комплекту магістрального фільтру DD50+ – 1шт;

- заміна сервісного комплекту магістрального фільтру PD50+ – 1шт;

- заміна сервісного комплекту магістрального фільтру QD50+ – 1шт;

- заміна сервісного комплекту OSC 95 – 1шт;

- перевірка вологості повітря на виході (вимірювання точки роси).