ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмету закупівлі:

Предмет закупівлі: Комплект обладнання додаткового джерела теплопостачання від теплових насосів ДК 42530000-0 Частини холодильного та морозильного обладнання і теплових насосів.

Комплект обладнання у складі:  
Таблиця 1

| № з/п | Технічні характеристики | К-ть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Циркуляційний насос GHNbasic II 40-120 F або аналог | з мокрим ротором | 3 |
| 2 | Максимальна продуктивність | 20 м3/год |  |
| 3 | Максимальний тиск | 12 м |  |
| 4 | Продуктивність в робчій точц | 10 м3/год |  |
| 5 | Тиск в робочій точці | 7,4 м |  |
| 6 | Клас ізоляцції | 200 |  |
| 7 | Клас захисту | IP44 |  |
| 8 | Вхід насосу | DN40 |  |
| 9 | Вихід насос | DN40 |  |
| 10 | Розміщення фланців | в одну лінію |  |
| 11 | Монтажна база | 250мм |  |
| 12 | Кількість швидкостей | 3 |  |
| 13 | Максимальна температура темлоносія | 120 [°C] |  |
| 14 | Потужність двигуна | 573 Вт |  |
| 15 | Гарантія | 24 місяці |  |

Таблиця 2

| № з/п | Технічні характеристики | К-ть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Циркуляційний насос GHNbasic II 65-190 F або аналог | з мокрим ротором | 1 |
| 2 | Максимальна продуктивність | 57 м3/год |  |
| 3 | Максимальний тиск | 18,5 м |  |
| 4 | Продуктивність в робчій точц | 30 м3/год |  |
| 5 | Тиск в робочій точці | 13 м |  |
| 6 | Клас ізоляцції | 200 |  |
| 7 | Клас захисту | IP44 |  |
| 8 | Вхід насосу | DN65 |  |
| 9 | Вихід насос | DN65 |  |
| 10 | Розміщення фланців | в одну лінію |  |
| 11 | Монтажна база | 340мм |  |
| 12 | Кількість швидкостей | 3 |  |
| 13 | Максимальна температура темлоносія | 120 [°C] |  |
| 14 | Потужність двигуна | 2346 Вт |  |
| 15 | Гарантія | 24 місяці |  |

Таблиця 3

| № з/п | Технічні характеристики | К-ть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Буферна ємність PKM.WE 2000L з ізоляцією або аналог | Об’єм: 2000л | 1 |
| 2 | Габарити | З ізоляцією: 1400мм |  |
| 3 | Габарити | Висота: 2200мм |  |
| 4 | Матеріал | ст 3сп |  |
| 5 | Товщина матеріалу | 4мм |  |
| 6 | Зовнішнє покриття | антикорозійне покриття грунт-емаль 3 в 1 |  |
| 7 | Вид бака | вертикальний |  |
| 8 | Робочий тиск | 3 бар |  |
| 9 | Підключення фланцеві | ДУ 100, Ду 65 |  |
| 10 | Гарантія | 24 місяці |  |

Таблиця 4

| № з/п | Технічні характеристики | К-ть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сепаратор шламу PKM.WE DN65.F або аналог | DN 65 | 1 |
| 2 | Підключення | фланцеве |  |
| 3 | Ізоляція | без ізоляції |  |
| 4 | Магнітний уловлювач: | інтегрований |  |
| 5 | Гарантія | 24 місяці |  |

Таблиця 5

| № з/п | Технічні характеристики | К-ть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотел ЕСА ARCEUS EK -CH 24 кВт 380V або аналог | Потужність: від 21кВт до 24 кВт | 3 |
| 2 | Кількість контурів | Одноконтурний |  |
| 3 | Тип | Настінний |  |
| 4 | Гарантія | 24 місяці |  |

Таблиця 6

| № з/п | Технічні характеристики | К-ть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній блок теплового насосу SAMSUNG M160AXVAGH/EU або аналог | повітря-вода | 3 |
| 2 | Гідромодуль теплового насосу SAMSUNGA AM500FNBDEH/EU або аналог | настінний |  |
| 3 | Провідний пульт керування теплового насосу SAMSUNGA MWR-WW10N або аналог | пульт керування |  |
| 4 | Тип управління | електронне |  |
| 5 | Потужність обігріву | від 50000 Вт |  |
| 6 | Потужність охолодження | від 45000Вт |  |
| 7 | Мінімальна робоча температура навколишнього середовища, заявлена виробником | до -25 град. |  |
| 8 | Максимальна робоча температура навколишнього середовища, заявлена виробником | до +48 град. |  |
| 9 | Максимальна довжина магістралі (комунікацій) | до 220 м |  |
| 10 | Рівень шуму | не більше 81 дБ |  |
| 11 | Гарантійний термін на тепловий насос/ компресор | не менше 36 міс/120 міс |  |
| 12 | Хладогент | R-410 |  |
| 13 | Гарантія на тепловий насос | 36місяців |  |
| 14 | Гарантія на компресор теплового насосу | 120місяців |  |
| 15 | Сертефікат | EVROVENT |  |
| 16 | У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати лист від виробника, та/або представника, та/або дилера, та/або дистриб’ютора, повноваження яких поширюються на територію України (з наданням копії документу підтверджуючого повноваження представника, та/або дилера, та/або дистриб’ютора), яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі із посиланням на номер оголошення про проведення процедури закупівлі. |  |  |

1. На тепловий насос встановлюється офіційний гарантійний термін не менше 36 місяців, та на компресор 120 місяців.

2. Товар має відповідати усім електричним, енергоефективним вимогами, що встановлені в Україні.

4. Вартість товару складається із вартості Товару, пакування, маркування, транспортування до місця передачі, вантажно - розвантажувальних робіт.

5. Строк поставки – до 13 квітня 2023 року.

6. Можливість відтермінування по оплаті до 30 днів з моменту поставки.

7. Доставка теплових насосів за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 83.