# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Монтаж кондиціонерів побутових (мультиспліт системи),

код 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кондиціонерів побутових (мультиспліт системи) | послуга | 1 |

Опис: послуга надається з метою забезпечення сприятливих умов мікроклімату робочих приміщень. Послуга передбачає демонтаж існуючої системи кондиціювання і встановлення мультиспліт системи Замовника відповідно до проєкту 35.Е.106.30.008-ОВ.ЗД.

1. Місце надання послуги: м.Київ, площа Привокзальна, 1, службові приміщення 301, 302, 303, 306, хол 3-го поверху.

2. Склад та обсяг надання послуги:

| № з/п | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж внутрішніх блоків, що встановлені в приміщеннях Замовника | 2 блоки |
| 2. | Демонтаж зовнішніх блоків, що встановлені зовні приміщень Замовника | 2 блоки |
| 3. | Монтаж внутрішнього блоку | 5 блоків |
| 4. | Монтаж зовнішнього блоку | 1 блок |
| 5. | Прокладання фреонових магістралей | 152 пог. м |
| 6. | Прокладання міжблочного кабелю | 152 пог. м |
| 7. | Врізка в каналізацію | 2 врізки |
| 8. | Монтаж кабель-каналу пластикового | 30 пог.м |
| 9. | Прокладання силового кабелю живлення перерізом до 6 мм2 | 20 пог. м |
| 10. | Зашпарування кабельних проходок вогнезахисною сумішшю | 9 точок |
| 11. | Свердління отворів в стіні до 300 мм під комунікаційні мережі | 8 отворів |
| 12. | Свердління отворів в стіні більше 300 мм під комунікаційні мережі | 1 отвір |
| 13. | Прокладання дренажних труб | 30 пог. м |

3. Перелік витратних матеріалів, запасних частин та комплектуючих, необхідних для надання послуги:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фреонова магістраль кондиціонера (газ/рідина – ø9,52/6 мм) | м | 152 |
| 2. | Міжблочний кабель ВВГнг-LS 4х1,5 мм2 | м | 152 |
| 3. | Кабель-канал 40х40 | м | 16 |
| 4. | Кабель-канал 60х60 | м | 8 |
| 5. | Кабель-канал TA-GN 200х80 | м | 6 |
| 6. | Хомут кабельний 8,8х500 | шт | 20 |
| 7. | Хомут кабельний 4,8х250 | шт | 100 |
| 8. | Дюбель-цвях з циліндричним бортиком MNA-Z 6х40 | шт | 85 |
| 9. | Дюбель універсальний для всіх видів стін 8х40 | шт | 10 |
| 10. | Шуруп універсальний цинк PZ2 MAXPRO 4,5х45 мм | шт | 10 |
| 11. | Хомут дюбельний ХД 7х150 | шт | 125 |
| 12. | Санітарна труба ø16/2,2 мм | м | 30 |
| 13. | Трійник латунний 90°, ø16 мм | шт | 4 |
| 14. | Гільза затискна для труб ø16 мм | шт | 12 |
| 15. | Сифон для умивальника з гофротрубою та підключенням пральної машини В 1550 | шт | 1 |
| 16. | Вимикач автоматичний двополюсний Іу=20 А ВА47-29М 2Р 20А х-ка С | шт | 1 |
| 17. | Розчіплювач незалежний для автоматичних вимикачів ВА 47-29 (РН47) | шт | 1 |
| 18. | Сальник гумовий d=20 мм | шт | 2 |
| 19. | Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 | м | 20 |
| 20. | Засіб вогнезахисний «Ammokote CP-180» | кг | 3,87 |
| 21. | Засіб вогнезахисний «Ammokote MF-180» | кг | 1,55 |
| 22. | Розчин цементний РЦ М150 П4 | м3 | 0,03 |
| 23. | Труба 32х2,8 | м | 0,75 |
| 24. | Труба 65х3,2 | м | 0,5 |
| 25. | Труба 80х3,5 | м | 2,5 |

4. Умови надання послуги:

4.1. Послуга надається за письмовою заявкою Замовника.

4.2. Послуга надається в умовах діючого метрополітену і без порушення його нормальної роботи.

4.3. Послуга надається технічними засобами Виконавця.

4.4. Зовнішній блок (модель GWHD(42)NK3BO – 1 шт) та внутрішні блоки (модель GWH09KF-K3DNA5G/I – 5 шт) мультиспліт системи надаються Замовником.

4.5. Вартість витратних матеріалів, запасних частин та комплектуючих входить до вартості послуги.

4.6. Витратні матеріали, запасні частини та комплектуючі, що використовуються під час надання послуги, є новими, раніше не використовуваними.

5. Гарантійні зобов’язання:

5.1. Гарантія якості наданої послуги становить 12 місяців з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції та є основою під час підготовки технічної специфікації до договору, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. З проєктною документацією 35.Е.106.30.008-ОВ.ЗД на монтаж мультиспліт системи можна ознайомитися в робочі дні понеділок-четвер з 08:00 до 16:45, п’ятницю з 08:00 до 15:30, за адресою: КП «Київський метрополітен», станція метро «Іподром», к.90; телефон відповідальної особи (044) 238-48-96, Козленко Віктор Іванович.