Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

## Розробка проєктно-кошторисної документації

## Заходи з енергозбереження.

## Реконструкція котельні «Центральна» з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53. (ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

Котельня існуюча, призначається для теплопостачання  житлових будинків і громадських будівель.

Виконавець повинен розробити проектно-кошторисну документацію з позитивним експертним висновком відповідно до Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-3.2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», інших правил, нормативних вимог та стандартів, які є обов’язковими для виконання даного виду Роботи.

Всі попередні технічні рішення узгоджувати з виробничо - технічним відділом та відділом головного енергетика КПТМ «Криворіжтепломережа».

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

| № | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
|  | Назва та місце знаходження об’єкту | Розробка проєктно-кошторисної документації Заходи з енергозбереження. Реконструкція котельні «Центральна» з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53. |
|  | Підстава для проєктування | Меморандум про взаєморозуміння між USAID і КПТМ «Криворіжтепломережа» |
|  | Вид будівництва | Реконструкція |
|  | Дані про інвестора | Комунальне підприємство теплових мереж КПТМ Криворіжтепломережа, 50000 м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, 9 |
|  | Дані про замовника | Комунальне підприємство теплових мереж КПТМ Криворіжтепломережа, 50000 м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, 9 |
|  | Джерело фінансування | бюджет Криворізької міської територіальної громади |
|  | Необхідність розрахунку ефективності інвестицій | Виконати згідно діючих норм. |
|  | Дані про Виконавця | Визначається згідно законодавства України та правових актів щодо закупівлі товарів, робіт та роботи |
|  | Стадійність проєктування | Дві стадії: Проект, Робочий проект. |
|  | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | В одну черги, без виділення пускових комплексів. |
|  | Термін виконання робіт | До 15 липня 2024 року |
|  | Склад, зміст проектної документації. | Згідно діючих норм та правил в обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень та з урахуванням вимог ДБН А2.2-3, ДБН А.2.1-1 та інших діючих нормативних документів в сфері містобудування. |
|  | Інженерні вишукування | Інженерно-геологічні та топографо-геодезичні вишукування виконуються Проектувальником згідно діючих норм та правил в обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень та з урахуванням вимог ДБН А2.2-3-2014 зі змінами, ДБН В.1.3-2:2010 зі змінами, ДБН А.2.1-1-2008 та інших діючих нормативних документів в сфері містобудування. Документація з результатів виконаних робіт інженерно-геологічного вишукування, інженерно-геодезичного вишукування на майданчику будівництва (М 1: 500), (М 1: 2000) передаються замовнику в зброшурованому вигляді в 4 екземплярах та на електронному носієві в форматі програмного комплексу, PDF i Microsoft Excel, Microsoft Word на українській мові. |
|  | Визначення класів (наслідків) та встановленого терміну експлуатації | Попередньо визначений клас наслідків (відповідальності) СС2. Виконавець виконує розрахунок щодо підтвердження класу наслідків відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» та погоджує із Замовником. |
|  | Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики об’єкту, який проектується) | Виконавець має визначити і погодити з фахівцями КПТМ «Криворіжтепломережа» місце розташування основного і допоміжного обладнання, прокладання інженерних комунікацій. |
|  | Оцінка впливів на навколишнє середовище | Розробити матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище відповідно до Закону України про ОВД та ДБН А.2.2-1-2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» та завдання на розроблення матеріалів ОВНС (Додаток А ДБН А.2.2-1-2021). Виконавець готує всі необхідні заяви, повідомлення, реєстрації, розміщення в ЗМІ та матеріали для громадських слухань. Готує звіт з ОВД та корегує його. Отримує висновок з ОВД. Супроводжує процедури ОВД. Довідки про метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та фонові концентрації по забруднюючих речовинах: СО (окис вуглецю), двоокис азоту (N2O), окис азоту (NO2) надає Замовник. |
|  | Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма | Котельня обладнана водогрійними котлами ПТВМ-100 (3 шт.), КВГМ-100 (1 шт.). Котельня обладнана паровими котлами ДКВР-10 (2 шт.) і ДКВР-20(1 шт.), які працюють для покриття власних потреб котельні, для забезпечення деаерації підживлювальної води. Встановлена потужність – 400 Гкал/год +пар 40 т/год. Приєднане теплове навантаження – 145,7 Гкал/год. Температурний графік -105-70°С. |
|  | Основні вимоги до технологічного обладнання | Проектом передбачити встановлення КГУ з допоміжним обладнанням і заміну насосного обладнання в котельні. КГУ і допоміжне обладнання Проєктом передбачити встановлення 2-х когенераційних газопоршневих установок компанії Jenbacher: GE JMS 420 GS-N.L KTS420 з допоміжним обладнанням. GE JMС 420 GS-N.L KTS420 з допоміжним обладнанням. Паралельний режим роботи від мережі та автономний режим, мережевого кодексу – немає. Електрична вихідна потужність - 1501 кВт ел кожної установки. Теплова потужність- 1650 кВт·год кожної установки. Показники викидів: NOx<500mg/Nm³, (5%O2)¦ <190mg/Nm³ (15%O2) Електричний ККД 42,5% при 100% навантажені. Тепловий ККД 46,7% при 100% навантажені. Загальний ККД 89,2% при 100% навантажені. Високотемпературний контур: Температура подачі 90,0°С Зворотна температура 70,0°С Витрата гарячої води, 38,8 м³/год Вид палива – природний газ. Графік роботи газопоршневої електростанції – цілодобовий в опалювальний період. Температурний графік існуючої системи теплозабезпечення в опалювальний період - 105 - 70°C. Технологія виробництва: - технологічною схемою передбачити підключення теплоносія з системи охолодження когенераційної станції у зворотній трубопровід котельні; - систему циркуляції теплоносія від когенераційної станції до існуючій системи теплопостачання (насоси підібрати відповідно до витрати та існуючого перепаду тиску в мережі); - передбачити теплообмінник в контурі обв’язки когенераційної установки; - облік відпуску теплової енергії у теплові мережі; - під’єднання до існуючих електричних мереж; - облік виробництва та відпуску електричної енергії; - роботу газопоршневої електростанції в автоматичному режимі; - передбачити місця відбору проб димових газів згідно КНД 211.2.3.063-98та ДСТУ 8812:2018; - охоронну та протипожежну сигналізацію приміщення когенераційної станції; Заміна насосного обладнання Передбачити заміну існуючого насосного обладнання котельні з впровадженням автоматизованої системи теплопостачання за допомогою частотних перетворювачів двигунів насосів. Встановити: - 4 мережних насоса (два робочих, два резервних); - 6 котлових насоса (по два на кожен котел); - 3 рециркуляційних насоса (по одному на кожен котел); - 2 підживлювальних насоса (один робочий, один резервний); Всі насоси в обв'язці з запірно-регулюючою арматурою, сітчастими фільтрами, манометрами запроектувати згідно рекомендацій заводів-виробників, діючих норм і правил. Рекомендовано насоси фірми Lowara. Мережні насоси Мережні насоси (в роботі 1 або 2 насоси, в залежності від обсягу води) подають воду із зворотного трубопроводу теплотраси в подавальний, обороти двигуна мережного насоса регулюються частотним перетворювачем з метою підтримки постійного тиску води в подавальному трубопроводі теплотраси. Характеристики мережевих насосів (витрата та тиск) відповідно до температурного графіку та гідравлічних режимів роботи котельні. Діапазон температур рідини, що перекачується, до + 80°C. Котлові (циркуляційні) насоси Котлові насоси, які подаватимуть воду зі зворотного трубопроводу теплотраси в котел. - Насосні агрегати, обладнані високовольтними електродвигунами, керування яких здійснюється за допомогою перетворювачів частоти напругою 6 кВ – 3 шт.; - Насосні агрегати, обладнані низьковольтними електродвигунами, керування яких здійснюється за допомогою перетворювачів частоти напругою 0,4 кВ – 3 шт. Обороти двигуна котлового насоса регулюються частотним перетворювачем з метою підтримки постійної витрати води через котел згідно з паспортними даними котла. Характеристики (витрата та тиск) відповідно до теплових і гідравлічних параметрів контуру «котел-тепломережа»; Діапазон температур рідини, що перекачується, до + 120°C. Рециркуляційні Рециркуляційний насос подає нагріту воду з вихідного трубопроводу котла на вхід котла, обороти двигуна рециркуляційного насосу регулюються частотним перетворювачем з метою підтримки постійної температури води на вході котла. Характеристики рециркуляційних насосів відповідно до гідравлічного опору котлів та підтримання температури теплоносія на вході в котел. Підживлювальні Двигуни підживлювальних насосів обладнати частотними перетворювачами для підтримки постійного тиску води в зворотному трубопроводі котельні. Характеристики підживлювальних насосів (витрата та тиск) відповідно до температурного графіку та гідравлічних режимів роботи котельні. Діапазон температур рідини, що перекачується, до + 80°C. Підживлення системи теплопостачання в разі падіння тиску у зворотному трубопроводі передбачити в автоматичному режимі. |
|  | Генеральний план | Генеральний план: - Влаштування майданчика для монтажу КГУ (фундамент, огородження, будівля, під’їзні шляхи, благоустрій, збирання відходів (відпрацьованої оливи та ін.); - при необхідності, передбачити перенесення існуючих інженерних мереж з майданчика будівництва; - будівельну частину запроектувати згідно геологічних і геодезичних умов майданчика будівництва, відповідно до діючих норм на проектування; рекомендацій постачальника КГУ. - передбачити заходи щодо захисту від шуму майданчика КГУ. |
|  | Газопостачання | Проект зовнішнього газопостачання виконується відповідно до технічних умов, виданих ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ», діючих правил і нормативів. |
|  | Димовідведення | Конструкцію димової труби/труб розробити на підставі результатів оцінки впливу речовин, що забруднюють атмосферне повітря. |
|  | Електропостачання | Вимоги до електропостачання КГУ - Проєктом передбачити застосування когенераційної установки відповідного класу напруги з підключенням до мережі 6кВ; - Отримати вихідні дані - струм короткого замикання в точці підключення. Точку підключення визначити проєктом на стороні 6кВ; - Провести перевірку обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання (к.з.) виходячи з умов підживлення короткого замикання від когенераційної установки. Виконати розрахунок стійкості обладнання, яке має бути підключено максимальному ударному струму к.з. - Когенераційна установка повинна забезпечити на межі балансової належності значення cos φ в діапазоні 1,0 – 0,90 (як на видачу так і на споживання реактивної потужності); - Забезпечити функцію автоматичного підтримання заданого рівня реактивної потужності; - Забезпечити функцію автоматичного підтримання заданого коефіцієнту потужності; - Забезпечити функцію автоматичного регулювання напруги, на заданому рівні, шляхом зміни величини генерації реактивної потужності; - Перевлаштування існуючих ввідних ліній живлення РП- 6 кВ котельні; - Встановлення однієї комплектної двотрансформаторної підстанції зовнішнього розташування 2КПТН 2х2000 кВА з апаратами комутації та захисту; - Заміна існуючого обладнання 6кВ в РП-6кВ котельні «Центральна», а саме комірок з масляними вимикачами на комірки з вакуумними вимикачами відповідної потужності. - Встановлення шафи керування оперативним струмом (ШКОС) підстанції РП-6 кВ; - Влаштування системи оперативного блокування та захисту з монтажем трансформаторів власних потреб 100 кВА; - Монтаж кабельних ліній зовнішніх мереж та необхідної комутаційної апаратури до точки підключення визначити проєктом; - Систему обліку встановити на ввідній комірці когенераційної установки. Для технологічного обліку виробництва електроенергії на власні потреби КПТМ «Криворіжтепломережа» котельні «Центральна» за адресою вул. Рудна, 53. Необхідні захисти: - Захист КГУ від перевантаження та короткого замикання; - Диференціальний захист КГУ - Система з’єднання з зовнішньою мережею; - Система регулювання потужності станції; - Передбачити проєктом недопустимість виділення електростанції на ізольоване навантаження прилеглої мережі шляхом влаштування автоматики (захисту) відділення від зовнішньої мережі при знеструмленні останньої; - Передбачити заземлення та блискавкозахист когенераційних установок; Вимоги до систем регулювання для забезпечення первинного та вторинного регулювання: - Проєктом розробити однолінійну схему підключення когенераційної установки в РУ-6 кВ з необхідною кількістю силового та комутаційного обладнання. На стадії розробки погодити основні технічні рішення з КПТМ «Криворіжтепломережа»; - Проєктом передбачити заміну ввідних та секційного вимикачів в РУ-0,4кВ відповідного номіналу. - Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень у тому числі врахування вимог щодо влаштування резервного захисту на випадок відмови захисного обладнання, що підключає коротке замикання в бік електроустановки (згідно вимог ПУЕ). - Пристрої захисту та автоматики повинні бути підключені до джерела 220 В постійного оперативного струму. Пристрої захисту та автоматики виконати на мікропроцесорній базі. - Забезпечити на когенераційній установці захисти для ліквідації підживлення КЗ в мережі з боку генерації при всіх видах пошкоджень. Додаткові рекомендації за згодою замовника: - рекомендації щодо використання типових проєктів електрозабезпечення електроустановок (відповідно до діючої нормативної документації); - рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження ( цілодобовий); - рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи установки (визначити проєктом); - Передбачити встановлення шумопоглинаючих конструкцій для КГУ (при необхідності). Вимоги до електропостачання котельні Розробити креслення основного комплекту згідно ДСТУ Б А.2.4-21:2008 «Силове електрообладнання. Робочі креслення»; ДСТУ Б А.2.4-24:2008 «Система проектної документації для будівництва. Внутрішнє електроосвітлення. Робочі креслення» В розділі проєкту електропостачання передбачити: - управління електродвигунами шести котлових, трьох рециркуляційних, чотирьох мережних, двох підживлювальних насосів виконати в ручному та автоматичному режимах за допомогою ПЧ; рекомендовано фірми АВВ. Схему управління електродвигунами 0,4 кВ котлових насосів в ручному режимі передбачити за допомогою пристрою плавного пуску з вбудованим байпасом. Схему управління електродвигунами 0,4 кВ мережних насосів в ручному режимі передбачити за допомогою пристрою плавного пуску з вбудованим байпасом. - роботу двох підживлювальних насосів одночасно в аварійному режимі; - можливість запуску 3-го котлового насосу від І або ІІ секції шин в РП – 0,4 кВ; - панель візуалізації технологічних параметрів котельні із застосуванням сенсорної панелі оператора; - підтримування технологічних параметрів за допомогою перетворювачів частоти з використанням зворотних зв’язків від лічильників тепла та перетворювачів тиску; - можливість оператору змінювати: заданий тиск води в трубопроводі, задану витрату води через котел, задане розрідження в топці котла; - можливість одночасної роботи котельні по схемі електропостачання від двох когенераційних установок напругою 0,4 кВ й потужністю 1,5 МВт кожна, та від електромереж ІНГЗК для чого додатково встановити одну допоміжну комплектну двотрансформаторну підстанцію зовнішнього розташування 2КПТН 2х2000 кВА 6/0,4 кВ та забезпечити її живлення від існуючого РП – 6 кВ котельні; - від проєктуємої 2КПТН 2х2000 кВА 6/0,4 кВ виконати посекційне підключення до існуючого РП – 0,4 кВ котельні; Передбачити схему блокування основного електрообладнання при роботі котельні від когенераційної установки; - Влаштувати системи оперативного блокування та захисту з монтажем трансформатора власних потреб 100 кВА – 1шт.; - Встановлення в РП-6 кВ котельні «Центральна» в дві резервні комірки КРУ-2-10 І та ІІ секції шин 6 кВ викатних елементів вакуумних вимикачів BBLV L-12-25-2000 з терміналами релейного захисту; - Встановлення шафи керування оперативним струмом (ШКОС) підстанції РП-6 кВ; - Встановлення та підключення технічного вузла обліку електроенергії, який буде враховувати споживання активної електричної енергії при роботі електрообладнання котельні від когенераційної установки, та мати можливість зчитування з архіву лічильника протягом не менш ніж 2 місяців погодинного значення споживання електричної енергії. Місце встановлення приладу обліку електричної енергії визначити проєктом. - Передбачити заземлення та блискавко захист когенераційних установок; Вимоги до систем регулювання для забезпечення первинного та вторинного регулювання: - Проєктом розробити однолінійну схему підключення 2КПТН 2х2000 кВА 6/0,4 кВ в РУ-6 кВ з необхідною кількістю силового та комутаційного обладнання. На стадії розробки погодити основні технічні рішення з КПТМ «Криворіжтепломережа»; - Проєктом передбачити заміну ввідних та секційного вимикачів в РУ-0,4 на номінал 4000А. - Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень у тому числі врахування вимог щодо влаштування резервного захисту на випадок відмови захисного обладнання, що підключає коротке замикання в бік електроустановки (згідно вимог ПУЕ). - Пристрої захисту та автоматики повинні бути підключені до джерела 110 В постійного оперативного струму. Пристрої захисту та автоматики виконати на мікропроцесорній базі. - Забезпечити на когенераційній установці захисти для ліквідації підживлення КЗ в мережі з боку генерації при всіх видах пошкоджень. Додаткові рекомендації за згодою замовника: - рекомендації щодо використання типових проєктів електрозабезпечення електроустановок (відповідно до діючої нормативної документації); - рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження ( цілодобовий); - рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи установки (визначити проєктом). |
|  | Автоматизація | Вимоги до автоматизації КГУ Проектом передбачити: роботу газопоршневої електростанції у безперервному автоматичному режимі; систему сигналізації та захисту при загазованості приміщення; передбачити облік теплової енергії від когенераційної установки; Реалізувати автономний/ручний запуск когенераційної установки при повній відсутності електромережі. візуалізація процесів на сенсорному промисловому дисплеї; інформація та параметри роботи газопоршневої електростанції з штатного контролеру повинні бути виведенні на пульт оператора котельні. організацію нового робочого місця оператора КГУ на пульті оператора котельні. Вимоги до автоматизації котельні Розробити креслення згідно ДСТУ Б А.2.4-3:2009 «Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів» В розділі проєкту автоматизація передбачити заміну морально і фізично застарілих систем захисту котельної за такими параметрами: - витрата теплоносія через котел з реалізацією функції попередньої сигналізації; - тиск теплоносія на виході з котла з реалізацією функції попередньої сигналізації; - температура теплоносія на виході з котла з реалізацією функції попередньої сигналізації; - витрата середовища у системі підживлення. |
|  | Комерційний та технологічний облік енергоресурсів | На виході теплоносія з кожного котла встановити теплолічильник СВТУ-10М(М2) RP, в комплекті: Живлення 220 В з резервним живленням + РЕГ. Варіанти виконання каналів: 2.0. Витратомірна ділянка Ру1 – DN80. Датчик температури Т1,Т2 Давач тиску Р1, Р2 Кабель з'єднувальний(загально-приладовий). Набір кабелів для підключення зовнішніх пристроїв до блоку комутації –згідно розрахунку. Вбудований блок розширення. Модем GSM в комплекті з антеною і блоком живлення. Щиток приладовий. На підживлювальної лінії котельної встановити теплолічильник СВТУ-10М(М2) RP, в комплекті: Живлення 220 В з резервним живленням + РЕГ. Варіанти виконання каналів: 2/2.0 Витратомірна ділянка Ру1 – 1шт., DN50. Датчик температури – 2шт. Давач тиску -1шт. Кабель з'єднувальний(загально-приладовий). Набір кабелів для підключення зовнішніх пристроїв до блоку комутації – згідно розрахунку. Вбудований блок розширення. Модем GSM в комплекті з антеною і блоком живлення. Щиток приладовий. Прилади обліку газу, електроенергії, теплової енергії згідно вимог діючих норм і правил |
|  | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | При розробці проекту застосувати сучасні технології та обладнання, які дозволяють досягнути діючих вимог до енергозбереження |
|  | Дані про технологію та (або) науково-випробувальні роботи, які пропонує застосувати Замовник | Все імпортне обладнання, що застосовується в проекті, повинно сертифіковане в Україні, мати паспорти заводів-виробників та інструкції з монтажу та експлуатації обладнання з аутентичним переводом |
|  | Вимоги до режиму безпеки та охороні праці | Технічні рішення повинні відповідати вимогам діючих нормативних документів з охорони праці ДБН А.3.2-2 « Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» та ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». В пояснювальній записці розробити розділи «Забезпечення надійності та безпеки, охорона праці» із посиланнями на конкретні пункти нормативних документів |
|  | Вимоги по розробці заходів цивільного захисту | Згідно з чинним законодавством та вимогами ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об`єктів. Основні положення», відповідно до вихідних даних ДСНС |
|  | Вимоги до системи протипожежного захисту об’єкту | Всі проектні рішення повинні відповідати діючим нормам та правилам з протипожежної безпеки, у тому числі: ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні. Зі Зміною № 1», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту. Зі Зміною № 1». та інших діючих документів. Все електричне обладнання повинно відповідати вимогам ДНАОП 1.1.10-1.01-97«Правила безпечної експлуатації електроустановок» та іншим діючим нормативам, тощо. |
|  | Склад і обсяг виконання робіт | Проектна документація виконується Виконавцем в повному обсязі згідно додатку Е ДБН А.2.2-3:2014 «Склад і зміст проектної документації на будівництво» (з урахуванням вимог Змін). Комплект робочих креслень повинні бути виконані згідно з нормативними документами комплексу ДСТУ Б А.2.4- 4:2009 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Зі Зміною № 1»; Склад та зміст розділів проектної документації (затверджувальна частина стадії «Робочий проект» та перелік комплектів робочих креслень) обов’язкового погоджуються із Замовником щодо внесення змін до обсягів робіт. Обов’язкове попереднє погодження проектно-кошторисної документації із Замовником перед її подачею до експертної організації для проведення експертизи. |
|  | Погодження та експертиза проектної документації. | Розробка, затвердження та експертиза проектної документації здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Погодити з оператором системи розподілу проєктне рішення зі зміни існуючої електричної схеми електропостачання об’єкту, в якій буде відображено приєднання КГУ до мережі електропередавальної організації, відповідно до вимог правил електробезпеки глави VIII розділу 9. ПТЕЕС. Виконавець разом з Замовником приймає участь в розгляді проектних рішень при їх погодженні у відповідності до умов, які зазначені в ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво» для отримання позитивного експертного звіту. Допускається проходження експертизи до завершення оформлення ОВД в повному обсязі. Експертизу проектної документації замовляє та сплачує Виконавець. У випадку отримання зауважень від експертних організацій виконавець самостійно усуває або відстоює відповідні проектні рішення і кошторисні розрахунки в найкоротші терміни, які не перевищують термін дії договору, за власний кошт. Виконавець проекту виконує всі процеси в ЄДЕССБ сумісно з Замовником та експертною організацією. |
|  | Вимоги до інвесторської кошторисної документації, що розробляється, . та щодо складання відомості з обсягами робіт | Для планування Замовником закупівель, при проєктуванні в першу чергу необхідно надати попередні специфікації та відомості з обсягами робіт. Кошторису документацію виконати згідно з вимогами кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281. Кошторисною документацією врахувати розмір заробітної плати 16300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. У проєктній, кошторисній документації чітко вказати найменування, технічні характеристики, типи, марки матеріальних ресурсів та обладнання. Перед початком складання кошторису надати Замовнику відомість матеріальних ресурсів на узгодження. Ціни на основні матеріали та обладнання прийняти згідно з комерційними пропозиціями постачальників, ціни мають включати доставку на центральний склад Замовника: м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, 9; на інші матеріли прийняти за усередненою ринковою ціною постачальників Дніпропетровської області. Ціни на матеріально-технічні ресурси та обладнання, що будуть використані під час розробки кошторисної частини, не повинні перевищувати середні ціни в регіоні розташування об’єкту реконструкції, відповідно до чинного законодавства. Відстань перевезення будівельних матеріалів і конструкцій, сміття 30 км, прийняти по середньозваженим даним згідно з Настановою з визначення вартості будівництва. В кошторисі передбачити : Кошти на пуско-налагоджувальні роботи. Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на здійснення авторського нагляду Кошти на формування страхового фонду документації Кошти на оплату роботи, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію Вартість проектних робіт Вартість експертизи проектної документації Кошторисний прибуток Кошти на покриття адміністративних витрат Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами. |
|  | Вказівка щодо примірників проєктної документації | Проектна документація оформляється і передається Замовнику у 4 (чотирьох) паперових примірниках та позитивний висновок експертизи і в електронному вигляді на флеш носіях у форматах програмного комплексу, та *.xlsх, *ims, *.pdf. *docx в 2-х примірниках. Кошторисна документація у форматі програмного комплексу у версії, яка діє на момент видачі документації, які взаємодіють між собою за допомогою інформаційного блоку даних (ІБД) в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін). |
|  | Перелік основних вихідних даних, які надаються Замовником | Видаються виконавцю в обсязі, необхідному для виконання робіт з проектування. |

Технічні рішення, прийняті проектом, повинні відповідати їх функціональному призначенню і вимогам діючих нормативних документів (ДБН, ДСТУ; санітарним нормам; нормам промбезпеки, охорони праці, пожежної безпеки та іншим діючим нормам).

Всі рішення, обопільно прийняті в процесі проектування, оформляються протоколами нарад. Замовник має право вносити зміни і доповнення до цього технічного завдання.

Замовник разом з Виконавцем робіт уточнює завдання на проектування відповідно до додатку Б ДБН А.2.2-3.2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Строк завершення виконання Робіт з розробки проектно-кошторисної документації 15 липня 2024 року.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

- Гарантійний лист що строк завершення виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації 15 липня 2024 року.

- Офіційний лист/сертифікат від представника виробника обладнання Jenbacher GE в Україні - KTS Engineering, щодо можливості провадження проектних рішень з когенераційними установками.

Вимоги до Переможця:

Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель свою цінову пропозицію щодо участі на закупівлю згідно  вимог кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 у форматі зведеного кошторису на проектні роботи з наданням розрахунків вартості його складових частин (локальних кошторисів). Зведений та локальні кошториси повинні враховувати розрахунки вартості робіт по етапам проектування, а саме: вишукування, обстеження, стадія робочий проєкт, пожежна безпека та інші розділи кошторисної документації згідно вимог ДСТУ Б.А.2.4-4:2014 та завдання на проектування.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.