# Додаток 2

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)

Таблиця 1

| № п/п | НАЙМЕНУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ | ОБСЯГ У РАЗІ ЗАКУПІВЛІ | СПОСІБ постачання товарів | ПЕРІОД постачання товару(ів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | насоси свердловинні Pedrollo 4SR 12/12 (або еквівалент) згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008) – 42120000-6 – Насоси та компресори | 5 штук | власними силами учасника-переможця | протягом строку визначеного умовами Договору (до 31.12.2023 року, якщо іншого строку не визначено умовами Договору) |

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

- Характеристики товару.

Експлуатаційні обмеження:

- Температура рідини не більше +35 градусів за цельсієм

- Максимальна глибина занурення під дзеркало води – 100 м

- Максимальний вміст піску – 150 г/м3

- Довжина насосного агрегату – не більше 1332 мм

- Вага насосного агрегату – не більше 24,4 кг

- Насос повинен бути з кожухом охолодження

Двигун:

- Привід насосу – Електродвигун з можливістю перемотки, оливонаповнений

- Довготривалий режим роботи двигуна S1

- Синхронна частота обертання – 2840 об/хв.

- Напруга мереж і живлення – 3ф~400 В, 50 Гц.

- Потужність – не більше 3 кВт.

- Струм (номінальний) – не більше 7,1 А

- Коефіцієнт потужності cosφ - не менше 0,79

- Матеріал валу – нержавіюча сталь AISI 304

- Матеріал корпусу – нержавіюча сталь AISI 304

- Довжина кабелю живлення – не меньше1,5 м

- Довжина - не більше 522 мм.

- Вага - не більше 16,3 кг.

Гідравлічна частина:

- Продуктивність (номінальна) – 12 м3/год.

- Продуктивність (максимальна) – не менше 18 м3/год.

- Напір (номінальний) - 56 м

- Напір (максимальний) – не менше 75 м

- КПД в номінальній точці Ŋ, % - не менше 58%

- Кількість робочих коліс – 12 шт.

Габаритні розміри:

- Діаметр – не більше 98 мм;

- Довжина – не більше 810 мм;

- Вага гідравлічної частини – не більше 8,1 кг.

Матеріали гідравлічної частини:

- Напірний корпус - нержавіюча сталь AISI 304

- Робоче колесо – Lexan

- Вал насоса - нержавіюча сталь AISI 304

- З’єднувальна муфта - нержавіюча сталь AISI 304

- Дифузор – Noryl

- Зворотній клапан - нержавіюча сталь AISI 304

- Захисна планка кабелю - нержавіюча сталь AISI 304

- Фільтр -нержавіюча сталь AISI 304

- Підшипники насоса – нерухомі частини виконані зі спеціального технополімера, а обертові частини виготовлені з нержавіючої сталі AISI 316 з захисним покриттям з окису хрому.

- Підключення до колони робочих труб – різьба (2``), що вмонтована в корпус насосу без перехідників та додаткових пристроїв (цілісна монолітна конструкція в корпусі).

Насос повинен забезпечувати такі робочі точки (надати в складі тендерної пропозиції обов’язкове підтвердження характеристик з каталогу заводу-виробника або паспорту (інструкції з експлуатації)):

| Q м3/год | 6,0 | 12,0 | 14,4 | 16,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H, м | 69 | 56 | 48 | 36 |

- Гарантія на товар повинна бути не менше ніж 12 місяців з дати отримання товару      Замовником, але не менше гарантії заводу-виробника.

- Товар має бути таким, що не має негативного впливу на середовище, тобто Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, про що надає інформаційну  довідку.

- Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, таким що раніше не використовувався, без механічних пошкоджень.

- Товар має бути якісним та поставлятися в упаковці, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробництва.

- Упаковка не повинна бути пошкодженою. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні.

- Доставка (завантаження, транспортування, розвантаження, та інші супутні послуги, пов’язані із отриманням товару Замовником за адресою місця розташування останнього) Замовнику здійснюється за рахунок Постачальника.

- У разі поставки Товару в якому виявлені дефекти або недоліки, Постачальник зобов’язується своїми силами і за свій рахунок усунути дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості у строк не більш 5 календарних днів.

- Всі витрати, пов'язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, тощо, несе Постачальник.

- Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору та технічному завданню, що визначене умовами даної процедури закупівлі.

- Товар неналежної якості підлягає обов’язковому поверненню Постачальнику. Постачальник зобов'язаний замінити товар неналежної якості у строк не більше 5 календарних днів.

- На момент поставки товару додатково надаються паспорт (оригінал) на товар, сертифікат відповідності (у разі обов’язкової сертифікації), або інші документи які посвідчують якість товару, що є предметом закупівлі.

- У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним вимогам в технічному завданні, або запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним в тендерній документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.

- Зміст пропозиції учасника не повинна суперечити пункту 10 частини першої статті 4      Закону України «Про санкції»* щодо заборони здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом, та іншому чинному українському законодавству, що містить обмеження ввезення товарів на митну територію України.

Примітки:

* - Замовник, при прийнятті рішень за результатом розгляду пропозиції учасників, дотримується принципів протидій іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод. У зв’язку з чим замовником може бути прийнято рішення щодо відхилення тендерної пропозиції учасника як таку що не відповідає умовам тендерної документації зокрема технічним вимогам замовника, до якого застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції", з урахуванням Рішень Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р.  № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», замовник відхиляє тендерну пропозицію учасників, які у своїй пропозиції пропонують товар, що ввезений на митну територію України з 10 січня 2016 року та походить з Російської Федерації, згідно з Переліком товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, який міститься у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147.

Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. В рамках даної закупівлі таке посилання є необхідним, у зв'язку з тим, що дане устатковання буде використовуватись в комплексі із іншим вузлами та з іншими застосуваннями, які забезпечують зручне та ефективне використання такого товару, що є предметом закупівлі, відповідної марки та моделі мають відповідати заявленим технічним характеристикам, якості та функціональним особливостям. Тому вище зазначені посилання є обґрунтованим, а специфікація передбачає застосування виразу "або еквівалент". З урахуванням тих обставин, що для постачання товару згідно до особливостей предмета закупівлі і матеріалів із яких вироблятиметься(ений) товар, згідно до специфікації, яка розроблена із дотриманням вимог чинного законодавства України, державних стандартів і правил Замовником визначено конкретні конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виробництва товару, в тому числі маркування та будь-які посилання на патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника (якщо інше не передбачено цією документацією) є необхідними з огляду на їх зазначення згідно затвердженої у встановленому порядку, та вживаються у значенні «___________ (найменування матеріалу/виробу/продукції чи механізму із зазначенням виробника, марки, тощо) або еквівалент». З метою забезпечення повного виконання потреби по цільовому використанню товару або його окремих складових, в разі якщо учасником у пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, торгові назви тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) або окремі властивості частин єдиного цілого товару, мають повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні.

Розділ II. ДОДАТКОВО У СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НЕОБХІДНО НАДАТИ:

      - Копії сертифікатів якості (у разі обов’язкової сертифікації) та копії паспортів якості на запропонований товар повинні бути дійсними на момент проведення електронного аукціону та розкриття тендерної пропозиції та надані в складі тендерної пропозиції.

Лист за підписом уповноваженої особи учасника, із переліком погоджених технічних вимог до предмета  закупівлі та умов постачання, які визначені у п.1-12 розділу I додатку 2 тендерної документації. В такому листі учасник повинен надати інформацію у письмовому вигляді із повним переліком усіх вимог, які визначені пунктами 1-12 та підпунктами розділу I додатку 2 у відмінках та формулюванні, що беззаперечно повинна свідчити про згоду подальшого виконання зобов’язань щодо постачання товару, який відповідатиме встановленим вимогам Замовника п.1-12 розділу I додатку 2 тендерної документації.