ДОДАТОК 2

до тендерної документації

(нова редакція від 06.05.2024)

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію*

| № | Найменування обладнання | Од. | Кіл-ть. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідрант пожежний підземний, чавунний, DN125, H=1000 | шт. | 1 |
| 2 | Гідрант пожежний підземний, чавунний, DN125, H=1250 | шт. | 2 |
| 3 | Гідрант пожежний підземний, чавунний, DN125, H=1500 | шт. | 1 |

Конструктивні особливості: гідрант підземний для застосування в системах централізованого водопостачання, системах пожежогасіння - для забору води.

| Технічні вимоги змовника до товару | Технічні характеристики товару запропонованого учасником (заповнюється учасником при поданні тендерної пропозиції) |
| --- | --- |
| Загальні вимоги |
| Конструкція гідранта – розбірна. |  |
| Клас герметичності – А (0% протікання). |  |
| Внутрішній діаметр корпусу: не менше DN125 мм |  |
| Максимальна температура рідини +70 0С |  |
| Фланцеве з’єднання - фланець на шість отворів (6х22мм), згідно ДСТУ EN 14339:2016 (ГОСТ 8220-86). |  |
| Підключення пожежного стендеру – різьба 6” згідно ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95). |  |
| Антикорозійний захист зовнішніх та внутрішніх поверхонь пожежного гідранту за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм, згідно з RAL-GZ 662 |  |
| Автоматичне повне відведення води з моменту повного перекриття гідранта. |  |
| Можливість заміни внутрішніх елементів гідранта без перекриття запірної арматури. |  |
| Конструкційні матеріали |
| Верхня частина: високоміцний чавун EN-GJS-400-15 або еквівалент. |  |
| Нижня частина: високоміцний чавун EN-GJS-400-15 або еквівалент. |  |
| Колона: гальванізована сталь або нержавіюча сталь. |  |
| Шток: нержавіюча сталь 1.4021 або краще. |  |
| Ковпак штока: високоміцний чавун EN-GJS-400-15 або еквівалент. |  |
| Подовжувач штока: нержавіюча сталь 1.4301 або еквівалент. |  |
| Фланець з різьбою для підключення стендеру: високоміцний чавун EN-GJS-400-15 або еквівалент. |  |
| Гайка штока: латунь. |  |
| Ущільнюючі кільця – гума EPDM. |  |
| Болти кріплення верхньої та нижньої частини – нержавіюча сталь. |  |
| Запірний елемент 1-го ступеню: гриб з високоміцного чавуну EN-GJS-400-15, повністю вулканізований гумою EPDM. |  |
| Запірний елемент 2-го ступеню: куля зі сплаву алюмінію та кремнію (AlSi) – повністю вулканізована гумою EPDM. |  |
| Дефлектор забруднень: з високоміцного чавуну EN-GJS-400-15 або краще, що фіксується на гідранті за допомогою різьбового з’єднання. |  |
| Дренажний клапан: поліпропілен (РР) |  |

Інші вимоги та відповідні документи, які повинні бути наданні Учасником в складі тендерної пропозиції:

- Виробник товару повинен мати наступні міжнародні сертифікати:

-  ISO9001;

-  ISO14001;

- GSK, або інший документ (сертифікат) висновок відповідного органу сертифікації який підтверджує відповідність процесів підготовки та нанесення покриття а також його фізичні властивості.

- Маркування товару у відповідності до норм EN-1074 та EN-19.

- Офіційна гарантія на товар повинна складати не менше 10 років.

- Наявність в Україні офіційного сервісного центру по обслуговуванню та ремонту товару та персоналу, що здатний проводити сервіс та ремонт товару, що пропонується для тендера.

- Наявність в Україні офіційного представництва заводу виробника.

- Наявність на товар діючого висновку санітарно-гігієнічної експертизи (надається разом з тендерною документацією).

- Товар, що пропонується Учасником повинен бути виробленим (виготовленим) одним виробником, бути новим (не бувшим у використанні), дата виробництва не раніше 2024 року, у стандартному заводському виконанні.

- При поставці відповідного товару, Переможець на кожну одиницю поставленої продукції повинен надати гарантійний талон з відповідними відмітками, що підтверджують клас герметичності «А».

- Учасник здійснює післяпродажне обслуговування товару протягом гарантійного терміну експлуатації.

- Учасник повинен забезпечити виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок до бази Замовника на протязі всього терміну гарантійного обслуговування.

- У випадку виходу з ладу товару, на протязі гарантійного терміну експлуатації, Постачальник зобов’язаний за власні кошти відремонтувати або надати безкоштовну заміну у термін до 24 годин з моменту письмового або усного (телефонного звернення) уповноваженого представника Замовника (надається гарантійний лист).

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі встановлених замовником, а саме:

- Лист від учасника у довільній формі про те, що Учасник гарантує, що товар є новим, виробництва не раніше 2024 року, не знаходився в експлуатації, вироблений, виготовлений одним виробником та не порушено терміни та умови його зберігання.

- Лист – гарантію щодо забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення гарантійного обслуговування.

- Лист – гарантію про можливість проведення гідравлічних тестів товару на герметичність в присутності Замовника.

- Лист від Учасника в довільній формі з зазначенням інформації щодо найменування виробника товару, адресу виробничих потужностей, та країну його походження.

- Якщо учасник не є виробником товару, копію листа заводу виробника товару на фірмовому бланку та підписом уповноваженої особи заводу-виробника, про наявність офіційного сервісного центру (вказати фактичну адресу розташування) на території України та сертифікованого персоналу (сертифікат від заводу виробника), здатного проводити сервіс даного обладнання в Україні.

- Копію листа заводу виробника товару на фірмовому бланку та підписом уповноваженої особи, про наявність офіційного представництва на території України.

- Копію листа заводу виробника товару на фірмовому бланку та підписом уповноваженої особи, щодо підтвердження офіційної гарантії на обладнання, що пропонується для тендера.

- Копію Листа-авторизації від заводу виробника обладнання на фірмовому бланку та підписом уповноваженої особи, яким завод виробник уповноважує Учасника прийняти участь у тендері та подати тендерну пропозицію, з обов’язковим посиланням на номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель, якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі

- Якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі, він повинен надати гарантії можливості поставки товару, що є предметом закупівлі, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацію та тендерною пропозицією Учасника. У якості гарантії Учасник надає копію гарантійного листа виробника товару, яким підтверджується можливість поставки (виготовлення) предмета закупівлі у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацію та тендерною пропозицією Учасника торгів, з обов’язковим посиланням (зазначенням) на номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель.

- Учасник надає копії сертифікатів:

-  ISO9001;

-  ISO14001;

- GSK, або інший документ (сертифікат) висновок відповідного органу сертифікації який підтверджує відповідність процесів підготовки та нанесення покриття а також його фізичні властивості.

- Учасник повинен надати чинний сертифікат якості/відповідності та/або декларацію про відповідність, та/або паспорт якості, в якому вказані найменування та / або товарний знак підприємства-виготовлювача; місцезнаходження (юридична адреса) підприємства-виготовлювача; умовне позначення; номер партії; розмір партії; дата виготовлення; результати випробувань або підтвердження про відповідність партії деталей вимогам технічних умов та/або декларацію про відповідність та/або інший офіційний документ, який підтверджує відповідність установленим вимогам, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

- Учасник надає детальний технічний опис (копій сторінок з каталогу заводу виробника) та копії технічних паспортів або керівництва з експлуатації на товар, що є предметом закупівлі.

- Учасник надає у складі тендерної пропозиції копію зразка фірмового гарантійного талону.

В місцях, де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва читати в редакції «або еквівалент».