ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

|  |
| --- |
| **«Затверджено»** |
| Протокольним рішенням (протоколом) Уповноваженої особи з питань закупівель товарів, робіт і послугАТ «Прикарпаттяобленерго» |
| Протокол № | 217 | від | 01.04 | 2024 року |
|  |  |  |  |  |
| Уповноважена особаз питань закупівель товарів, робіт і послуг |  | Василь КОСТЮК |
|  | (підпис) |  |

# ТЕНДЕРНА

# ДОКУМЕНТАЦІЯ

 *(процедура закупівлі – відкриті торги (з особливостями)*

*на закупівлю пакетів програмного забезпечення для захисту від вірусів*

*(код ДК 021:2015 –* *48760000-3 — Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів)*

*м. Івано-Франківськ*

*2024 р.*

|  |
| --- |
| **Розділ 1. Загальні положення** |
| 1. Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування  | **Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»** |
| місцезнаходження | Юридична адреса: | вул.Індустріальна, буд.34, м. Івано-Франківськ, 76014 |
|  | Поштова адреса: | вул.Індустріальна, буд.34, м. Івано-Франківськ, 76014 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками процедури закупівлі | **Костюк Василь Васильович- Заступник Голови Правління-**  уповноважена особа з питань закупівель товарів, робіт і послуг АТ «Прикарпаттяобленерго»,76014 Україна, м.Івано-Франківськ вул.Індустріальна,34 – e-mail:  yuliya.ivanyshyn@oe.if.ua, тел. 034594336 |
| 3. Процедура закупівлі  | Відкриті торги з особливостями |
| 4. Інформація про предмет закупівлі |  |
| назва предмета закупівлі  | *Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів*(код згідно з Національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 р. №1749*(код ДК 021:2015 –48760000-3 — Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів)* |
| опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому. Подання тендерних пропозицій на частину обсягу закупівлі не передбачено. |
| кількість товарів | 860 пакетів |
| місце поставки товарів | вул. Індустріальна, буд. 34 м. Івано-Франківськ, Україна, 76014 |
| строки поставки товарів |  згідно заявки Замовника , протягом року, до 31.05.2025р  |
| опис і граничний рівень ціни товарів (\*для предметів закупівлі, які закупляються за затвердженою інвестиційною програмою)  | Вартість товару , визначена постановою «Про схвалення інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго», затвердженою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) - 1 044 600,00грн. ( з ПДВ) Сума фінансування на 2024 рік, визначена постановою «Про схвалення інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» - 1 044 600,00грн. ( з ПДВ) Номер відповідного розділу, пункту інвестиційної програми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № заходу ІП  | Назва заходу  | Од.вим. |  кількість  |  РАЗОМ тис. грн (без ПДВ)  |
| 4.2.2.5 | Антивірусне програмне забезпечення McAfee | шт. | 1 | 870,50 |

 |
| 5. Недискримінація учасників процедури закупівлі | Учасники (резиденти та нерезиденти) усіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6. Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7. Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. **Виключення:**1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок надання роз’яснень та внесення змін до тендерної документації** |
| 1. Надання роз’яснень щодо тендерної документації  | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2. Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель *у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін*, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерних пропозицій** |
| 1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:* інформацією та документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів, засвідчення копій документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі (п. 7 цього Розділу);
* інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (п. 8 цього Розділу);
* інформацією та документами, що підтверджують відповідність технічних, якісних і кількісних характеристик предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі, критеріям, встановленим замовником, а також відповідною технічною специфікацією (у разі потреби - планами, кресленнями, малюнками чи описом предмета закупівлі) (п. 9 цього Розділу);
* інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (п. 10 цього Розділу) (у разі встановлення даної вимоги);
* інформацією щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва товару відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» від 16 грудня 2021 р. №1977-IX (п. 14 цього Розділу) (застосовується у разі, якщо вартість предмету закупівлі, оголошеного замовником, дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, та передбачає набуття замовником у власність товарів, що є в переліку відповідно до підпункту 2 пункту 61 Прикінцевих та перехідних положень Закону з врахуванням абзаців третього і четвертого п. 3 Особливостей);
* переліком товарів, оформленим які замовник набуде у власність та які є в переліку відповідно до підпункту 2 пункту 61 Прикінцевих та перехідних положень Закону з врахуванням абзаців третього і четвертого п. 3 Особливостей;
* інформацією щодо відсутності підстав для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у процедурі закупівлі, визначених у статті 17 Закону з врахуванням п. 47 Особливостей (п. 11 цього Розділу);
* ціновою пропозицією, оформленою згідно з вимогами Додатку №3.1;
* погодження учасником процедури закупівлі основних умов договору про закупівлю (п. 3 Розділу 6);
* іншою інформацією та документами, що можуть бути надані в тендерній пропозиції відповідно до вимог тендерної документації та додатків до неї.

У разі якщо інформація, розміщена в електронній системі закупівель шляхом завантаження документів, містить відомості, що відрізняються від тих, які розміщені шляхом заповнення електронних полів, автентичною вважається інформація, розміщена шляхом заповнення електронних полів.Тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі рекомендується складати з папок з документами, які сортуються за наступним принципом: Папка №1 - Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів, засвідчення копій документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі;Папка №2 - Документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям;Папка №3 – Цінова пропозиція;Папка №4 - Документи, що підтверджують відповідність технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, ступеня локалізації виробництва товарів, які замовник набуде у власність, запропонованих учасником процедури закупівлі, критеріям і вимогам, встановленим замовником, відповідність заходам із захисту довкілля, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам;Папка №5 - Інформація, що підтверджує відсутність підстав для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановлених пунктом 47 Особливостей;Папка №6 - Документи, що засвідчують погодження учасником процедури закупівлі основних умов договору про закупівлю;Папка №7 - Інші документи;Папка №8 - Інформація про субпідрядника (субпідрядників).Зміст та вигляд документів повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно з якими вони виготовляються (форма, доступна для візуального сприйняття, чіткий та розбірливий текст).Файли з інформацією та документами не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або друку.Документи, що вимагаються від учасників процедури закупівлі, повинні бути у вигляді:* електронних копій з сканованих паперових оригіналів документів учасника процедури закупівлі із зазначенням посади, особистого підпису особи, яка засвідчує документ, її власного імені та прізвища (останнє великими літерами), на фірмовому бланку (за наявності) із вихідними реквізитами (номер, дата), відбитком печатки учасника процедури закупівлі (дана вимога не стосується учасників процедури закупівлі, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством);
* електронних копій з сканованих паперових копій оригіналів документів, завірених учасником процедури закупівлі, із зазначенням посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища (останнє великими літерами), з відміткою «Згідно з оригіналом», дати засвідчення копії;
* електронних копій з сканованих паперових оригіналів документів, виданих учаснику процедури закупівлі іншими організаціями, підприємствами, установами із зазначенням посади, особистого підпису особи, яка підписує документ, її власного імені та прізвища (останнє великими літерами), на фірмовому бланку (за наявності) із вихідними реквізитами (номер, дата), відбитком печатки (за наявності);
* електронних копій з сканованих паперових оригіналів нотаріально завірених копій з оригіналів документів;
* електронних документів.

Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.Документи (матеріали та інформація), видані учаснику процедури закупівлі іншими організаціями, підприємствами, установами, надані учасником процедури закупівлі через електронну систему закупівель у формі електронного документа, повинні супроводжуватись накладеним електронним підписом, особи, яка підписує документ.Якщо документи (матеріали та інформація) надані учасником процедури закупівлі через електронну систему закупівель у формі електронного документа із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», засвідчення таких документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, не вимагається. Документи повинні бути без поправок, дописок тощо.Виправлення можливі лише у власних документах учасника процедури закупівлі. У випадку виправлення помилок, вони повинні бути засвідчені підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі.Відповідальність за помилки друку в документах, підписаних відповідним чином, несе учасник процедури закупівлі.Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.Перелік формальних помилок:1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:
* уживання великої літери (Наприклад: «м.київ» замість «м.Київ або «вул. героїв упа» замість «вул. Героїв УПА» тощо);
* уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні (Наприклад: встановлення/невстановлення розділових знаків (крапка, двокрапка, кома, крапка з комою, тире, знак питання, лапки, дужки тощо) з порушенням загальних пунктуаційних правил української мови, а саме «інформація наведена в тендерній документації» замість «інформація, наведена в тендерній документації» тощо, та відмінювання слів у реченні/словосполученні з порушенням правил української мови з відмінювання іменників, П.І.П., числівників тощо, а саме: «згідно копії» замість «згідно з копією», «Іванівної» замість «Іванівни», «дев’ятиста» замість «дев’ятистам» тощо);
* використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови (Наприклад: використання русизмів, а саме «включати» замість «вмикати» або «слідуючий» замість «наступний» тощо);
* зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;
* застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок (Наприклад: «процед-ури» замість «процеду-ри», «зобов-‘язаний» замість «зобов’я-заний» тощо);
* написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс (Наприклад: «невимагається» замість «не вимагається» або «будь-ласка» замість «будь ласка» тощо);
* нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).
1. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.
2. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації (Наприклад: «Інформація» замість «Інформація в довільній формі», «Лист» замість «Лист-пояснення», «Довідка» замість «Гарантійний лист», «Інформація» замість «Довідка» тощо).
3. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).
4. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації (Наприклад: в тендерній пропозиції не наданий протокол сертифікаційних випробувань, на підставі якого виданий сертифікат відповідності предмету закупівлі вимогам ГОСТ, ДСТУ, ТУ, робочих креслень, виданий уповноваженим на те державним органом України, оскільки його надання не вимагається тендерною документацією).
5. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.
6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера (Наприклад: «від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «від 01 вересня 2022 р. №123/45/67-01» тощо).
7. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.
8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).
9. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).
10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.
11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду (Наприклад: учасник процедури закупівлі завантажив файл з документами та інформацією \*.jpg замість файлу у форматі \*.pdf тощо).

***Приклади формальних помилок:***— «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»;— «поряд -ок» замість «поря – док»;— «ненадається» замість «не надається»»;— «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»— учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Допущення формальних (несуттєвих) помилок учасником процедури закупівлі не призведе до відхилення його тендерної пропозиції.Рішення про віднесення допущеної учасником процедури закупівлі помилки до формальної (несуттєвої) приймається замовником.Кожен учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Якщо учасник процедури закупівлі надав дві (або більше) тендерні пропозиції, його тендерні пропозиції будуть вважатись такими, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, та будуть відхилені на підставі абзацу шостого підпункту 2 пункту 44 Особливостей.Учасник процедури закупівлі самостійно відповідає за зміст поданої тендерної пропозиції та дотримання норм чинного законодавства України.Відповідно до статей 3, 32, 34 Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. №2297-VI, Конвенції Ради Європи 1981 р. №108 «Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних» (ETS №108) підпис фізичної особи, яка представляє учасника процедури закупівлі, на документах, передбачених та встановлених для оформлення під час проведення процедури закупівлі, є підтвердженням одержання безумовної згоди фізичних осіб, які діють від імені учасника процедури закупівлі, на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення) персональних даних учасника процедури закупівлі або фізичних осіб, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами учасника процедури закупівлі.Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі відповідно до абзацу четвертого статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».Факт подання тендерної пропозиції учасником - юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.Підписанням тендерної пропозиції учасник процедури закупівлі підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».***Інші умови тендерної документації:***1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***у*** тендерній документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***у цій***  тендерній документації.9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):— постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;— постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;— Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/ Ісламськаї республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.Фактом подання тендерної пропозиції учасник процедури закупівлі підтверджує, що у попередніх відносинах між учасником та замовником відмову від встановлення господарських відносин на майбутнє як оперативно-господарську санкцію, передбачену пунктом 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України, застосовано не було. У разі застосування зазначеної санкції замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, на підставі підпункту 2 пункту 44 Особливостей.Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки, документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України [«Про електронні документи та електронний документообіг](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15)» та [«Про електронні довірчі послуги](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19)», а саме шляхом завантаження сканованих документів та/або електронних документів в електронну систему закупівель.На кожний власний електронний документ учасника процедури закупівлі повинен бути накладений електронний підпис особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (окрім учасників-нерезидентів).Якщо електронний документ (матеріали та інформація), виданий учаснику процедури закупівлі іншою організацією, підприємством, установою, з накладеним електронним підписом цієї організації, підприємства, установи, накладання на такий електронний документ електронного підпису учасника процедури закупівлі не вимагається.Учасник процедури закупівлі повинен накласти електронний підпис на тендерну пропозицію в цілому.Якщо тендерна пропозиція учасника процедури закупівлі містить лише скановані документи і кожний з цих документів підписаний електронним підписом окремо, то учасник процедури закупівлі може не накладати електронний підпис на тендерну пропозицію в цілому.Файл з електронним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (створюється програмним комплексом, наприклад, файл у форматі .p7s), повинен бути доступним для перегляду та перевірки замовником. Замовник перевіряє електронний підпис учасника процедури закупівлі через онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>. У тексті (або колонтитулах) електронного документа учасника процедури закупівлі має бути вказано посилання на програмний комплекс, яким накладено електронний підпис.Під час перевірки електронного підпису повинна бути підтверджена назва організації (установи) учасника процедури закупівлі, код ЄДРПОУ, прізвище, ім’я, по батькові особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (підписувача). Повноваження особи на підписання тендерної пропозиції повинні бути підтверджені відповідно до вимог тендерної документації.У випадку відсутності даної інформації або її невідповідності інформації, наведеній в тендерній пропозиції учасника процедури закупівлі, або ненакладення учасником процедури закупівлі електронного підпису відповідно до умов тендерної документації, тендерна пропозиція вважатиметься такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, та її буде відхилено підставі абзацу шостого підпункту 2 пункту 44 Особливостей.Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Замовник не вимагає від учасників процедури закупівлі подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі.За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів учасник процедури закупівлі несе кримінальну відповідальність відповідно до статті 358 Кримінального Кодексу України.Учасник процедури закупівлі самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, незалежно від результатів процедури закупівлі, та відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних), документів, які підтверджують технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, інших документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції.До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником процедури закупівлі у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником процедури закупівлі за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни відкритих торгів).Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та за витрати учасника процедури закупівлі на підготовку тендерної пропозиції незалежно від результату процедури закупівлі.Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник процедури закупівлі додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.Для учасників - нерезидентів:Учасник - нерезидент надає документи (у разі наявності), які є аналогічними до документів, що вимагаються замовником, відповідно до законодавства країни його реєстрації суб’єктом господарювання.Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів тендерної пропозиції учасника - нерезидента, з метою їх використання на території України, такі документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна реєстрації учасника - нерезидента підписала відповідну конвенцію, крім випадку, коли існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації.Документи легалізуються учасниками - іноземними суб’єктами господарювання наступним чином:* за спрощеною процедурою проставлення «Apostille» (апостилю) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05 жовтня 1961 р.

або* за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 р.

або* нотаріально завіряються (в разі, якщо документи не потребують легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною реєстрації учасника процедури закупівлі). В такому випадку в тендерній пропозиції надається лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та завірений печаткою (дана вимога не стосується учасників процедури закупівлі, які здійснюють діяльність без печатки), з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною реєстрації учасника процедури закупівлі, згідно з якою документ не потребує легалізації. Прийняття документів без легалізації можливе, якщо це передбачено в угоді України з країною реєстрації учасника процедури закупівлі.

Документи, що не передбачені законодавством країни реєстрації учасників - нерезидентів, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. В такому випадку необхідно надати власний лист-роз’яснення в довільній формі з відповідним обґрунтуванням ненадання таких документів. Учасники - нерезиденти повинні подати у складі своєї тендерної пропозиції пояснення по кожному документу з вимог тендерної документації, що не був наданий, та відповідні аналогічні документи, передбачені законодавством країн їх реєстрації (за наявності). |
| 2. Забезпечення тендерної пропозиції  | Не вимагається |
| 3. Умови повернення забезпечення тендерної пропозиції  | Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику процедури закупівлі в разі:закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;укладення договору про закупівлю з учасником процедури закупівлі, який став переможцем процедури закупівлі;відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників процедури закупівлі, які подали тендерні пропозиції.За зверненням учасника процедури закупівлі, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику процедури закупівлі гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом 5 (п’яти) днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою статті 25 Закону. |
| 4. Умови неповернення забезпечення тендерної пропозиції  | Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:відкликання тендерної пропозиції учасником процедури закупівлі після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;непідписання договору про закупівлю учасником процедури закупівлі, який став переможцем тендеру;ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;* ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
 |
| 5. Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Строк дії тендерної пропозиції може бути продовжений.До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.Учасник процедури закупівлі має право:* відхилити таку вимогу;
* погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції.

У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовника через електронну систему закупівель. |
| 6. Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником процедури закупівлі | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками процедури закупівлі виявлених невідповідностей. |
| 7. Документи, що підтверджують повноваження | Повноваження щодо підпису документів, засвідчення копій документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі підтверджуються документами, що підтверджують повноваження посадової (уповноваженої) особи учасника процедури закупівлі на підписання документів, засвідчення копій документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі:* заповнена належним чином і підписана уповноваженою посадовою особою учасника процедури закупівлі довідка з інформацією про підприємство учасника процедури закупівлі, оформлена згідно з вимогами Додатку №1;
* паспорт горомадянина України (сторінки 1-6 для паспорту, оформленого у вигляді книжечки, або дві сторони для паспорту у формі картки, що містить безконтактний електронний носій), оформлений відповідно до положень Постанови Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26 червня 1992 р. №2503-XII, або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20 листопада 2012 р. №5492­VI (для учасників - фізичних та юридичних осіб);
* Статут або інший установчий документ із змінами (у разі їх наявності). У разі, якщо учасник процедури закупівлі здійснює діяльність на підставі модельного статуту, такий учасник процедури закупівлі повинен надати рішення засновників про створення юридичної особи, підписане всіма засновниками, з зазначенням відомостей про найменування, мету і предмет господарської діяльності, а також інформації про провадження діяльності на основі модельного статуту (для учасників - юридичних осіб);
* протокол зборів засновників/виписка з протоколу зборів засновників з рішенням про призначення керівника (для учасників - юридичних осіб);
* наказ про призначення керівника (для учасників - юридичних осіб);
* довіреність на право підпису документів, засвідчення копій документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю (у випадку підписання документів, засвідчення копій документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю не керівником підприємства/не учасником - фізичною особою, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а іншою особою) із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника процедури закупівлі, що підписала від імені учасника процедури закупівлі вказану довіреність (для учасників - фізичних та юридичних осіб);
* довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (для учасників - фізичних осіб).

У разі, якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до складу пропозиції обов’язково додаються:* документ про створення об’єднання учасників (установчий документ об’єднання учасників відповідно до законодавства України (установчий договір, рішення про створення об’єднання та/або статут згідно з частинами 3-5 статті 118 Господарського кодексу України) або законодавства іншої країни, відповідно до якого було утворене об’єднання;
* гарантійний лист від об’єднання учасників або від кожного з учасників об’єднання з інформацією про те, що в разі укладення договору про закупівлю, підприємства-учасники об’єднання будуть відповідати (солідарно, частково або субсидіарно) за зобов’язаннями об’єднання, які виникатимуть з договору про закупівлю, укладеного з замовником, або документальне підтвердження виникнення в підприємств-учасників об’єднання відповідних зобов’язань перед об’єднанням та/або замовником у разі укладення договору про закупівлю.
 |
| 8. Кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівлі | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону.**Документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям**:* власна довідка з інформацією про постачання товарів, аналогічних за предметом закупівлі (з зазначенням назви організації, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, юридичної адреси; предмету договору, номеру та дати договору, суми договору; кількісного обсягу виконання договору з постачання товарів, аналогічних за предметом закупівлі; П.І.П., посади, телефону, e-mail посадової особи контрагента, яка відповідала за виконання договору). Довідка надається в довільній формі.

Аналогічним вважатиметься договір, предметом поставки якого є товар з кодом згідно з Національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», ідентичним коду закупівлі за показником четвертої цифри, або з найменуванням товару, ідентичним назві предмету закупівлі (якщо предметом аналогічного договору є декілька найменувань товару, ідентичним буде вважатися договір, який має хоча б одне найменування, ідентичне назві предмету закупівлі).Довідка повинна супроводжуватись:* реалізованим договором поставки, зазначеним у довідці (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками, специфікаціями тощо);
* позитивним відгуком від попереднього контрагента (контрагентів), який підтверджує факт виконання договору (договорів), зазначеного в довідці (оформленим на фірмовому бланку контрагента за підписом керівника або іншої уповноваженої службової/посадової особи, із зазначенням: номеру та дати договору, предмету договору);

***Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю:**** фінансова звітність учасника за 2023 рік:

\* звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (Форма №2 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») згідно з Розділом ІІ. Склад та елементи фінансової звітності Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 07 лютого 2013 р. №73або \* скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються [Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#n14), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. №39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 р. за №161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. №25) (із змінами)або\* податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця, форма і порядок складання якої затверджені наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» від 19 червня 2015 р. №578.Учасник процедури закупівлі повинен підтвердити, що фінансова звітність була прийнята центром збору фінансової звітності, і надати квитанцію про перевірку звіту та його приймання (квитанція №2). Якщо фінансова звітність подавалася не через електронний ресурс, то учасник процедури закупівлі надає відповідний документ або фінансову звітність з відміткою, що підтверджує її прийняття.Обсяг річного доходу (виручки) не повинен бути меншим, ніж 90 (дев’яносто) % очікуваної вартості предмета закупівлі.У випадку, якщо учасником процедури закупівлі із законодавчих причин не складається фінансова звітність, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі з відповідними поясненнями та посиланнями на нормативні акти. Учасник-нерезидент надає перекладену українською мовою копію відповідного звітного документа за 2023 рік, передбаченого законодавством країни його реєстрації (з дня державної реєстрації створення учасника процедури закупівлі і до дня оголошення цієї процедури закупівлі включно, якщо учасник процедури закупівлі працює менше одного року).У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним умовам здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. |
| 9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником.Предмет закупівлі, що пропонується на процедуру закупівлі, повинен відповідати вимогам технічної специфікації, наведеним у Додатку №4.*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника*В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».Враховуючи, що вичерпний опис характеристик скласти неможливо, в місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».* власний лист учасника, щодо відсутності виробників ( із зазанченням навз)у санкційних списках.;

-документ ( лист/договір/сертифікат дилера/ інший документ )від виробника програмної продукції типу Trellix (ex McAfee) або офіційного представника виробника програмної продукції типу Trellix (ex McAfee), виданий на Замовника із зазначенням ідентифікатора закупівлі,  що засвідчує повноваження учасника процедури закупівлі на постачання (продаж, перепродаж, розповсюдження, тощо) запропонованої програмної продукції.**-Учасник повинен надати довідку з підтвердженням відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно Додатку 4**При поданні еквіваленту товару учасник обов’язково надає порівняльну таблицю параметрів товару із зазначенням назви документа, та конкретизацією, де відображений даний параметр. Ненадання порівняльної таблиці технічних характеристик буде розцінюватись як невідповідність технічним характеристикам та пропозиція учасника буде відхилена на підставі абзацу другого підпункту 2 пункту 44 ОсобливостейПідтвердженням відповідності технічних і якісних характеристик предмету закупівлі, запропонованого учасником, вимогам тендерної документації будуть вважатися виключно документи з вищенаведеного переліку.Вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі, що пропонується на відкриті торги, наведені в Додатку №4 тендерної документації, підписані/погоджені учасником або виробником предмету закупівлі, підтвердженням відповідності предмету закупівлі технічним та якісним вимогам тендерної документації вважатися не будуть. Власні документи учасника з технічними та якісними параметрами предмету закупівлі, подані учасником, який не є виробником даного предмету закупівлі, до розгляду не беруться.Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, буде відхилена на підставі абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей.Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник процедури закупівлі додатково надає на власний розсуд. |
| 10. Інформація про протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі | * ---------------
 |
| 11. Підстави, установлені пунктом 47 Особливостей | Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11)учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами.Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.Учасник  повинен надати довідку у довільній формі щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| 12. Цінова пропозиція | Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції повинен завантажити в електронну систему закупівель:* цінову пропозицію, оформлену згідно з вимогами Додатку №3.

Загальна вартість поданої цінової пропозиції має відповідати загальній вартості предмету закупівлі, зазначеній учасником процедури закупівлі в екранних полях електронної системи закупівель.Інформація про предмет закупівлі (найменування, одиниці виміру, обсяг, виробник), відображена у формі цінової пропозиції, має відповідати вимогам тендерної документації та технічним документам, які підтверджують відповідність запропонованого предмету закупівлі технічним та якісним вимогам тендерної документації.У разі наявності арифметичної помилки, виявленої замовником у поданій ціновій пропозиції, допускається коригування розрахунку цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, відповідно до Особливостей. |
| 13. Інші умови тендерної документації | Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом.  Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.  У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 ЗаконуУ разі, якщо активи учасника процедури закупівлі в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), такий учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати:* ухвалу слідчого судді, суду щодо арешту активів,

або* нотаріально засвідчену копію згоди власника щодо управління активами,а також:
* договір управління майном, укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та управителем,

або* рішення Кабінету Міністрів України щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
* У разі припинення дії визначеної законом підстави для управління активами (скасування ухвали суду, відкликання згоди власника тощо) учасник процедури закупівлі невідкладно повідомляє про такі обставини замовника.

У випадку, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 (двадцять) мільйонів гривень (у тому числі за лотом) учасник процедури закупівлі - юридична особа (крім нерезидентів) повинен надати:* антикорупційну програму та наказ про затвердження антикорупційної програми та призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми учасника процедури закупівлі.
 |
| 1. Інформація

щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва товару відповідно доЗакону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» від 16 грудня 2021 р.№1977-IX  | -------------------- |
|  |  |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерних пропозицій** |
| 1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій  | **09.04.2024 року. до 10:00** Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель |
| 2. Дата та час розкриття тендерних пропозицій  | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| 1. Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.Замовник розглядає таку тендерну пропозицію у порядку та в строки визначені відповідно до Особливостей.*Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 цих особливостей.**До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100%.Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ-у разі, якщо Учасник  не є платником ПДВ.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. Учасник визначає ціни на послуги, що він пропонує надати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат передбачених для послуг даного виду. |
| 2. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій |
| 2. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.*(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.Учасник визначає ціни на **товари**, що він пропонує **поставити** за договором поставки товару , з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для **товарів**  даного виду.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1 % .Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями.***У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти*** *(у разі здійснення закупівлі за лотами).* |
| 3. Інша інформація | Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк. **3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги згідно п.** 47 **Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п.** 47 **Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| 1. | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.**(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення** керівника **учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.**За наявності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Національного агентства з питань запобігання корупції Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача, замовник перевіряє інформацію самостійно безпосередньо під час проведення процедури закупівлі за посиланням <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>; |
|  | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.(підпункт 6 пункт **47** Особливостей) | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо** керівника **учасника процедури закупівлі.** **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.**  |
| 2. | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.**(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **3.** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.  |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги** згідно пункту **47** Особливостей | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно пункту **47** Особливостей **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.**(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.**За наявності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Національного агентства з питань запобігання корупції Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача, замовник перевіряє інформацію самостійно безпосередньо під час проведення процедури закупівлі за посиланням <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>; |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.**(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.** **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.**  |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.**(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.  |

**4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |
| --- |
| **Інші документи від Учасника:** |
| **1** | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| **2** | **Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми,** у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. *Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.* |
| **3** | У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб:* військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України,

*або** посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні,

*або** посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні,

*або** посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні,

*або** витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою.
 |
| **4** | Якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) тоді надається антикорупційна програма, оформлена відповідно до типової антикорупційної програми юридичної особи за [Наказом № 794/21](https://radnuk.com.ua/pravova-baza/pro-zatverdzhennia-typovoi-antykoruptsijnoi-prohramy-iurydychnoi-osoby/), та відповідний наказ про затвердження антикорупційної програми та призначення уповноваженого з її реалізації. |

Для виконання вимог щодо подання документів, передбачених для надання переможцем процедури закупівлі, переможець - нерезидент подає в електронну систему закупівель електронні кольорові копії з сканованих оригіналів документів, або електронні кольорові копії з сканованих нотаріально завірених копій з оригіналів документів, передбачених законодавством країни його реєстрації. Такі документи повинні мати автентичний переклад українською мовою, завірений у встановленому порядку. У разі, якщо законодавством країни реєстрації переможця процедури закупівлі - нерезидента не передбачено надання подібних документів, переможець зазначає про це у власній довідці та надає інформацію в довільній формі про відсутність підстав, визначених підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. У разі визнання переможцем процедури закупівлі об’єднання учасників, кожний з учасників такого об’єднання повинен надати документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, окремо.Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей , вважатимуться не наданими переможцем процедури закупівлі, у разі:* неподання документів;
* подання документів з порушенням строку, встановленого відповідно до абзацу третього пункту 47 Особливостей;
* подання документів з порушенням вимог тендерної документації.

В такому випадку переможець процедури закупівлі вважатиметься таким, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених [статтею 17](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1261) Закону, з урахуванням пункту 47 Особливостей.Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені пункту 47 Особливостей .У випадку, якщо в електронній системі закупівель розміщено декілька документів однакової назви, але різного змісту, замовник розглядає документ, завантажений пізніше.Переможець завантажує у систему цінову пропозицію за результатом аукціону.Дата цінової пропозиції має відповідати даті завантаження цінової пропозиції в електронну систему закупівель. Інформація про предмет закупівлі (найменування, одиниці виміру, обсяг, виробник), відображена у формі цінової пропозиції має відповідати вимогам тендерної документації та технічній пропозиції учасника процедури закупівлі.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати (завантажити в електронну систему закупівель електронні кольорові копії з сканованих паперових оригіналів):* відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю:

\* наказ про призначення керівника (для юридичних осіб);\* довіреність на право підпису договору про закупівлю (у випадку підписання договору про закупівлю не керівником підприємства переможця/не переможцем - фізичною особою, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а іншою особою) із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що підтверджують повноваження посадової (службової) особи переможця процедури закупівлі, що підписала від імені переможця вказану довіреність (для фізичних та юридичних осіб);\* довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);* ліцензію на провадження господарської діяльності, якщо отримання такої ліцензії передбачено закнодавством.
* .

У разі якщо, посилання на ліцензію/дозвільний документ є у відкритому доступі, переможець процедури закупівлі надає довідку в довільній формі, в якій зазначає дані про наявність чинної ліцензії або дозвільного документу (з зазначенням номеру, строку дії ліцензії або дозвільного документу (якщо ліцензія або дозвільний документ видається безстроково, то переможець зазначає про безстроковість ліцензії/дозвільного документу), посилання на ліцензію/дозвільний документ у відкритому доступі.У разі визнання переможцем товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю:\* власну довідку з інформацією про вартість чистих активів переможця відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності. Довідка надається в довільній формі;\* баланс (звіт про фінансовий стан) за останній звітний період (Форма №1 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 07 лютого 2013 р. №73)або\* баланс за останній звітний період (Форма №1-м або №1-мс Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 25 лютого 2000 р. №39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 р. за №161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. №25) (із змінами));\* протокол загальних зборів переможця з рішенням про надання згоди на укладення договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі посадовій (уповноваженій) особі переможця (подається в разі, якщо загальна вартість цінової пропозиції перевищує 50 відсотків вартості чистих активів підприємства переможця відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності) або\* документи, що підтверджують надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини)) (подається в разі, якщо в статуті товариства передбачено особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення значних правочинів).Переможець повинен підтвердити, що фінансова звітність була прийнята центром збору фінансової звітності, і надати квитанцію про перевірку звіту та його приймання (квитанція №2). Якщо фінансова звітність подавалася не через електронний ресурс, то переможець надає відповідний документ або фінансову звітність з відміткою, що підтверджує її прийняття.У випадку наявності обмежень (особливих умов або іншого) повноважень уповноваженої посадової особи переможця на укладання договору/договорів про закупівлю за результатами процедури закупівлі, передбачених протоколами, наказами, Статутом або іншими документами:\* власну довідку в довільній формі із зазначенням таких обмежень;\* документ про надання згоди на укладення договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі посадовій (уповноваженій) особі переможця.У разі, якщо переможцем процедури закупівлі визначена тендерна пропозиція, подана об’єднанням учасників, під час укладення договору про закупівлю переможець повинен надати (завантажити в електронну систему закупівель електронні кольорові копії з сканованих паперових оригіналів):* відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю:

\* документ про створення об’єднання учасників (установчий документ об’єднання учасників відповідно до законодавства України (установчий договір, рішення про створення об’єднання та/або статут згідно з частинами 3-5 ст. 118 Господарського кодексу України) або законодавства іншої країни, відповідно до якого було утворене об’єднання;\* гарантійний лист від об’єднання учасників або від кожного з учасників об’єднання з інформацією про те, що в разі укладення договору про закупівлю, підприємства-учасники об’єднання будуть відповідати (солідарно, частково або субсидіарно) за зобов’язаннями об’єднання, які виникатимуть з договору про закупівлю, укладеного з замовником, або документальне підтвердження виникнення в підприємств-учасників об’єднання відповідних зобов’язань перед об’єднанням та/або замовником у разі укладення договору про закупівлю.Неподання вищезазначених документів або подання з порушенням вимог тендерної документації буде вважатись відмовою переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. |
| 4. Відхилення тендерних пропозицій  | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі:підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/ Ісламська республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської республіки Іран (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);2) тендерна пропозиція:не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;є такою, строк дії якої закінчився;є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;3) переможець процедури закупівлі:відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| **1.Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2. Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3. Проект договору про закупівлю | Проект договору з основними умовами викладений в Додатку №2.Документи, що засвідчують погодження учасником основних умов договору про закупівлю:* основні умови договору (Додаток №2), погоджені учасником (посадовою особою, уповноваженою укладати угоди від імені учасника, на проекті договору робиться напис: «Погоджено, власне ім’я та прізвище (останнє великими літерами), посада, підпис, дата»).

Учасник, який погодив проект договору з основними умовами, вважається таким, що згодний з проектом договору про закупівлю, викладеним в Додатку №2, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку її дії. |
| 4. Істотні умови договору про закупівлю та внесення змін до них | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки *(залишити у разі закупівлі товару)*. |
| 5. Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю | У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника процедури закупівлі, ненадання замовнику підписаного договору (з додатками (за наявності)) у строк, визначений Особливостями, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), замовник відхиляє тендерну пропозицію на підставі абзацу другого підпункту 3 пункту 44 Особливостей, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону з врахуванням п. 49 Особливостей. |
| 6. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

**Додаток №1**

*Загальні відомості*

*про учасника процедури закупівлі*

***Ознайомившись з пакетом тендерної документації, підприємство:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повна назва підприємства учасника процедури закупівлі)

*подає заявку на участь у відкритих торгах.*

***Код ЄДРПОУ*** ***(або ІПН ФОП)*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Юридична адреса:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Фізична адреса:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Статус платника податку на прибуток***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Статус платника податку на додану вартість*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* не платник податку на додану вартість надає сканований оригінал відповідного документу***

***Дата реєстрації платником ПДВ*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***ІПН №***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Банківські реквізити:***

***п/р* UA-**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***у банку*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Телефон:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Е-mail:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***П.І.П., посада керівника:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***П.І.П., посада, телефон службової (посадової) особи, уповноваженої представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі та підписувати документи тендерної пропозиції та договір про закупівлю:*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***П.І.П., посади, телефони представників учасника, уповноважених здійснювати зв’язок з АТ «Прикарпаттяобленерго»:*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Посада*** (Підпис) ***Власне ім’я та прізвище***

 ***(останнє великими літерами)***

**Додаток №2**

«**ПОГОДЖЕНО**»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(власне ім’я та прізвище (останнє

великими літерами), посада)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис, дата)

**ДОГОВІР (ПРОЕКТ)№ \_\_\_\_\_\_\_/\_\_**

**поставки програмної продукції**

м. Івано-Франківськ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

**Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»** (далі – Замовник), в особі Голови Правління Бубена Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі-Постачальник) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_переможець відкритих торгів із особливостями, далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір поставки програмної продукції (далі – Договір) про наступне.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**
	1. Постачальник зобов’язується поставити пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів за кодом ДК 021:2015 – 48760000-3, а саме програмну продукцію типу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (далі – ПП), назва, кількість та вартість якої зазначена у Специфікації (Додаток № 1 до Договору), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити вартість ПП відповідно до умов Договору. ПП повинна відповідати Технічним вимогам до програмної продукції (Додаток № 2 до Договору).
2. **ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**
	1. Обов’язки Замовника:
		1. Оплатити вартість та прийняти ПП, передану Постачальник відповідно до умов Договору.
	2. Права Замовника:
		1. Вимагати поставку ПП протягом строку, встановленого Договором та відповідно до переліку та характеристик визначених в Додатку 1 та Додатку 2 Договору.
		2. Відмовитись, за наявності обґрунтованих підстав, від ПП та підписання акту приймання–передачі ПП (далі – Акт) у разі встановлення  Замовником  невідповідності переданих Постачальником ПП умовам Договору.
	3. Обов’язки Постачальника:
		1. Своєчасно передати Замовнику ПП згідно з Додатком 1 та Додатком 2 до Договору та необхідну документацію, передбачену умовами п. 4.2 та п. 4.3 Договору;
		2. У разі встановлення Замовником невідповідності ПП умовам Договору замінити на таку ПП, що відповідає умовам Договору, у строк узгоджений з Замовником.
	4. Права Постачальника:
		1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за ПП у відповідності до умов Договору.
3. **ЦІНА ДОГОВОРУ, ФОРМА ТА СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ**
	1. Ціна Договору складає --------------- грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_ копійок) без ПДВ, --------------- грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_ копійок) ПДВ, разом --------------- грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_ копійок) з ПДВ.
	2. Замовник здійснює оплату ПП, зазначеної у Специфікації (Додаток № 1 до Договору), в розмірі 100% ціни договору, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_гривень \_\_\_\_\_\_ копійок) грн. \_\_\_\_ коп., з податком на додану вартість, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання Сторонами даного Договору.
4. **СТРОК ПОСТАВКИ ПРИМІРНИКІВ ПЗ ТА НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**
	1. Поставка ПП, зазначеної у Специфікації (Додаток № 1 до Договору), Постачальником здійснюється протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту оплати Замовником коштів.
	2. Постачальник направляє Замовнику сертифікат (Grant Letter) на ПП **на електронну адресу** **mcafee@oe.if.ua** **та поштову адресу 76014, м.Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34.**
	3. Приймання-передача ПП оформлюється Актом.
	4. Майнові права інтелектуальної власності на програмне забезпечення, що зазначене у Специфікації, належать розробнику програмного продукту. Замовник не отримує прав на передачу програмного забезпечення та/або повнова­жень на його користування третім особам. Замовник отримує ПП з правом користування програмним забезпеченням на період, що зазначений в пункті 10.2 даного Договору.
5. **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ**
	1. Постачальник гарантує автентичність ПП, яка поставляється, а також повну відповідністьПП Технічним вимогам до програмної продукції (додаток 2 до Договору).
	2. Постачальник гарантує, що функціональні можливості ПП відповідають функціональним можливостям, описаним у документації на нього.
6. **ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**
	1. **Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха,** дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, епідемія, епізоотія, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо**, якщо вони вплинули на виконання Сторонами Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо обставини непереборної сили продовжуються більше 30 днів то за згодою Сторін можливе розірвання Договору за умови, що одна Сторона письмово повідомить про це іншу Сторону не пізніш, як за 30 днів до бажаної дати розірвання Договору.**
	2. **Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.**
	3. **Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.**
7. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**
	1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством, якщо інше не передбачено Договором.
	2. За порушення строку передачі ПП, Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від ціни Договору за кожний календарний день прострочення.
	3. У випадку прострочення поставки ПП Постачальником більш ніж на 30 календарних днів, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Постачальника, та вимагати повернення протягом 10 робочих днів оплати за ПП.
	4. За прострочення/недопоставку/невідповідність технічним характеристикам ПП, якщо ці порушення тривають більше ніж 30 календарних днів, Постачальник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 5% від ціни Договору, визначеної в п. 3.1. Договору.
	5. Сплата пені не звільняє жодну зі Сторін Договору від належного виконання його умов у повному обсязі.
	6. Замовник несе відповідальність за збереження та належне використання ідентифікаційних та аутентифікаційних даних, логінів та паролів, переданих йому Виконавцем.
	7. **У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов’язань, що випливають з Договору та які призвели до заподіяння збитків іншій Стороні, винна сторона зобов’язана відшкодувати такі документально підтверджені збитки в повному обсязі понад неустойку, передбачену Договором.**
8. **ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ**
	1. Усі суперечності та розбіжності, що виникають між Сторонами за Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
	2. У випадку неможливості врегулювання суперечностей шляхом переговорів між Сторонами, ці суперечки підлягають вирішенню шляхом звернення до суду в порядку, встановленому законодавством України.
9. **ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАСЬКІ САНКЦІЇ**

**9.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України.**

9.2. Оперативна господарська санкція застосовується, у разі порушення Постачальником виконання зобов’язань, невиконання та/або неналежного виконання договірних зобов’язань, а саме:

* + прострочення виконання зобов’язань на строк більш ніж 30 (тридцять) календарних днів при постачанні Товару;
	+ неповернення авансових платежів відповідно до умов цього Договору;
	+ відмова Замовника від прийняття зобов’язань у зв’язку з невідповідністю виконаного Постачальником зобов’язання умовам цього Договору та/або законодавства;
	+ порушення умов цього Договору в частині виконання податкових зобов’язань, а саме:
* відмова від сплати суми ПДВ за податковою накладною, незареєстрованою Постачальником в Єдиному державному реєстрі податкових накладних у встановлений законодавством строк;
* відмова від відшкодування передбачених цим Договором збитків, пов’язаних з нарахованими Замовнику контролюючими органами або судом штрафних санкцій та/або обов’язковим платежем за порушення податкового законодавства, спричинених діями або бездіяльністю Постачальника;
	+ відмова від усунення недоліків, в тому числі прихованих недоліків наданих послуг, у порядку, передбаченому цим Договором;
	+ невиконання та/або неналежне виконання гарантійних зобов’язань;
	+ розголошення передбаченої умовами цього Договору конфіденційної інформації та іншої ін-формації з обмеженим доступом;
	+ виявлення в ході виконання цього Договору факту подання Постачальником недостовірної інформації та/або підроблених супровідних документів.
	1. Строк прострочення виконання зобов’язань обчислюється сумарно на підставі положень цього Договору.
	2. Рішення щодо застосування оперативної господарської санкції, у вигляді відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із Постачальником як Стороною, яка порушує зобов’язання, приймається Замовником самостійно.
	3. У разі прийняття Замовником рішення про застосування оперативної господарської санкції, він письмово повідомляє про її застосування Постачальника за його юридичною адресою, зазначеною в цьому Договорі, та надсилає копію листа на електронну адресу Постачальника.
	4. Термін, протягом якого застосовується оперативна господарська санкція, становить 36 (тридцять шість) календарних місяців з дати направлення Постачальнику повідомлення про її застосування.
	5. Застосування оперативної господарської санкції може бути оскаржено в судовому порядку.
1. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**
	1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до **31.05.2025** року, а в частині взаєморозрахунків - до повного розрахунку між Сторонами.
	2. Дострокове розірвання даного Договору допускається по причині одноразового порушення Сторонами порядку та умов надання «Послуги», які вказані у розділі 3 цього Договору, або за письмовою згодою Сторін. Договір вважається розірваним після завершення всіх розрахунків між Сторонами.
2. **ІНШІ УМОВИ**

11.1. Якість програмного забезпечення має відповідати вимогам виробника та технічним вимогам згідно з Договором.

* 1. Строк дії підтримки ПП, зазначеної в Специфікації (Додаток № 1 до Договору), складає 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.
	2. Постачальник гарантує, що він є дієздатною юридичною особою, який має повне законне право та повноваження розпоряджатися своїм власним майном та грошовими коштами згідно із законодавством України, має у своєму розпорядженні фахівців відповідної кваліфікації та необхідне обладнання для належного надання послуг Замовнику, а також має всі необхідні повноваження підписати цей Договір і надати Замовнику послуги передбачені цим Договором.
	3. Сторони домовились, що будь-яка інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів та в інших випадках, передбачених законодавством.
	4. Договір укладено та підписано у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
	5. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
	6. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:
* зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Здійснюється на підставі звернення Замовника, з обов’язковим наданням документу, який підтверджує зменшення фактичного обсягу видатків або зменшення обсягу споживчої потреби в предметі закупівлі (довідка Замовника тощо). Даний пункт не може бути застосований у випадку неможливості зменшення обсягу закупівлі робіт або послуг;
* покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
* продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо постачання Товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
* погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни обсягу поставки Товару), у тому числі у разі коливання цін на ринку товарів та послуг;
* зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умовою щодо надання пільг з оподаткуванням – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
* зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
* зміни умов у зв’язку із застосуванням положень п.9.2 цього договору.
	1. Підставою для перегляду строків цього Договору буде вважатися обґрунтоване звернення Сторони, яка ініціює такі зміни, до іншої Сторони з обов’язковим підтвердженням. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства (наданням сертифікату Торгово-промислової палати України з засвідченням форс-мажорних обставин або довідки бюджетного відділу Замовника тощо).
	2. Сторони можуть вносити зміни до цього Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума цього Договору може змінюватися в залежності від таких змін пропорційною частиною до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.
	3. Підставою для таких змін буде вважатися обґрунтоване звернення Сторони цього Договору, яка ініціює ці зміни, до іншої Сторони з інформацією щодо внесення змін у відповідні норми Податкового кодексу України чи рішення органів місцевого самоврядування, інші чинні (введені в дію) нормативно-правові акти, з обов’язковим наданням витягу з Податкового кодексу України, копії рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено нову ставку податку чи збору тощо.
	4. При зміни умов договору, у зв’язку із застосуванням положень [ч](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1778). 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», скорегована вартість фіксується шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.
	5. Відсутність підтверджуючих документів є безапеляційною умовою незмінності вартості предмету закупівлі.
	6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
	7. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляються додатковою угодою до цього Договору.
	8. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною, і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
	9. Всі правовідносини, що виникають в зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
	10. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
	11. Місце виконання договору – м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область.
1. **ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

12.1. Невід'ємною частиною Договору поставки програмної продукції є наступні додатки:

1. Специфікація (додаток № 1) – 1 арк.;

2. Технічні вимоги до програмної продукції: (додаток № 2) – 9 арк.

1. **РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:****АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»**76014, м.Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, ЄДРПОУ 00131564,р/р UA023365030000026001300018152, ТВБВ 1008/0143 м. Івано-Франківська філії Івано-Франківське обласне управління АТ «Державний Ощадний банк України», МФО 336503 Податкові реквізити: Свідоцтво платника ПДВ № 100335651індивідуальний податковий номер: 001315609158Голова Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **О.О. Бубен** | **ПОСТАЧАЛЬНИК:** |

**ДОДАТОК № 1**

**до Договору №\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року**

**Специфікація**

| **№ з/п** | **Код Виробника** | **Назва програмної продукції** | **Кількість, шт.** | **Ціна за одиницю, грн., без ПДВ** | **Сума, грн.,** **з ПДВ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Програмна продукція (вказати назву) | 70 | - | - |
|  |  | Програмна продукція \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вказати назву)  | 790 | - | - |
| **Всього, грн., з ПДВ** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:****АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»**76014, м.Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, ЄДРПОУ 00131564,р/р UA023365030000026001300018152, ТВБВ 1008/0143 м. Івано-Франківська філії Івано-Франківське обласне управління АТ «Державний Ощадний банк України», МФО 336503 Податкові реквізити: Свідоцтво платника ПДВ № 100335651індивідуальний податковий номер: 001315609158Голова Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **О.О. Бубен** | **ПОСТАЧАЛЬНИК:** |

**ДОДАТОК № 2**

**до Договору №\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Технічні вимоги**

 **до ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ**

1. **Програмна продукція ---------------( вказати назву) 790 шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Вимоги** |
| **Консоль керування** | * Формування списку систем за групами, як в ручному режимі так і синхронізації структури служби каталогів
* Можливість розгорнути консоль керування в датацентрі або використовувати консоль керування в хмарі
* Розгортання модулів захисту в автоматичному та в ручному режимі
* Підтримка розгорнутих систем в актуальному стані (оновлення ПЗ, синхронізація політик)
* Можливість налаштування автоматичного оновлення модулів захисту після їх розгортання незалежно від призначених задач
* Контроль стану кінцевих точок в режимі реального часу (за наявності мережевого з’єднання)
* Підтримка мінімум трьох гілок пакетів (поточний, попередній, випробування)
* Автоматичне сортування систем за їх типом, апаратними ресурсами та іншими властивостями
* Використання HTTPS сертифікатів підписаних алгоритмом SHA-2
* Побудова графіків, діаграм, звітів та інформаційних шкал за даними з кінцевих точок
* Побудова розгалуженої деревовидної структури дзеркал оновлення (SMB, Web, FTP)
* Можливість призначати різні політики (налаштування) на рівні окремих систем та груп систем
* Можливість порівняння двох різних політик та двох різних задач
* Можливість використання вбудованого поля пошуку для навігації по пунктам меню консолі
* Наявність окремого розділу (або інфопанелі) по роботі з сповіщеннями про загрози, який би дозволяв швидко відсортувати дані по критичним загрозам. Бажана підтримка кодування подій кольором.
* Вбудований механізм планування задач по розгортанню, оновленню та супроводу модулів захисту
* Можливість вибіркового виконання завдань на рівні структури компанії, групи або підгрупи
* Зберігати каталог політик з можливістю їх копіювання та пере налаштування під певні групи
* Можливість додавати коментарі до політики (для відстеження історії змін)
* Обов’язковий журнал аудиту дій операторів консолі
* При редагуванні політик повинна має відображатися скільки систем зачепить зміна політики
* Рольова модель доступу з можливістю формування певних шаблонів рівня доступу
* При використанні рольової моделі доступу – наявність можливості налаштування підтвердження змін в політиках перед їх застосуванням. Користувач консолі який бажає змінити політики повинен отримати підтвердження від оператора з вищими повноваженнями.
* Автентифікація по локальній базі користувачів та можливість використання облікових записів AD
* Можливість блокування облікового запису у випадку виявлення спроб перебору паролю
* Прийом та обробку журналів подій із кінцевих точок
* Фіксований інтервал комунікації кінцевих точок із консоллю керування
* Можливість ініціалізації позапланового сеансу зв’язку як з боку консолі так і з кінцевої точки
* Можливість налаштування інтервалу комунікації на рівні окремих кінцевих точок та груп
* Можливість синхронізації політик та трансферу керованих кінцевих точок між двома консолями керування
* Можливість вбудованого резервного копіювання бази даних
* Прозора інтеграція засобів шифрування дисків, файлів/каталогів та зовнішніх носіїв, вимоги до яких описані у розділі “**Засоби криптографічного захисту інформації**”
* (Опціонально) Розширення захисту за допомогою прозорої інтеграції засобів мережевого захисту (IPS, NGF)
* (Опціонально) Розширення захисту за допомогою прозорої інтеграції засобів розширеного захисту Web (антивірус, сканування скриптів, Web-фльтрація)
* (Опціонально) Розширення захисту за допомогою прозорої інтеграції засобів підтвердження відповідності стандартів
* (Опціонально) Розширення захисту за допомогою прозорої інтеграції захисту додаткових модулів мережевого DLP
* (Опціонально) можливість посилення захисту шляхом інтеграції модулів кінцевих точок із локальною базою репутації файлів, що спрощує керування репутацією і зменшує залежність від сигнатур виробника
* (Опціонально) можливість прозорої інтеграції антивірусного модулю на кінцевих точках із апаратним або програмним комплексом статичного та динамічного аналізу коду для упередження зараження цілеспрямованими загрозами або невідомими досі вірусними додатками
 |
| **Антивірусний захист** | * Сканування при доступі (т.з. On-Access) файлів, що зчитуються, записуються та їх тіньових копій
* Можливість інтеграції з MS Antimalware Scan Interface (AMSI) для відповідних редакцій ОС Windows 10-11
* Зберігання інформації з минулої перевірки та використання кешу для прискорення сканування
* Можливість запуску позапланового оновлення антивірусних сигнатур з інтерфейсу командного рядка (CLI)
* Вбудований модуль запобігання використання експлойтів
* Вбудований модуль упередження вторгнень із регулярними оновленнями сигнатур по вразливостям ОС та поширеного ПЗ
* Можливість вносити змінити у вбудовані сигнатури та додавати власні правила захисту додатків
* Сканування по запиту (т.з. On-Demand) файлів що зберігаються на локальних, змінних та мережевих носіях
* Можливість налаштування інтелектуального відстеження використання ресурсів при запуску сканування по запиту – з метою зменшення впливу на роботу користувача. Перевірка повинна призупинятись, якщо додаткам користувача потрібні ресурси системи.
* Можливість запуску позапланового сканування по запиту з інтерфейсу командного рядка (CLI)
* Наявність вбудованих правил захисту (блокування операція з файлами, реєстром та сервісами ОС) та можливість створювати власні як для Windows так і для Linux систем
* Використання хмарного аналізу репутації контрольної суми файлу
* Можливість налаштування мови графічного інтерфейсу та окремо мови журналів подій
* Можливість блокування потенційно небезпечної поведінки додатків, не залежно від результатів сигнатурного та хмарного аналізів (див. розділ “Контроль додатків”)
* Перевірка активного наповнення Web сторінок та поштових повідомлень
* (Опціонально) можливість використання локальної бази даних репутації файлів
* Використання додаткових механізмів захисту таких як динамічні обмеження для додатків з невідомою репутацією, обмежений статичний аналіз послідовності інструкцій для виявлення видозмінених загроз. Детальніше – блок “**Спеціалізований захист від цільових атак нарівні кінцевих точок**”
* Можливість додавати виключення не тільки за шляхом до файлів але й за їх цифровими підписами (сертифікатами)
* Можливість захисту налаштувань антивірусного модулю паролем
* Можливість захисту від видалення окремим паролем (інакший за попередній пункт)
* Можливість автоматичного відновлення роботи захисних модулів якщо вони були призупинені користувачем
* Можливість інтеграції антивірусного захисту із комплексом статичного та динамічного аналізу файлів
* Наявність спеціалізованого модулю для антивірусної перевірки MS SharePoint 2013, 2016, 2019
 |
| **Спеціалізований захист від цільових атак нарівні кінцевих точок** | * Повинен надавати можливість антивірусному рішенню перевіряти репутацію файлу по локальній або хмарній базі репутації
* Повинен надавати можливість антивірусному рішенню автоматично надсилати файл із невідомою репутацією на перевірку у комплекс статичного та динамічного аналізу коду “пісочниця”
* Має дозволяти виявляти обфускований шкідливий код через перевірку послідовності інструкцій локально на кінцевій точці (поверхневий статичний аналіз)
* Повинен надавати можливість приймати рішення щодо блокування файлу як в автоматичному режимі так і в режимі діалогового вікна (запит користувачу із відліком часу до дії по замовчуванню)
* Підтримка механізму розподілу усіх запускних файлів за репутацією (Довірений, Невідомий, Підозрілий, Потенційно шкідливий, Підтверджено шкідливий)
* Можливість блокувати запуск додатків по рівню їх репутації (довіри до них)
* Можливість відстеження змін, здійснених додатками з невідомою репутацією з тим, аби в подальшому у випадку виявлення шкідливого коду – скасувати зміни внесені певним шкідливим процесом. Інакшими словами – можливість виправлення завданої шкоди системі та файлам користувача. Відновлення початкового (нормально) стану файлів. Цей функціонал **не повинен залежати від або використовувати службу тіньових копій ОС (Volume Shadow Copy)**.
* Локальний моніторинг, збір та накопичення контрольних сум (хешів) запускних файлів та їх репутації
* Можливість графічного відображення перехоплених інцидентів з метою швидшого реагування та кращого розуміння операцій шкідливого коду. Іншими словами – граф зав’язків запущених процесів та наслідків їх діяльності: батьківські-дочірні процеси, зміни на рівні файлової системи, реєстру та пам’яті.
* Система має надавати можливість запуску процесів/файлів із недовіреною репутацією із застосуванням заборони наступних операцій:
	+ Доступ до хешів паролей (захист файлу SAM)
	+ Доступ до користувацьких cookie файлів
	+ Виділення пам’яті в контексті іншого процесу
	+ Створення гілки виконання в іншому процесі
	+ Створення файлів на мережевих дисках
	+ Створення файлів на зовнішніх носіях
	+ Створення файлів з розширеннями, що типові для атак
	+ Створення нових запускних файлів (.exe, .vbs, .job, .bat)
	+ Видалення файлів, типових для ransomware
	+ Деактивація критичних модулів ОС
	+ Запуск дочірніх процесів
	+ Реєстрація динамічних бібліотек
	+ Зміна біту атрибуту “тільки читання”
	+ Зміна біту атрибуту “прихований”
	+ Зміна списку/параметрів автозавантаження процесів;
	+ Зміна файлових асоціацій за розширенням
	+ Внесення змін до планувальника операційної системи
	+ Зміна налаштувань вбудованого брандмауеру
	+ Зміна екранних шпалер та/або скрінсейверу
	+ Внесення змін до каталогів користувача
	+ Зчитування даних з пам’яті іншого процесу
	+ Редагування файлу на мережевих диска
	+ Зміна групових політик
	+ Завершення процесів
	+ Призупинка процесів
	+ Запис у пам'ять іншого процесу
 |
| **Контроль мережевих з’єднань** | * Мережевий брандмауер з підтримкою режиму навчання чи автоматичного режиму роботи
* Наявність вбудованих правил для поширеного ПЗ (ОС, офісні та інтернет додатки)
* Система упередження вторгнень з можливістю контролю пам’яті запущених процесів
* Можливість автоматичного блокування систем з яких було виявлено факт вторгнення на певний час
* Можливість захисту систем, які з різних причин не часто отримують оновлення ОС та ПЗ
 |
| **Веб-контроль**(базовий рівень) | * Можливість перевірки репутації URL
* Можливість блокування доступу до жерел певної категорії
* Перевірка репутації як джерела (URL) так і файлу який користувач бажає завантажити з нього
* Створення т.з. «чорних списків» та «білих списків» URL не залежно від їх репутації
* Можливість деактивації модуля у випадку визначення наявності Web Proxy або його клієнту. У випадку, коли трафік системи проходить через корпоративний Web Proxy до системи будуть застосовуватися політики Proxy.
 |
| **Контроль додатків** | * Блокування нетипових викликів PowerShell та інших системних додатків
* Блокування спроб перехоплення системних служб та/або зупинки модулів захисту
* Блокування запуску додатків та/або сценаріїв з каталогів тимчасових файлів
* Блокування спроб реєстрації додатків у списку автозавантаження
* Запобігання створення запускних файлів у системних каталогах
* Блокування запуску додатків без цифрового підпису
* Інвентаризація встановленого ПЗ, драйверів, служб
* Визначення переліку додатків яким дозволено запускатися на обраній системі
* Блокування запуску додатків які не входять до списку дозволених
 |
| **Контроль пристроїв** | * Моніторинг, примусове блокування або переведення в режим «readonly» зовнішніх носіїв (USB)
* Моніторинг та/або блокування зовнішніх пристроїв на кшталт модемів, плат розширень та ін.
* Формування «білих» та «чорних» списків пристроїв за багатьма параметрами (SN, PID&VID, ID)
* Можливість відстеження використання та блокування для окремих користувачів Windows Portable (MTP) пристроїв
* Можливість блокування спроб запису/копіювання документів на зовнішні носії та/або із зовнішніх носіїв на локальні диски системи, що збігаються з цифровими відбитками або містять  слова, словосполучення вказані замовником
* Можливість відстеження/блокування жорстких дисків (не системних)
* Можливість обмеження використання портів вводу/виводу для тонких клієнтів Citrix
* Можливість відстеження та/або блокування сховищ TrueCrypt
* Можливість блокування доступу (зчитування) до файлів на змінних носіях за певним типом (заголовок) або (розширенням)
* Застосування правил до локальних та доменних користувачів
* Можливість різної поведінки системи в залежності від стану системи (Online / VPN / Offline )
* Можливість перехоплення тіньових копій файлів, які користувач копіює або записує на зовнішній носій
* Аналізатор політик який перевіряє створені політики перед застосуванням на наявність помилок
* Можливість передачі журналів роботи підсистеми керування пристроями по протоколам Syslog та HTTP
* Можливість інтеграції модулю контролю пристроїв із модулем вибіркового шифрування файлів з метою забезпечення можливості шифрування файлів перед записом на носії
* (Опціонально) Можливість миттєвого розширення функціоналу до повноцінного DLP для кінцевих точок з можливістю контролю друку, буферу обміну, Web, Email та іншої активності користувачів
 |
| **Засоби криптографічного захисту інформації** (шифрування накопичувачів та окремих файлів) | * Можливість керування вбудованими засобами шифрування Microsoft BitLocker та Apple FileVault з однієї консолі;
* Наявність модуля шифрування жорстких дисків на секторному рівні для Windows систем (окремо від BitLocker);
* Наявність модуля, який би дозволяв вибірково шифрувати файли, каталоги та зовнішні носії на файловому рівні;
* Можливість інтеграції модуля вибіркового шифрування файлів із модулем контролю пристроїв з метою реалізації автоматичного шифрування файлів, які записуються на зовнішні носії;
* Окремий модуль для шифрування жорстких дисків для систем Windows повинен підтримувати ОС Windows 10 – 11;
* Окремий модуль для шифрування жорстких дисків для систем Windows повинен підтримувати наступні технології: GPT, UEFI, Intel AES-NI, TPM, Secure Boot, Hybrid Boot, SSO, Opal HDD, SSD;
* Окремий модуль для шифрування жорстких дисків для систем Windows повинен передбачати мінімум 5 сценаріїв відновлення доступу до зашифрованих файлів (відповіді на секретні запитання, допомога адміністратора, Web-портал самообслуговування, завантажувальний носій, додаток на мобільному пристрої Android або iOS);
* Модуль вибіркового шифрування файлів повинен мати можливість розмежування доступу до зашифрованих документів за рахунок делегування ключів шифрування між співробітниками окремих департаментів;
* Модуль вибіркового шифрування повинен мати можливість шифрувати зовнішні носії як за бажанням користувача так і в примусовому порядку;
* Модуль вибіркового шифрування повинен мати підтримку шифрування файлів, що копіюються/зберігаються на хмарних сховищах, таких як DropBox, GoogleDrive, OneDrive, Box;
* Модуль вибіркового шифрування повинен підтримувати можливість прозорого розблокування криптографічного контейнеру (за наявності відповідного ключа в системі) на зовнішніх носіях на системах з встановленим модулем шифрування;
* Модуль вибіркового шифрування повинен мати можливість шифрування зовнішніх носіїв у двох режимах:

- з можливістю доступу на інших системах без наявності цього модуля (через створення контейнеру);- з можливістю прив’язки носія до конкретної робочої станції та конкретного користувача (через ключі).* Модуль вибіркового шифрування повинен мати можливість інтеграції з модулем контролю пристроїв з метою забезпечення примусового шифрування файлів перед записом на змінні носії
 |
| **Захист поштових серверів від вірусів та небажаних листів** | * Перевірка листів на неприйнятний/небажаний вміст
* Перевірка приєднань антивірусним модулем
* Можливість конфігурування фільтрів приєднань по типам/розширенням файлів
* Можливість посилення перевірки приєднань шляхом використання локальної бази репутації файлів
* Можливість перевірки приєднань електронних листів засобами локально розгорнутого модулю статичного та динамічного модулю перевірки файлів (т.з. «пісочниця»)
* Захист від підміни заголовків електронних листів
* Перевірка приєднань в архівах
* Підтримка серверів MS Exchange 2013, 2016, 2019
 |
| **Оновлення** | * Можливість оновлення встановлених захисних модулів з різних джерел (формування списку): консоль керування, дзеркало репозиторію консолі керування або ж із серверів виробника
* Можливість налаштування вибіркових параметрів оновлення для різних груп систем
* Можливість встановлення оновлень антивірусних баз у off-line режимі на консоль керування та на кінцевих точках
* Файли оновлень мають бути захищені цифровим підписом виробника, при оновлені консоль та модулі захисту мають обов’язково перевіряти цілісність оновлень та їх легітимність
* Можливість створення дзеркал головного репозиторію у віддалених філіалах
* Можливість оптимізованого кешування на дзеркалах, коли дзеркало містить лише ті модулі, які використовуються на системах віддаленого філіалу
 |
| **Звітність** | * Локальне зберігання журналів подій захисних модулів
* Підтримка звітності по протоколам SMTP та Syslog
* Централізований збір журналів (логів) з усіх кінцевих точок, які захищаються
* Можливість побудови інформаційних шкал за даними отриманими з кінцевих точок
* Можливість конструювання звіту з підготовлених запитів
* Можливість автоматичного створення звітів та їх експорту або відправки по електронній пошті
 |
| **Підтримка операційних систем та додаткових сервісів** | Windows: 7 SP1, 8.x, Windows 10 редакції 1607 – 22Н2; 11 редакції 22Н1-22Н2Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 редакції 1607 – 1803; 2019 редакції 1809 – 20Н2, 2022.Apple: Mac OS X 15.6 – 13.хNIX: 64 only, Ubuntu 16.04; SUSE 12.x-15.x; RHL 6-9.1; CentOS 6-8.3; Debian 9 -11; Amazon Linux AMI (2), Oracle EL 6-9; Fedora 30-31; openSUSE 15.1; Linux Mint 18.3-20.MS SharePoint 2013, 2016, 2019, Subscription EditionMS Exchange: 2013, 2016, 2019. |

**2. Програмна продукція \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вкзатаи назву) – 70 шт.**

* Клієнти (агенти) підсистеми EDR повинні підтримувати збір інформації з кінцевих точок під керуванням таких версій ОС:
* Windows: 8.1, 10 –x64 1803-2022(22H2), 11-2021(21H2) та 2022 (22H2); Windows Server 2012 (R2), 2016, 2019, 2022 – x64
* macOS: 10.15.x (Catalina), 11-x (Big Sur), 12-x (Monterey)
* Linux: RHL 7.9 – 9.0; CentOS 7.9; SUSE 15.2-15.3 – x64; Ubuntu 22.04.
* Підсистема EDR повинна підтримувати можливість керування як з локально розгорнутої консолі (on-premise)  так і з консолі, що розгорнута в хмарному оточенні виробника (cloud-based)
* Повинна підтримуватись можливість розгортання клієнтів (агентів) підсистеми EDR та їх повноцінне функціонування на ОС з уже встановленим антивірусним забезпеченням різних виробників (за умови попереднього внесення відповідних виключень для служб та процесів EDR)
* Підсистема EDR повинна забезпечувати не лише виявлення, пошук відомих маркерів компрометації (IOC) та застосування контрзаходів, але й надавати можливості розслідування кіберінцидентів на основі зібраної інформації.
* Механізм збору та аналізу даних повинен забезпечувати зберігання артефактів протягом не менше 30 діб з можливістю збільшення терміну до 30 діб
* Підсистема повинна надавати можливість здійснювати пошук за переліком властивостей (IP, FQDN, порт, хеш файлу/процесу, ім’я файлу/процесу, властивості ОС, властивості облікового запису та інші) як в режимі реального часу так і в режимі ретроспективи (чи була зафіксована певна активність за попередні 30 діб роботи системи?)
* Підсистема повинна забезпечувати багатосторонню перевірку зібраних артефактів по репутаційним базам, даними інших розслідувань, даних зовнішніх систем та використовувати технології машинного навчання для відокремлення аномалій в поведінці запущених додатків чи самої ОС
* Підсистема EDR повинна надавати можливість візуалізації виявлених підозрілих або ж явно сторонніх дій на системах, що контролюються.
* Підсистема EDR повинна надавати можливість завершення карантину робочої станції як з консолі керування так і локально через спеціальну утиліту після вводу паролю який визначається налаштуваннями (політиками) системи.
* Підсистема EDR повинна надавати можливість автоматичного оновлення сигнатур антивірусного захисту у разі виявлення аномальної активності на системі (системах).
* Перелік контрзаходів повинен включати але не обмежуватися такими можливостями: карантин систем(и); деактивація карантину; зупинка процесу; зупинка процесу та видалення файлу; видалення каталогу; видалення ключа реєстру ОС; перезавантаження ОС; завершення роботи ОС; примусовий вихід користувача з системи (Logoff); створення дампу пам’яті обраного процесу.
* Підсистема повинна надавати можливість збору та аналізу наступних артефактів (але не обмежуючись цим переліком) із можливістю створення користувацьких модулів збору артефактів:
	+ перелік автозавантаження
	+ історія перегляду для браузерів
	+ історія завантажень для браузерів
	+ операції з реєстром ОС Windows
	+ інформація про диски та дискові розділи
	+ кеш DNS запитів
	+ перелік системних змінних
	+ перелік встановленого програмного забезпечення
	+ перелік системних служб
	+ перелік задач планувальника ОС
	+ перелік операцій з файлами
	+ перелік операцій з мережевими ресурсами
	+ параметри системи
	+ перелік підключених зовнішніх накопичувачів
	+ список встановлених драйверів
	+ список встановлених сертифікатів
	+ список встановлених оновлень ОС
	+ операції з процесами
	+ мережеві з’єднання
	+ збір NetwrokFlow
	+ параметри профілів користувачів
	+ перелік користувачів зареєстрованих в системі
* Підсистема EDR повинна забезпечувати співставлення виявленої шкідливої активності із матрицею MITRE ATT&CK для спрощення пріоритизації контрзаходів
* Підсистема повинна надавати можливість змінювати параметри візуалізації даних розслідування для прискорення обробки інформації оператором та кращій концентрації на потрібному масиві артефактів (можливість простежити активність від початку і до найнижчого рівня з поступовою фільтрацією усіх сторонніх запитів та інше)
* З метою збагачення результатів розслідування та фіксації слідової картини, підсистема EDR повинна підтримувати можливість запиту на створення знімку (образу) процесів, мережевих з’єднань та інших властивостей ОС що знаходиться у групі ризику або виявилася скомпрометованою.
* Наявність окремого інструменту для створення знімку (образу) процесів, мережевих з’єднань та інших властивостей ОС з систем, які на момент розслідування не були захищені клієнтом (агентом) підсистема EDR.
* Консоль керування підсистемою EDR повинна підтримувати можливість налаштування рольової моделі доступу.
* Розділ моніторингу виявлених потенційних загроз повинен підтримувати розподіл рівня критичності загроз по кольору (червоний, помаранчевий, жовтий)
* Модуль візуалізації результатів аналізу повинен підтримувати можливість використання фільтрів та побудови графіку активності з прив’язкою до шкали часу.
* Пошук файлу повинен здійснюватися за такими полями: ім’я, шлях на рівні файлової системи, хеші MD5, SHA-1, SHA-256, дата створення, дата модифікації, розмір
* Пошук процесу повинен здійснюватися за такими полями: ім’я, шлях на рівні файлової системи, хеші MD5, SHA-1, SHA-256
* Модуль аналізу повинен підтримувати можливість швидкої передачі даних по конкретному артефакту чи розслідуванню між операторами консолі через посилання, при переході за яким оператор буде одразу отримувати візуалізацію конкретного вибраного інциденту чи артефакту.
* Модуль аналізу повинен мати можливість зміни статусу загрози на випадок false-positive щоб прибирати з робочого простору події, які не мають відношення до шкідливого втручання.
* Підсистема повинна надавати можливість призначати окремі артефакти або окремі дані до конкретного розслідування. Підтримка організації роботи із розслідуваннями (створення, наповнення інформацією, обробка, закриття)
* Модуль пошуку артефактів (маркерів компрометації) повинна підтримувати простий синтаксис із можливістю підказок для побудови складних багаторівневих запитів
* Модуль пошуку артефактів (маркерів компрометації) повинна підтримувати логічні оператори та оператори порівняння.
* Модуль аналізу повинен мати можливість відображення статистики по кількісним показникам зібраних артефактів за певний проміжок часу.
* Модуль керування агентами (клієнтами) EDR повинен забезпечувати можливість налаштування різних політик для різних груп систем – для регулювання параметрів збору інформації.
* Модуль керування агентами (клієнтами) EDR повинен забезпечувати можливість налаштування обмежень по об’єму локального кешу артефактів на клієнтах.
* Модуль керування агентами (клієнтами) EDR повинен забезпечувати можливість виключення певних об’єктів ОС з метою прискорення роботи комплексу та зменшення навантаження на систему.
* Підсистема EDR повинна надавати набір готових модулів для збору артефактів (колекторів) з підтримуваних версій ОС (по процесам, по файловій системі, по мережевим з’єднанням, по параметрам ОС)
* Модуль керування агентами (клієнтами) EDR повинен забезпечувати можливість спрощеного розгортання на рівні кінцевих точок – через інсталяційний пакет або за спеціально сформованим посиланням
* Підсистема EDR повинна мати можливість інтеграції з спеціалізованою шиною обміну даними для запитів інформації щодо артефактів та передачі інформації по виявленим загрозам в інші комплекси підключені до цієї шини.
* Клієнти (агенти) підсистеми EDR повинні підтримувати можливість штатної роботи та реалізації функцій пошуку і реагування без прив’язки до наявності чи відсутності антивірусного програмного забезпечення в системі. Тобто повинні діяти окремо від антивірусних засобів захисту.
* Клієнти (агенти) підсистеми EDR повинні підтримувати можливість динамічного оновлення правил та редакцій з хмари виробника
* Клієнти (агенти) підсистеми EDR повинні надавати можливість збору наступної телеметрії з Linux систем:
	+ Активність по процесах
	+ Активність по файлах
	+ Активність по мережевих з'єднаннях
	+ Зміни стану сервісів
	+ Вхід користувачів в систему
	+ Події, пов'язані з модулями ядра.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:****АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»**76014, м.Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, ЄДРПОУ 00131564,р/р UA023365030000026001300018152, ТВБВ 1008/0143 м. Івано-Франківська філії Івано-Франківське обласне управління АТ «Державний Ощадний банк України», МФО 336503 Податкові реквізити: Свідоцтво платника ПДВ № 100335651індивідуальний податковий номер: 001315609158Голова Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **О.О. Бубен** | **ПОСТАЧАЛЬНИК:** |

Д**одаток №3**

Форма пропозиції подається учасником процедури закупівлі у вигляді, наведеному нижче.

Учасник процедури закупівлі не повинен відступати від даної форми.

**ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

# на участь у відкритих торгах з особливостями

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(повна назва підприємства учасника процедури закупівлі)

надаємо цінову пропозицію згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на наступних умовах:

**ЗАПРОПОНОВАНА ЦІНА:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування продукції,****тип (марка)** | **Од.** **вим.** | **Кіль-кість** | **Ціна****(без ПДВ), грн./од.** | **Вартість партії****(без ПДВ), грн.** | **Підприємство-виробник,** **країна походження** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Програмна продукція \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вказати назву) | пакет | 70 |  |  |  |
| 2 | Програмна продукція \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вказати назву) |  пакет | 790 |  |  |  |

**Всього вартість закупівлі:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн.

(цифрами) (прописом)

**ПДВ 20%:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн.

(цифрами) (прописом)

**Разом з ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн.

(цифрами) (прописом)

|  |  |
| --- | --- |
| **Строк поставки предмету закупівлі:** | \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ днів з дати подання письмової заявки Замовника (цифрами) (прописом) |

Ми погоджуємося дотримуватись умов цієї пропозиції протягом 120 (сто двадцять) днів з дня розкриття пропозиції, встановленого вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути розглянута вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо ми отримаємо ваше рішення про намір укласти договір, ми погоджуємось надати документи, які передбачені для подання учасником-переможцем процедури закупівлі на умовах і в терміни, наведені в тендерній документації.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ р. (Посада, власне ім’я та прізвище

 (останнє великими літерами), підпис)

**Додаток №4**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Технічні вимоги**

 **до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код товару чи послуги, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Назва товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі | Одиниці виміру | Кількість |
| 1. | 48760000-4 | Програмна продукція Trellix EDR 1:1 BZ 30 Day Storage або еквівалент | пакет | 70 |
| 2. | 48760000-4 | Програмна продукція Complete EP Protect Bus 1Yr BZ [P+] або еквівалент  |  пакет | 790 |

**1.** Програмна продукція Complete EP Protect Bus 1Yr BZ [P+] – 790 шт. Або еквівалент

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Вимоги** |
| **Консоль керування** | * Формування списку систем за групами, як в ручному режимі так і синхронізації структури служби каталогів
* Можливість розгорнути консоль керування в датацентрі або використовувати консоль керування в хмарі
* Розгортання модулів захисту в автоматичному та в ручному режимі
* Підтримка розгорнутих систем в актуальному стані (оновлення ПЗ, синхронізація політик)
* Можливість налаштування автоматичного оновлення модулів захисту після їх розгортання незалежно від призначених задач
* Контроль стану кінцевих точок в режимі реального часу (за наявності мережевого з’єднання)
* Підтримка мінімум трьох гілок пакетів (поточний, попередній, випробування)
* Автоматичне сортування систем за їх типом, апаратними ресурсами та іншими властивостями
* Використання HTTPS сертифікатів підписаних алгоритмом SHA-2
* Побудова графіків, діаграм, звітів та інформаційних шкал за даними з кінцевих точок
* Побудова розгалуженої деревовидної структури дзеркал оновлення (SMB, Web, FTP)
* Можливість призначати різні політики (налаштування) на рівні окремих систем та груп систем
* Можливість порівняння двох різних політик та двох різних задач
* Можливість використання вбудованого поля пошуку для навігації по пунктам меню консолі
* Наявність окремого розділу (або інфопанелі) по роботі з сповіщеннями про загрози, який би дозволяв швидко відсортувати дані по критичним загрозам. Бажана підтримка кодування подій кольором.
* Вбудований механізм планування задач по розгортанню, оновленню та супроводу модулів захисту
* Можливість вибіркового виконання завдань на рівні структури компанії, групи або підгрупи
* Зберігати каталог політик з можливістю їх копіювання та пере налаштування під певні групи
* Можливість додавати коментарі до політики (для відстеження історії змін)
* Обов’язковий журнал аудиту дій операторів консолі
* При редагуванні політик повинна має відображатися скільки систем зачепить зміна політики
* Рольова модель доступу з можливістю формування певних шаблонів рівня доступу
* При використанні рольової моделі доступу – наявність можливості налаштування підтвердження змін в політиках перед їх застосуванням. Користувач консолі який бажає змінити політики повинен отримати підтвердження від оператора з вищими повноваженнями.
* Автентифікація по локальній базі користувачів та можливість використання облікових записів AD
* Можливість блокування облікового запису у випадку виявлення спроб перебору паролю
* Прийом та обробку журналів подій із кінцевих точок
* Фіксований інтервал комунікації кінцевих точок із консоллю керування
* Можливість ініціалізації позапланового сеансу зв’язку як з боку консолі так і з кінцевої точки
* Можливість налаштування інтервалу комунікації на рівні окремих кінцевих точок та груп
* Можливість синхронізації політик та трансферу керованих кінцевих точок між двома консолями керування
* Можливість вбудованого резервного копіювання бази даних
* Прозора інтеграція засобів шифрування дисків, файлів/каталогів та зовнішніх носіїв, вимоги до яких описані у розділі “**Засоби криптографічного захисту інформації**”
* (Опціонально) Розширення захисту за допомогою прозорої інтеграції засобів мережевого захисту (IPS)
* (Опціонально) Розширення захисту за допомогою прозорої інтеграції засобів розширеного захисту Web (антивірус, сканування скриптів, Web-фльтрація)
* (Опціонально) Розширення захисту за допомогою прозорої інтеграції засобів підтвердження відповідності стандартів
* (Опціонально) Розширення захисту за допомогою прозорої інтеграції захисту додаткових модулів мережевого DLP
* (Опціонально) можливість посилення захисту шляхом інтеграції модулів кінцевих точок із локальною базою репутації файлів, що спрощує керування репутацією і зменшує залежність від сигнатур виробника
* (Опціонально) можливість прозорої інтеграції антивірусного модулю на кінцевих точках із апаратним або програмним комплексом статичного та динамічного аналізу коду для упередження зараження цілеспрямованими загрозами або невідомими досі вірусними додатками
 |
| **Антивірусний захист** | * Сканування при доступі (т.з. On-Access) файлів, що зчитуються, записуються та їх тіньових копій
* Можливість інтеграції з MS Antimalware Scan Interface (AMSI) для відповідних редакцій ОС Windows 10-11
* Зберігання інформації з минулої перевірки та використання кешу для прискорення сканування
* Можливість запуску позапланового оновлення антивірусних сигнатур з інтерфейсу командного рядка (CLI)
* Вбудований модуль запобігання використання експлойтів
* Вбудований модуль упередження вторгнень із регулярними оновленнями сигнатур по вразливостям ОС та поширеного ПЗ
* Можливість вносити змінити у вбудовані сигнатури та додавати власні правила захисту додатків
* Сканування по запиту (т.з. On-Demand) файлів що зберігаються на локальних, змінних та мережевих носіях
* Можливість налаштування інтелектуального відстеження використання ресурсів при запуску сканування по запиту – з метою зменшення впливу на роботу користувача. Перевірка повинна призупинятись, якщо додаткам користувача потрібні ресурси системи.
* Можливість запуску позапланового сканування по запиту з інтерфейсу командного рядка (CLI)
* Наявність вбудованих правил захисту (блокування операція з файлами, реєстром та сервісами ОС) та можливість створювати власні як для Windows так і для Linux систем
* Використання хмарного аналізу репутації контрольної суми файлу
* Можливість налаштування мови графічного інтерфейсу та окремо мови журналів подій
* Можливість блокування потенційно небезпечної поведінки додатків, не залежно від результатів сигнатурного та хмарного аналізів (див. розділ “Контроль додатків”)
* Перевірка активного наповнення Web сторінок та поштових повідомлень
* (Опціонально) можливість використання локальної бази даних репутації файлів
* Використання додаткових механізмів захисту таких як динамічні обмеження для додатків з невідомою репутацією, обмежений статичний аналіз послідовності інструкцій для виявлення видозмінених загроз. Детальніше – блок “**Спеціалізований захист від цільових атак нарівні кінцевих точок**”
* Можливість додавати виключення не тільки за шляхом до файлів але й за їх цифровими підписами (сертифікатами)
* Можливість захисту налаштувань антивірусного модулю паролем
* Можливість захисту від видалення окремим паролем (інакший за попередній пункт)
* Можливість автоматичного відновлення роботи захисних модулів якщо вони були призупинені користувачем
* Можливість інтеграції антивірусного захисту із комплексом статичного та динамічного аналізу файлів
* Наявність спеціалізованого модулю для антивірусної перевірки MS SharePoint 2013, 2016, 2019
 |
| **Спеціалізований захист від цільових атак нарівні кінцевих точок** | * Повинен надавати можливість антивірусному рішенню перевіряти репутацію файлу по локальній або хмарній базі репутації
* Повинен надавати можливість антивірусному рішенню автоматично надсилати файл із невідомою репутацією на перевірку у комплекс статичного та динамічного аналізу коду “пісочниця”
* Має дозволяти виявляти обфускований шкідливий код через перевірку послідовності інструкцій локально на кінцевій точці (поверхневий статичний аналіз)
* Повинен надавати можливість приймати рішення щодо блокування файлу як в автоматичному режимі так і в режимі діалогового вікна (запит користувачу із відліком часу до дії по замовчуванню)
* Підтримка механізму розподілу усіх запускних файлів за репутацією (Довірений, Невідомий, Підозрілий, Потенційно шкідливий, Підтверджено шкідливий)
* Можливість блокувати запуск додатків по рівню їх репутації (довіри до них)
* Можливість відстеження змін, здійснених додатками з невідомою репутацією з тим, аби в подальшому у випадку виявлення шкідливого коду – скасувати зміни внесені певним шкідливим процесом. Інакшими словами – можливість виправлення завданої шкоди системі та файлам користувача. Відновлення початкового (нормально) стану файлів. Цей функціонал **не повинен залежати від або використовувати службу тіньових копій ОС (Volume Shadow Copy)**.
* Локальний моніторинг, збір та накопичення контрольних сум (хешів) запускних файлів та їх репутації
* Можливість графічного відображення перехоплених інцидентів з метою швидшого реагування та кращого розуміння операцій шкідливого коду. Іншими словами – граф зав’язків запущених процесів та наслідків їх діяльності: батьківські-дочірні процеси, зміни на рівні файлової системи, реєстру та пам’яті.
* Система має надавати можливість запуску процесів/файлів із недовіреною репутацією із застосуванням заборони наступних операцій:
	+ Доступ до хешів паролей (захист файлу SAM)
	+ Доступ до користувацьких cookie файлів
	+ Виділення пам’яті в контексті іншого процесу
	+ Створення гілки виконання в іншому процесі
	+ Створення файлів на мережевих дисках
	+ Створення файлів на зовнішніх носіях
	+ Створення файлів з розширеннями, що типові для атак
	+ Створення нових запускних файлів (.exe, .vbs, .job, .bat)
	+ Видалення файлів, типових для ransomware
	+ Деактивація критичних модулів ОС
	+ Запуск дочірніх процесів
	+ Реєстрація динамічних бібліотек
	+ Зміна біту атрибуту “тільки читання”
	+ Зміна біту атрибуту “прихований”
	+ Зміна списку/параметрів автозавантаження процесів;
	+ Зміна файлових асоціацій за розширенням
	+ Внесення змін до планувальника операційної системи
	+ Зміна налаштувань вбудованого брандмауеру
	+ Зміна екранних шпалер та/або скрінсейверу
	+ Внесення змін до каталогів користувача
	+ Зчитування даних з пам’яті іншого процесу
	+ Редагування файлу на мережевих диска
	+ Зміна групових політик
	+ Завершення процесів
	+ Призупинка процесів
	+ Запис у пам'ять іншого процесу
 |
| **Контроль мережевих з’єднань** | * Мережевий брандмауер з підтримкою режиму навчання чи автоматичного режиму роботи
* Наявність вбудованих правил для поширеного ПЗ (ОС, офісні та інтернет додатки)
* Система упередження вторгнень з можливістю контролю пам’яті запущених процесів
* Можливість автоматичного блокування систем з яких було виявлено факт вторгнення на певний час
* Можливість захисту систем, які з різних причин не часто отримують оновлення ОС та ПЗ
 |
| **Веб-контроль**(базовий рівень) | * Можливість перевірки репутації URL
* Можливість блокування доступу до жерел певної категорії
* Перевірка репутації як джерела (URL) так і файлу який користувач бажає завантажити з нього
* Створення т.з. «чорних списків» та «білих списків» URL не залежно від їх репутації
* Можливість деактивації модуля у випадку визначення наявності Web Proxy або його клієнту. У випадку, коли трафік системи проходить через корпоративний Web Proxy до системи будуть застосовуватися політики Proxy.
 |
| **Контроль додатків** | * Блокування нетипових викликів PowerShell та інших системних додатків
* Блокування спроб перехоплення системних служб та/або зупинки модулів захисту
* Блокування запуску додатків та/або сценаріїв з каталогів тимчасових файлів
* Блокування спроб реєстрації додатків у списку автозавантаження
* Запобігання створення запускних файлів у системних каталогах
* Блокування запуску додатків без цифрового підпису
* Інвентаризація встановленого ПЗ, драйверів, служб
* Визначення переліку додатків яким дозволено запускатися на обраній системі
* Блокування запуску додатків які не входять до списку дозволених
 |
| **Контроль пристроїв** | * Моніторинг, примусове блокування або переведення в режим «readonly» зовнішніх носіїв (USB)
* Моніторинг та/або блокування зовнішніх пристроїв на кшталт модемів, плат розширень та ін.
* Формування «білих» та «чорних» списків пристроїв за багатьма параметрами (SN, PID&VID, ID)
* Можливість відстеження використання та блокування для окремих користувачів Windows Portable (MTP) пристроїв
* Можливість блокування спроб запису/копіювання документів на зовнішні носії та/або із зовнішніх носіїв на локальні диски системи, що збігаються з цифровими відбитками або містять  слова, словосполучення вказані замовником
* Можливість відстеження/блокування жорстких дисків (не системних)
* Можливість обмеження використання портів вводу/виводу для тонких клієнтів Citrix
* Можливість відстеження та/або блокування сховищ TrueCrypt
* Можливість блокування доступу (зчитування) до файлів на змінних носіях за певним типом (заголовок) або (розширенням)
* Застосування правил до локальних та доменних користувачів
* Можливість різної поведінки системи в залежності від стану системи (Online / VPN / Offline )
* Можливість перехоплення тіньових копій файлів, які користувач копіює або записує на зовнішній носій
* Аналізатор політик який перевіряє створені політики перед застосуванням на наявність помилок
* Можливість передачі журналів роботи підсистеми керування пристроями по протоколам Syslog та HTTP
* Можливість інтеграції модулю контролю пристроїв із модулем вибіркового шифрування файлів з метою забезпечення можливості шифрування файлів перед записом на носії
* (Опціонально) Можливість миттєвого розширення функціоналу до повноцінного DLP для кінцевих точок з можливістю контролю друку, буферу обміну, Web, Email та іншої активності користувачів
 |
| **Засоби криптографічного захисту інформації** (шифрування накопичувачів та окремих файлів) | * Можливість керування вбудованими засобами шифрування Microsoft BitLocker та Apple FileVault з однієї консолі;
* Наявність модуля шифрування жорстких дисків на секторному рівні для Windows систем (окремо від BitLocker);
* Наявність модуля, який би дозволяв вибірково шифрувати файли, каталоги та зовнішні носії на файловому рівні;
* Можливість інтеграції модуля вибіркового шифрування файлів із модулем контролю пристроїв з метою реалізації автоматичного шифрування файлів, які записуються на зовнішні носії;
* Окремий модуль для шифрування жорстких дисків для систем Windows повинен підтримувати ОС Windows 10 – 11;
* Окремий модуль для шифрування жорстких дисків для систем Windows повинен підтримувати наступні технології: GPT, UEFI, Intel AES-NI, TPM, Secure Boot, Hybrid Boot, SSO, Opal HDD, SSD;
* Окремий модуль для шифрування жорстких дисків для систем Windows повинен передбачати мінімум 5 сценаріїв відновлення доступу до зашифрованих файлів (відповіді на секретні запитання, допомога адміністратора, Web-портал самообслуговування, завантажувальний носій, додаток на мобільному пристрої Android або iOS);
* Модуль вибіркового шифрування файлів повинен мати можливість розмежування доступу до зашифрованих документів за рахунок делегування ключів шифрування між співробітниками окремих департаментів;
* Модуль вибіркового шифрування повинен мати можливість шифрувати зовнішні носії як за бажанням користувача так і в примусовому порядку;
* Модуль вибіркового шифрування повинен мати підтримку шифрування файлів, що копіюються/зберігаються на хмарних сховищах, таких як DropBox, GoogleDrive, OneDrive, Box;
* Модуль вибіркового шифрування повинен підтримувати можливість прозорого розблокування криптографічного контейнеру (за наявності відповідного ключа в системі) на зовнішніх носіях на системах з встановленим модулем шифрування;
* Модуль вибіркового шифрування повинен мати можливість шифрування зовнішніх носіїв у двох режимах:

- з можливістю доступу на інших системах без наявності цього модуля (через створення контейнеру);- з можливістю прив’язки носія до конкретної робочої станції та конкретного користувача (через ключі).* Модуль вибіркового шифрування повинен мати можливість інтеграції з модулем контролю пристроїв з метою забезпечення примусового шифрування файлів перед записом на змінні носії
 |
| **Захист поштових серверів від вірусів та небажаних листів** | * Перевірка листів на неприйнятний/небажаний вміст
* Перевірка приєднань антивірусним модулем
* Можливість конфігурування фільтрів приєднань по типам/розширенням файлів
* Можливість посилення перевірки приєднань шляхом використання локальної бази репутації файлів
* Можливість перевірки приєднань електронних листів засобами локально розгорнутого модулю статичного та динамічного модулю перевірки файлів (т.з. «пісочниця»)
* Захист від підміни заголовків електронних листів
* Перевірка приєднань в архівах
* Підтримка серверів MS Exchange 2013, 2016, 2019
 |
| **Оновлення** | * Можливість оновлення встановлених захисних модулів з різних джерел (формування списку): консоль керування, дзеркало репозиторію консолі керування або ж із серверів виробника
* Можливість налаштування вибіркових параметрів оновлення для різних груп систем
* Можливість встановлення оновлень антивірусних баз у off-line режимі на консоль керування та на кінцевих точках
* Файли оновлень мають бути захищені цифровим підписом виробника, при оновлені консоль та модулі захисту мають обов’язково перевіряти цілісність оновлень та їх легітимність
* Можливість створення дзеркал головного репозиторію у віддалених філіалах
* Можливість оптимізованого кешування на дзеркалах, коли дзеркало містить лише ті модулі, які використовуються на системах віддаленого філіалу
 |
| **Звітність** | * Локальне зберігання журналів подій захисних модулів
* Підтримка звітності по протоколам SMTP та Syslog
* Централізований збір журналів (логів) з усіх кінцевих точок, які захищаються
* Можливість побудови інформаційних шкал за даними отриманими з кінцевих точок
* Можливість конструювання звіту з підготовлених запитів
* Можливість автоматичного створення звітів та їх експорту або відправки по електронній пошті
 |
| **Підтримка операційних систем та додаткових сервісів** | Windows: 7 SP1, 8.1 Update 1, Windows 10 редакції 1607 – 22Н2; 11 редакції 22Н2-23Н2Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 редакції 1607 – 1803; 2019 редакції 1903 – 20Н2, 2022.Apple: Mac OS X 11.x (Big Sur) – 14.х (Sonoma)NIX: 64 only, Ubuntu 16.04 – 22.04; SUSE 12.x-15.x; RHL 6-9.3; CentOS 6-8.3; Debian 9 -11; Amazon Linux AMI (2) та 2023, Oracle Linux 8-9; Fedora 30-31 та 36; openSUSE 15.1; Linux Mint 18.3-22, Rocky Linux 8.6 – 9.2 .MS SharePoint 2013, 2016, 2019, Subscription EditionMS Exchange: 2013, 2016, 2019. |

**2. Програмна продукція Trellix EDR 1:1 BZ 30 Day Storage – 70 шт.або еквівалент**

* Клієнти (агенти) підсистеми EDR повинні підтримувати збір інформації з кінцевих точок під керуванням таких версій ОС:
* Windows: 8.1, 10 – x64 1803-2022(22H2), 11 – 2021(21H2) - 2023(23H2);

Windows Server 2012 (R2), 2016, 2019, 2022 – x64

* macOS: 12.x (Monterey) - 14.x (Sonoma)
* Linux: RHL 7.9 - 9.3; CentOS 7.9; SUSE 15.2 - 15.4; Ubuntu 18.04 - 22.04; Oracle Linux 7.9-9.1.
* Підсистема EDR повинна підтримувати можливість керування як з локально розгорнутої консолі (on-premise)  так і з консолі, що розгорнута в хмарному оточенні виробника (cloud-based)
* Повинна підтримуватись можливість розгортання клієнтів (агентів) підсистеми EDR та їх повноцінне функціонування на ОС з уже встановленим антивірусним забезпеченням різних виробників (за умови попереднього внесення відповідних виключень для служб та процесів EDR)
* Підсистема EDR повинна забезпечувати не лише виявлення, пошук відомих маркерів компрометації (IOC) та застосування контрзаходів, але й надавати можливості розслідування кіберінцидентів на основі зібраної інформації.
* Механізм збору та аналізу даних повинен забезпечувати зберігання артефактів протягом не менше 30 діб з можливістю збільшення терміну до 30 діб
* Підсистема повинна надавати можливість здійснювати пошук за переліком властивостей (IP, FQDN, порт, хеш файлу/процесу, ім’я файлу/процесу, властивості ОС, властивості облікового запису та інші) як в режимі реального часу так і в режимі ретроспективи (чи була зафіксована певна активність за попередні 30 діб роботи системи?)
* Підсистема повинна забезпечувати багатосторонню перевірку зібраних артефактів по репутаційним базам, даними інших розслідувань, даних зовнішніх систем та використовувати технології машинного навчання для відокремлення аномалій в поведінці запущених додатків чи самої ОС
* Підсистема EDR повинна надавати можливість візуалізації виявлених підозрілих або ж явно сторонніх дій на системах, що контролюються.
* Перелік контрзаходів повинен включати але не обмежуватися такими можливостями: карантин систем(и); деактивація карантину; зупинка процесу; зупинка процесу та видалення файлу; видалення каталогу; видалення ключа реєстру ОС; перезавантаження ОС; завершення роботи ОС; примусовий вихід користувача з системи (Logoff); створення дампу пам’яті обраного процесу.
* Підсистема повинна надавати можливість збору та аналізу наступних артефактів (але не обмежуючись цим переліком) із можливістю створення користувацьких модулів збору артефактів:
	+ перелік автозавантаження
	+ історія перегляду для браузерів
	+ історія завантажень для браузерів
	+ операції з реєстром ОС Windows
	+ інформація про диски та дискові розділи
	+ кеш DNS запитів
	+ перелік системних змінних
	+ перелік встановленого програмного забезпечення
	+ перелік системних служб
	+ перелік задач планувальника ОС
	+ перелік операцій з файлами
	+ перелік операцій з мережевими ресурсами
	+ параметри системи
	+ перелік підключених зовнішніх накопичувачів
	+ список встановлених драйверів
	+ список встановлених сертифікатів
	+ список встановлених оновлень ОС
	+ операції з процесами
	+ мережеві з’єднання
	+ збір NetwrokFlow
	+ параметри профілів користувачів
	+ перелік користувачів зареєстрованих в системі
* Підсистема EDR повинна забезпечувати співставлення виявленої шкідливої активності із матрицею MITRE ATT&CK для спрощення пріоритизації контрзаходів
* Підсистема повинна надавати можливість змінювати параметри візуалізації даних розслідування для прискорення обробки інформації оператором та кращій концентрації на потрібному масиві артефактів (можливість простежити активність від початку і до найнижчого рівня з поступовою фільтрацією усіх сторонніх запитів та інше)
* З метою збагачення результатів розслідування та фіксації слідової картини, підсистема EDR повинна підтримувати можливість запиту на створення знімку (образу) процесів, мережевих з’єднань та інших властивостей ОС що знаходиться у групі ризику або виявилася скомпрометованою.
* Наявність окремого інструменту для створення знімку (образу) процесів, мережевих з’єднань та інших властивостей ОС з систем, які на момент розслідування не були захищені клієнтом (агентом) підсистема EDR.
* Консоль керування підсистемою EDR повинна підтримувати можливість налаштування рольової моделі доступу.
* Розділ моніторингу виявлених потенційних загроз повинен підтримувати розподіл рівня критичності загроз по кольору (червоний, помаранчевий, жовтий)
* Модуль візуалізації результатів аналізу повинен підтримувати можливість використання фільтрів та побудови графіку активності з прив’язкою до шкали часу.
* Пошук файлу повинен здійснюватися за такими полями: ім’я, шлях на рівні файлової системи, хеші MD5, SHA-1, SHA-256, дата створення, дата модифікації, розмір
* Пошук процесу повинен здійснюватися за такими полями: ім’я, шлях на рівні файлової системи, хеші MD5, SHA-1, SHA-256
* Модуль аналізу повинен підтримувати можливість швидкої передачі даних по конкретному артефакту чи розслідуванню між операторами консолі через посилання, при переході за яким оператор буде одразу отримувати візуалізацію конкретного вибраного інциденту чи артефакту.
* Модуль аналізу повинен мати можливість зміни статусу загрози на випадок false-positive щоб прибирати з робочого простору події, які не мають відношення до шкідливого втручання.
* Підсистема повинна надавати можливість призначати окремі артефакти або окремі дані до конкретного розслідування. Підтримка організації роботи із розслідуваннями (створення, наповнення інформацією, обробка, закриття)
* Модуль пошуку артефактів (маркерів компрометації) повинна підтримувати простий синтаксис із можливістю підказок для побудови складних багаторівневих запитів
* Модуль пошуку артефактів (маркерів компрометації) повинна підтримувати логічні оператори та оператори порівняння.
* Модуль аналізу повинен мати можливість відображення статистики по кількісним показникам зібраних артефактів за певний проміжок часу.
* Модуль керування агентами (клієнтами) EDR повинен забезпечувати можливість налаштування різних політик для різних груп систем – для регулювання параметрів збору інформації.
* Модуль керування агентами (клієнтами) EDR повинен забезпечувати можливість налаштування обмежень по об’єму локального кешу артефактів на клієнтах.
* Модуль керування агентами (клієнтами) EDR повинен забезпечувати можливість виключення певних об’єктів ОС з метою прискорення роботи комплексу та зменшення навантаження на систему.
* Підсистема EDR повинна надавати набір готових модулів для збору артефактів (колекторів) з підтримуваних версій ОС (по процесам, по файловій системі, по мережевим з’єднанням, по параметрам ОС)
* Модуль керування агентами (клієнтами) EDR повинен забезпечувати можливість спрощеного розгортання на рівні кінцевих точок – через інсталяційний пакет або за спеціально сформованим посиланням
* Підсистема EDR повинна мати можливість інтеграції з спеціалізованою шиною обміну даними для запитів інформації щодо артефактів та передачі інформації по виявленим загрозам в інші комплекси підключені до цієї шини.
* Клієнти (агенти) підсистеми EDR повинні підтримувати можливість штатної роботи та реалізації функцій пошуку і реагування без прив’язки до наявності чи відсутності антивірусного програмного забезпечення в системі. Тобто повинні діяти окремо від антивірусних засобів захисту.
* Клієнти (агенти) підсистеми EDR повинні підтримувати можливість динамічного оновлення правил та редакцій з хмари виробника
* Клієнти (агенти) підсистеми EDR повинні надавати можливість збору наступної телеметрії з Linux систем:
	+ Активність по процесах
	+ Активність по файлах
	+ Активність по мережевих з'єднаннях
	+ Зміни стану сервісів
	+ Вхід користувачів в систему
	+ Події, пов'язані з модулями ядра.

Якщо у тендерній пропозиції учасник торгів пропонує еквівалент товару, який на його думку відповідає технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі у такому випадку заявлені характеристики товару-еквіваленту повинні бути підтверджені копіями документів, які засвідчують еквівалентність. Такі документи мають бути видані заводом-виробником або іншими уповноваженими на це організаціями. Учасник також обов’язково надає порівняльну таблицю за формою, поданою нижче, з характеристиками обох товарів та підтвердження, що запропонований еквівалент відповідає вимогам Замовника, тобто не гірше за технічними та якісними характеристиками.

*Таблиця №1*

**Таблиця відповідності запропонованого товару**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Продукція** | **Технічні вимоги Замовника** | **Продукція відповідно до пропозиції учасника** | **Технічні характеристики продукції відповідно до пропозиції учасника** | **Позначка про відповідність** |
|   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

Учасник самостійно несе всі витрати на отримання документації, що підтверджує технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Весь товар повинен відповідати діючим нормам українського законодавства на момент поставки.

Прийом та оприбуткування продукції буде здійснено тільки після проведення вхідного контролю Замовником.

Згідно запиту Учасника торгів АТ «Прикарпаттяобленерго» буде надана додаткова інформація необхідна Учаснику для надання пропозиції торгів.