Додаток 1 до тендерної документації

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Світильники зовнішнього освітлення (Код ДК 021:2015:31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура (Код ДК 021:2015:31527200-8 – Світильники зовнішнього освітлення))

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов відповідності технічного опису, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Таблиця 1

| Характеристики | Параметри |
| --- | --- |
| Світильник світлодіодний 45-50 Вт | 750 штук |
| Споживна потужність в межах діапазону, Вт | 45-50 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Діапазон робочої напруги AC не гірше, В | 85-265 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Захист від перенапруги | Наявність захисту від перенапруги вище 305В, яка повинна вимикати світильник при досягненні заданого порогу напруги і автоматично вмикати світильник після нормалізації напруги живлення (підтвердити паспортом на світильник) |
| Драйвер | Незалежний іС 100-240 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Частота, Гц | 50-60 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Коефіцієнт потужності PF, не менше | 0,95 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Світловий потік Лм, не менше | 6000 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Світлова ефективність світильника Лм/Вт, не менше | 120 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Колірна температура в межах діапазону, К | 5000-6500 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Індекс кольоропередачі Ra, не менше | 85 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Коефіцієнт пульсацій освітленості %, не більше | 1,0 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Тип кривої сили світла | Широка (Ш) (підтвердити паспортом на світильник) |
| Джерело світла | SMD 2835 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Кількість світлодіодів , шт. не менш | 64 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Кут розсіювання | 130/60 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Ступінь захисту світильника (згідно ДСТУ EN 60598-1:2015), ІР, не менше | 65 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Температурний діапазон навколишнього середовища, оС | від –40 до +50 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Спосіб кріплення світильника | Консольне на трубу, діаметр труби 40-50 мм за допомогою 2х гвинтів (підтвердити паспортом на світильник) |
| Тип кріплення світильника | Незалежний універсальний регульований механізм зчеплення з механізмом фіксацій. Світильник з кутом нахилу від 85° до 185° в комплекті (підтвердити паспортом на світильник) |
| Матеріал та конструкція корпусу світильника | Корпус та універсальний регульований вузол кріплення виготовлений з литого під тиском алюмінієвого сплату високої теплопровідністю. Всередині корпусу розташований відсік для драйвера з наявністю отвору для відводу конденсату (підтвердити паспортом на світильник) |
| Колір світильника | Темно сірий (бажано) (підтвердити паспортом на світильник) |
| Матеріал розсіювача | матричні лінзи з ударостійкого полікарбонату РС (підтвердити паспортом на світильник) |
| Ударостійкість, ІК, не менше | IK08 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Клас захисту від ураження електричним струмом згідно ДСТУ ІЕС 60598-1:2017 | Не нижче I класу (підтвердити паспортом на світильник) |
| Вимоги до підключення діодної плати та драйвера | Через клемні затискачі WAGO (підтвердити паспортом на світильник) |
| Габаритні розміри радіатора, мм, не менше | 285×153 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Габаритні розміри кронштейна, мм, не менше | 163×58 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Габаритні розміри вироба в зборі, мм, не менше | 419×153 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Термін гарантії на світильник не менше | 2 років (підтвердити паспортом та листом заводу-виробника з печаткою) |
| Ресурс роботи, не менше, годин | 50 000 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Дата виробництва світильника | Не пізніше IV квартал 2023 (підтвердити паспортом на світильник) |
| Струм, мА | 120 (+-5%) |
| Внутрішня частина охолоджувального радіатора для збільшення та покращення тепловідведення обов’язково структурою сот | ТАК |
| Вага, кг не менш | 0,94 |
| Стабільність параметрів (відхилення фотометричних параметрів після 2-х годин роботи з моменту вмикання при напрузі 220В), не більше | 7% (підтвердити паспортом на світильник) |

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю, складену Учасником, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних характеристик та параметрів Товару, що пропонується Учасником, до основних технічних характеристик та параметрів Товару, що вимагається Замовником, зазначених в Таблиці 1 Додатку 1 до тендерної документації. Таблиця, складена Учасником, повинна містити всі характеристики Товару, зазначені в Таблиці 1 Додатку 1 до тендерної документації. Усі показники (характеристики), запропонованого Учасником товару, мають бути не гіршими ніж у товару, що заявлений у технічній специфікації Замовника або повністю відповідати їм.

- Якщо Учасник не є виробником предмету закупівлі (дистриб’ютор, дилер, представник, інше), то Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати оригінал або завірену належним чином копію відповідного договору з виробником або сертифікату представника від заводу-виробника Товару або інші документи, в яких зазначається характер взаємовідносин з виробником.

- Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист (довідку), виданий виробником Товару або офіційним представником, завірений печаткою виробника або офіційного представника, в якому документально підтвердити свої повноваження на участь у даній закупівлі та виконання гарантійних обов’язків.

- Бажано наявність у Постачальника Товару сервісного центру на відстані до 150 км від місцезнаходження Замовника.

- Товар повинен бути новим, без ознак використання, відповідати заявленим технічним характеристикам (технічній специфікації).

- Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 60598-1:2017, ДСТУ EN 60598-2-5:2018, ДСТУ EN 60598-2-1:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN IEC 63000:2020.

- Учасник повинен обов’язково підтвердити технічні характеристики та параметри запропонованого товару паспортом якості на Товар, завіреним печаткою виробника та офіційного представника в Україні (чи власника ТМ), чи протоколом випробування.

- Учасник у складі тенденої пропозиції повинен надати наступні документи:

  - Декларацію про відповідність Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання за модулем А, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077, видану Органом з оцінки відповідності.

  - Декларацію про відповідність Технічному регламенту з обмеження деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні за модулем А, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139, видану Органом з оцінки відповідності.

  - Декларацію про відповідність Технічному регламенту щодо енергетичного маркування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702, видану Органом з оцінки відповідності.

  - Декларацію про відповідність Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання за модулем А, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067, видану Органом з оцінки відповідності.

  - На підтвердження додержання реалізації державної екологічної політики відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року №2697-VIII, учасник повинен надати скан копію оригіналу сертифікату на систему екологічного управління у відповідності до вимог ISO 14001:2015 «Система екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування», виданий уповноваженим (акредитованим) Органом в Україні, та дійсний на момент подання пропозиції, щодо зберігання та транспортування, оптової та роздрібної торгівлі. Сертифікат повинен бути виданий Органом сертифікації, що акредитований Національним агентством з акредитації України, в підтвердження чого в складі пропозиції надається сканований оригінал Атестату про акредитацію органу сертифікації, при цьому даний Атестат має свідчити про можливість проведення зазначеним органом сертифікації оцінки за видами діяльності, що зазначені у сертифікаті відповідності. Всі документи повинні бути надані в повному обсязі.

  - Копію Сертифікату, виданого на ім’я Учасника, на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ ISO 9001:2018), виданого Органом з сертифікації, акредитованим Національним агентством з акредитації України (НААУ), стосовно надання послуг щодо зберігання та транспортування, оптової та роздрібної торгівлі. Сертифікат повинен бути виданий Органом сертифікації, що акредитований Національним агентством з акредитації України, в підтвердження чого в складі пропозиції надається сканований оригінал Атестату про акредитацію Органу сертифікації, при цьому даний атестат має свідчити про можливість проведення зазначеним органом сертифікації оцінки за видами діяльності, що зазначені у сертифікаті на систему управління якістю. Документи повинні бути надані в повному обсязі.

  - Сертифікати ДСТУ ISO 37001:2018, ДСТУ ISO 28000:2008, ДСТУ ISO 45001:2019, ДСТУ ISO 50001:2020, видані безпосередньо на ім’я Учасника, чинні на момент подання тендерної пропозиції.

- Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати фотографічне зображення запропонованого Товару (світильника) та драйверу.

- Учасник-переможець (Постачальник) зобов'язаний, протягом 2-х робочих днів від дати визначення його переможцем закупівлі, надати Замовнику зразок Товару (світильника) для проведення випробувань. Зразок світильника надається разом із підписаним зі сторони Учасника-переможця (Постачальника) актом прийому – передачі, який складається Учасником у двох примірниках. Зразок залишається у Замовника до закінчення поставки Товару.

- Строк поставки Товару до 30.08.2024 р., партіями, згідно заявок Замовника, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту подання заявки.

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний  лист про те, що Товар поставляється за рахунок Постачальника на склад Замовника – Київська обл., м. Переяслав, вул. Солонці, 1, індекс 08402,  вартість доставки товару на склад Замовника, а також вартість тари в якій постачається товар входить в ціну товару та окремо Покупцем не оплачується. Навантаження та розвантаження товару відбувається силами та за рахунок Постачальника.

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

- Товар повинен передаватися Замовнику належним чином упакованим і укомплектованим згідно з доданими документами; промаркованим у відповідності з вимогами нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ); упаковка повинна бути без дефектів та пошкоджень, такою, що відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

- Учасник-переможець (Постачальник) зобов’язаний на кожну партію товару, що є предметом закупівлі, надати Покупцю рахунок-фактуру, податкову накладну, товарно-транспорту накладну, видаткову накладну, гарантійний талон.

- Якщо поставлений Товар виявиться неякісним, в тому числі у гарантійних випадках, або таким, що не відповідає умовам щодо якості товару, учасник-переможець (Постачальник) зобов’язаний замінити цей товар на Товар, що відповідає встановленим технічним характеристикам. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості несе учасник-переможець (Постачальник). Виконання гарантійних зобов’язань, відправка товарів у гарантійних випадках здійснюється за рахунок Постачальника.