**Перелік змін, що вносяться до Тендерної документації**

**по закупівлі №UA-2023-08-01-006184-a**

07.08.2023 м.Харків

1. У Додатку 2 до Договору, викладеного у Додатку №4 до тендерної документації, замінити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Параметр/характеристика | Значення параметру / характеристики |
| 1 | Модель |  |
| 2 | Номінальна напруга,В | 12  |
| 3 | Ємність Ah | 5 |
| 4 | Розмір (ДхШхВ), мм | 90 x 70 x 106  |
| 5 | Вага, кг | 1,8  |
| 6 | Матеріал корпусу | пластик |
| 7 | Внутрішній опір, мОм | 25 |
| 8 | Призначення, батарейний блок | RBC140 |
| 9 | Рекомендований максимальний струм заряду, А | 2,1  |
| 10 | Час автономної роботи, років | 5 |
| 11 | Гарантія | 12 місяців |
| 12 | Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |
| 13 | Тип клеми акумулятора | F2 |

на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Параметр/характеристика | Значення параметру / характеристики |
| 1 | Модель |  |
| 2 | Номінальна напруга,В | 12  |
| 3 | Ємність, W (Вт/Ел) | 21 при 15 мін. Разряді до Uкон -1,67 В/Єл при 25°С |
| 4 | Розмір (ДхШхВ), мм | 90±1,0 x 70 ±1,0 x 106,1±1,5 (з клемами) |
| 5 | Вага, кг | 1,8  |
| 6 | Матеріал корпусу | АВS  |
| 7 | Внутрішній опір, мОм | не більше 25 |
| 8 | Максимальний струм заряду, А | 2,1 (при заряді постійним струмом) |
| 9 | Час автономної роботи (строк служби), років | не менше 5 |
| 10 | Гарантія, місяців | не менше 12 |
| 11 | Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |
| 12 | Виводи (тип клеми акумулятора) | F2-Fastion Tab 250 |

1. В пункті 2 Додатку №3 до Тендерної документації замінити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Параметр/характеристика** | **Значення параметру / характеристики** |
| 1 | Модель | CSB HR1221W або еквівалент |
| 2 | Номінальна напруга,В | 12  |
| 3 | Ємність Ah | 5 |
| 4 | Розмір (ДхШхВ), мм | 90 x 70 x 106  |
| 5 | Вага, кг | 1,8  |
| 6 | Матеріал корпусу | пластик |
| 7 | Внутрішній опір, мОм | 25 |
| 8 | Призначення, батарейний блок | RBC140 |
| 9 | Рекомендований максимальний струм заряду, А | 2,1  |
| 10 | Час автономної роботи, років | 5 |
| 11 | Гарантія | 12 місяців |
| 12 | Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |
| 13 | Тип клеми акумулятора | F2 |

на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Параметр/характеристика** | **Значення параметру / характеристики** |
| 1 | Модель | CSB HR1221W (або еквівалент) |
| 2 | Номінальна напруга,В | 12  |
| 3 | Ємність, Вт/Ел | 21при 15 хв, розряді до Uкін - 1,67В/Ел при 25°С |
| 4 | Розмір (ДхШхВ), мм | 90±1,0 x 70 ±1,0 x 106,1±1,5 (з клемами) |
| 5 | Вага, кг | 1,8  |
| 6 | Матеріал корпусу | АВS  |
| 7 | Внутрішній опір, мОм | не більше 25 |
| 8 |  Максимальний струм заряду, А | 2,1 (при заряді постійним струмом) |
| 9 | Час автономної роботи (строк служби), років | не менше 5 |
| 10 | Гарантія, місяців | не менше 12 |
| 11 | Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |
| 12 | Виводи (тип клеми акумулятора) | F2-Fastion Tab 250 |

1. У таблиці 1 Форми до Додатку №3 Тендерної документації замінити:

|  |  |
| --- | --- |
| **Торгова марка та/або виробник (фактична)** |  |
| **Модель (фактична)** |  |
| **Назва параметру** | **Технічні вимоги** | **Фактичні технічні характеристики Товару, пропонованого Учасником1** |
| Номінальна напруга,В | 12  |  |
| Ємність Ah | 5 |  |
| Розмір (ДхШхВ), мм | 90 x 70 x 106  |  |
| Вага, кг | 1,8  |  |
| Матеріал корпусу | пластик |  |
| Внутрішній опір, мОм | 25 |  |
| Призначення, батарейний блок | RBC140 |  |
| Рекомендований максимальний струм заряду, А | 2,1  |  |
| Час автономної роботи, років | 5 |  |
| Гарантія | 12 місяців |  |
| Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |  |
| Тип клеми акумулятора | F2 |  |

на:

|  |  |
| --- | --- |
| **Торгова марка та/ або виробник (фактична)** |  |
| **Модель (фактична)** |  |
| **Назва параметру** | **Технічні вимоги** | **Фактичні технічні характеристики Товару, пропонованого Учасником1** |
| Номінальна напруга,В | 12 |  |
| Ємність, W(Вт/Ел) | 21 при 15 мін, разряді до Uкон -1,67В/Ел при 25°С |  |
| Розмір(ДхШхВ), мм | 90±1,0x70±1,0x 106,1±1,5 (з клемами) |  |
| Вага, кг | 1,8 |  |
| Матеріал корпусу | АВS  |  |
| Внутрішній опір, мОм | не більше 25 |  |
| Максимальний струм заряду, А | 2,1 (при заряді постійним струмом) |  |
| Час автономної роботи (строк служби), років  | не менше 5 |  |
| Виводи (тип клеми акумулятора) | F2-Faston Tab 250 |  |

1. Доповнити Форму до Додатку №3 Тендерної документації наступними пунктами:

«7. Гарантія на пропонований товар становить не менше 12 місяців.

 8. Пропонований Товар відповідає вимогам сертифікатів ISO 9001, 14001, 45001, 50001.»