**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю:**

**«Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої - за кодом ДК 021:2015 - 42510000-4» (Кондиціонери повітря продуктивністю 3,7 кВт; Кондиціонер повітря продуктивністю 6,5 кВт; Система вентиляції)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Кондиціонери повітря продуктивністю 3,7 кВт з монтажем | шт | 13 |
| 2 | Кондиціонери повітря продуктивністю 6,5 кВт з монтажем | шт | 1 |
| 3 | Система вентиляції з монтажем | шт | 1 |

Технічні характеристики необхідних кондиціонерів повітря наведені в таблицях 1, 2.

Технічні характеристики система вентиляції повітря наведені в таблиці 3.

**Таблиця 1 - Кондиціонер інверторний спліт-система настінного типу продуктивністю 3,7 кВт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Загальні** | | | | |
| Загальні характеристики | Тип компресора |  | Інверторний | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження, не гірше | °C | 10 °C – 46 °C | |
| Обігрів, не гірше | °C | -15 °C – 24 °C | |
| **Продуктивність** | | | | |
| Клас енергоспоживання | Охолодження, не менше |  | А+ | |
| Обігрів |  | А | |
| Холодопродуктивність | Не менше | Вт | 3700 (1000-3900) | |
| Теплопродуктивність | Не менше | Вт | 3750 (900-4000) | |
| Номінальне споживання | Охолодження, не більше | Вт | 1150 (250-1400) | |
| Обігрів, не більше | Вт | 1020 (245-1300) | |
| SEER | Сезонний коефіцієнт енергоефективності системи в режимі охолодження, не менше | Охолод-ження | 5,6 | |
| SCOP | Сезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі нагріву, не менше | Обігрів | 3,4 | |
| Осушення повітря | Не менше | Л./год. | 1,5 | |
| Потік повітря | Не менше | м3/год | 300/400/550/600 | |
| **Живлення** | | | | |
| Номінальний струм | Охолодження, не більше | А | 5,2 | |
| Обігрів, не більше | А | 4,5 | |
| Підключення | Напруга, частота, фаза | В/Гц/Ф | 187-264 В/ 50Гц/1Ф | |
| Макс. споживання | Не більше | Вт | 1400 | |
| Макс. струм | Не більше | А | 9,4 | |
| Річне енергоспоживання (кВт-год/рік) | Охолодження, не більше | кВт | 230 | |
| Обігрів, не більше | 1108 | |
| **Інше** | | | | |
| Характеристики Внутрішнього блоку | Розміри (Ш/В/Г) не більше | мм. | 795\*256\*197 | |
| Вага не більше | кг | 7,5 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, не більше | дБ | 40 | |
| Характеристики Зовнішнього блоку | Розміри (Ш/В/Г) не більше | мм. | 660\*482\*240 | |
| Вага не більше | кг | 22,0 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 52 | |
| Холодоагент | тип | R32 | |
| Заряд холодоагенту | Не більше | г | 600 |
| Додатковий заряд | Не більше | г | 20 |
| Труба, рідина | Не більше | дюйм | 1/4 |
| Труба, газ | Не більше | дюйм | 3/8 |
| Максимальна довжина трубопроводів | Не менше | м | 20 |
| Максимальний перепад висоти | Не менше | м | 10 |
| Мінімальна/Стандартна довжина трубопроводів | Не менше | м | 3/7 |
| Діаметр дренажної труби | Не менше | мм | 15,4 |

**Таблиця 2 - Кондиціонер інверторний спліт-система настінного типу продуктивністю 6,5 кВт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Загальні** | | | |
| Загальні характеристики | Тип компресора |  | Інверторний |
| Діапазон робочих температур | Охолодження, не гірше | °C | -15 °C – 50 °C |
| Обігрів, не гірше | °C | -20 °C – 24 °C |
| **Продуктивність** | | | |
| Клас енергоспоживання | Охолодження, не менше |  | А++ |
| Обігрів |  | А+ |
| Холодопродуктивність | Не менше | Вт | 6500 (1600-7200) |
| Теплопродуктивність | Не менше | Вт | 7100 (1800-7300) |
| Номінальне споживання | Охолодження, не більше | Вт | 2060 (420-2760) |
| Обігрів, не більше | Вт | 2150 (395-2700) |
| SEER | Сезонний коефіцієнт енергоефективності системи в режимі охолодження, не менше | Охолод-ження | 6,2 |
| SCOP | Сезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі нагріву, не менше | Обігрів | 4 |
| Осушення повітря | Не менше | Л./год. | 2,2 |
| Потік повітря | Не менше | м3/год | 1100 |
| **Живлення** | | | |
| Номінальний струм | Охолодження, не більше | А | 9,2 |
| Обігрів, не більше | А | 9,3 |
| Підключення | Напруга, частота, фаза | В/Гц/Ф | 220-240 В/ 50Гц/1Ф |
| **Інше** | | | |
| Характеристики Внутрішнього блоку | Розміри (Ш/В/Г) не більше | мм. | 998\*325\*225 |
| Вага не більше | кг | 11 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, не більше | дБ | 64 |
| Характеристики Зовнішнього блоку | Розміри (Ш/В/Г) не більше | мм. | 860\*667\*310 |
| Вага не більше | кг | 41,0 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 65 |
| Холодоагент | тип | R32 |

**Таблиця 3 – Система вентиляції з монтажем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Матеріали | Кількість | Характеристики |
| 1 | Канальний вентилятор | 1 шт | Максимальна продуктивність вентилятора **1040 м3/год**, діаметр підключення **200 мм** |
| 2 | Канальний вентилятор | 1 шт | Максимальна продуктивність вентилятора **350 м3/год**, діаметр підключення **125 мм** |
| 3 | ЗП-Ф/К/800х500х360, зонт пристінний з фільтрами | 1 шт | Ш800хГ500х3В60, зонт пристінний з фільтрами |
| 4 | Шумоглушник ф125 1м (оц. 0,5мм) | 1 шт | Ø125мм, довжина 1м |
| 5 | Шумоглушник ф200 1м (оц. 0,5мм) | 1 шт | Ø200мм, довжина 1м |
| 6 | Повітроводи з оцинкованої сталі фасонні 0,5 мм | 5,6 м2 | Матеріал – оцинкована сталь 0,5 мм. |
| 7 | Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5 мм прямий | 9,8 м2 | Матеріал – оцинкована сталь 0,5 мм. |
| 8 | Хомут з гайкою 200мм CLRL-200-M8/M10 | 6 шт | Ø 200мм |
| 9 | Хомут з гайкою 125мм (М8/М10) (CLRL-125-M) | 4 шт | Ø 150мм |
| 10 | П2-10 перемикач швидкості | 2 шт | Кількість перемикаємих швидкостей - 2 |
| 11 | А150 ВРФ АБС клапан стельовий | 1 шт | Ø 150мм |
| 12 | Забір повітря КR-123 | 1 шт | Ø123 |
| 13 | Дашок ф200 (оц. 0,5мм) | 1 шт | Ø200мм, матеріал – оцинкована сталь 0,5 мм. |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Усі товари, вироби (предмет закупівлі), повинні бути новими, придатними до використання відповідно до гарантійного строку придатності. До продажу повинні зберігатися у придатних складських умовах.

2. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при транспортуванні та зберіганні. Упаковка має бути цілісною, заводською з відповідним маркуванням, бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

3. У разі поставки неякісного товару, товар повертається Постачальнику.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. На підтвердження надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист.

На кожну одиницю товару повинен бути гарантійний лист з печаткою та підписом.

Гарантійне обслуговування повинно здійснюватися без затрат з боку Замовника та включати в себе демонтаж, вивіз, ремонт або заміну, доставку Замовнику, монтаж обладнання та пусконалагоджувальні роботи товару, яке вийшло з ладу на протязі встановленого гарантійного терміну.

Гарантія має бути видана виробником, офіційним представником або безпосередньо постачальником.

Гарантійний талон має бути оформлений відповідно до вимог діючого законодавства та чітко відображати всі необхідні підписи та печатки.

Гарантійне обслуговування має бути здійснено протягом 14 днів з дати пред'явлення або за письмовою згодою сторін в інший строк.

Учасник за свій рахунок забезпечує обслуговування, ремонт та при необхідності заміну товару протягом терміну гарантії, передбаченої виробником товару. На підтвердження надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист.

5. Інформація про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника підтверджується шляхом надання Учасником у складі тендерної пропозиції наступних документів:

5.1. **Порівняльна таблиця** відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник та модель запропонованого товару для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника, згідно форми вказаної нижче). На підтвердження достовірності технічних характеристик запропонованого Учасником Товару, надати у складі тендерної пропозиції технічний документ виробника (інструкція та/або паспорт українською мовою) в якому міститься ця інформація.

"Порівняльна таблиця"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Технічні вимоги Замовника | Технічні характеристики запропонованого товару Учасника |
|  |  |  |  |

* + 1. Декларацію про відповідність яка підтверджує відповідність товару\*:

6. Учасники повинні підтвердити спроможність поставити кондиціонери оригіналом **гарантійного листа дилера (офіційного представника)**, що підтверджує можливість постачання Учасником кондиціонерів в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та **нотаріально завірену копію дилерського сертифіката** **(сертифіката офіційного представника).**

*\* У випадку надання документів іноземною мовою, надається нотаріально завірена копія перекладу такого документа (вимога стосується документів, що підтверджує відповідність технічному завданню).*

*Примітка:*

*У разі посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам в проектній документації.*