**Додаток № 3**

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Назва предмету закупівлі: **Батарея акумуляторна для джерела безперебійного живлення APC SMART UPS SRT-6000 (SRT6KRMXLI)**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: **31440000-2 Акумуляторні батареї**

Місце поставки товару: **Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 16Б, 61003**

Строк поставки товару: **до 22.12.2023 року**

**НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Код за ДК 021:2015** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** |
| 1 | Батарея акумуляторна для джерела безперебійного живлення APC SMART UPS SRT-6000 (SRT6KRMXLI) | 31440000-2 Акумуляторні батареї | штука | 16 |

**1. Загальні вимоги:**

* 1. Пропоновані Учасником батареї акумуляторні для джерела безперебійного живлення APC SMART UPS SRT-6000 (SRT6KRMXLI) (далі – Товар) повинні відповідати технічному рівню та умовам державних стандартів, встановленим для такого Товару законодавством України та строком служби (строком придатності) не менше стандартного гарантійного строку Виробника.
  2. Технічні, якісні характеристики Товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.
  3. Товар має бути новим, не старішим від 6 місяців з дати виготовлення, таким, що   не   перебував   у   експлуатації (використанні), терміни та умови його зберігання не повинні бути порушеними.
  4. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.
  5. Товар повинен відповідати вимогам Замовника, тобто бути не гірше за технічними та якісними характеристиками.
  6. Товар повинен бути сумісним з джерелом безперебійного живлення APC SMART UPS SRT-6000 (SRT6KRMXLI).
  7. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».

**2. Вимоги до товару:**

2.1. Пропонований Учасником Товар має відповідати наступним основним технічним і якісним вимогам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Параметр/характеристика** | **Значення параметру / характеристики** |
| 1 | Модель | CSB HR1221W (або еквівалент) |
| 2 | Номінальна напруга,В | 12 |
| 3 | Ємність, Вт/Ел | 21при 15 хв, розряді до Uкін - 1,67В/Ел при 25°С |
| 4 | Розмір (ДхШхВ), мм | 90±1,0 x 70 ±1,0 x 106,1±1,5 (з клемами) |
| 5 | Вага, кг | 1,8 |
| 6 | Матеріал корпусу | АВS |
| 7 | Внутрішній опір, мОм | не більше 25 |
| 8 | Максимальний струм заряду, А | 2,1 (при заряді постійним струмом) |
| 9 | Час автономної роботи (строк служби), років | не менше 5 |
| 10 | Гарантія, місяців | не менше 12 |
| 11 | Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |
| 12 | Виводи (тип клеми акумулятора) | F2-Fastion Tab 250 |

**3. Підтвердження відповідності вимогам:**

3.1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником в Додатку 3 до тендерної документації, Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції :

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, **довідку за формою визначеною у цьому додатку**, з зазначенням інформації про виробника та/або торгову марку, модель та фактичні технічні характеристики пропонованого товару та його компонентів. У вказаній довідці Учасник має вказати фактичні дані пропонованого товару. |
| 2 | Копію **документа** (*декларацію відповідності, сертифікат якості, технічний паспорт чи інший документ, в якому зазначена інформація про фактичні технічні характеристики товару)* **від виробника та/або офіційного представника виробника в Україні** з обов’язковим зазначенням фактичних технічних характеристик, які вказані Учасником у таблиці 1 Довідки за формою до Додатку 3 тендерної документації. Якщо зазначений документ викладений не українською мовою, він повинен бути наданий разом із його автентичним перекладом на українську мову. Переклад повинен бути засвідчений підписом та печаткою (у разі використання) Учасника, або засвідчений нотаріально (на розсуд Учасника). Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе Учасник. Всі витрати стосовно надання автентичного перекладу документів несе Учасник. |

**Форма**

до Додатку 3 Тендерної документації

**ДОВІДКА ПРО НЕОБХІДНІ ФАКТИЧНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ**

Назва предмету закупівлі: **Батарея акумуляторна для джерела безперебійного живлення APC SMART UPS SRT-6000 (SRT6KRMXLI)**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: **31440000-2 Акумуляторні батареї**

Місце поставки товару: **Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 16Б, 61003**

Строк поставки товару: **до 22.12.2023 року**

Кількість товару: **16**

Одиниця виміру: **штука**

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Торгова марка та/або виробник (фактична)** |  | |
| **Модель (фактична)** |  | |
| **Назва параметру** | **Технічні вимоги** | **Фактичні технічні характеристики Товару, пропонованого Учасником1** |
| Номінальна напруга,В | 12 |  |
| Ємність, W(Вт/Ел) | 21 при 15 мін, разряді до Uкон -1,67В/Ел при 25°С |  |
| Розмір(ДхШхВ), мм | 90±1,0x70±1,0x 106,1±1,5 (з клемами) |  |
| Вага, кг | 1,8 |  |
| Матеріал корпусу | АВS |  |
| Внутрішній опір, мОм | не більше 25 |  |
| Максимальний струм заряду, А | 2,1 (при заряді постійним струмом) |  |
| Час автономної роботи (строк служби), років | не менше 5 |  |
| Виводи (тип клеми акумулятора) | F2-Faston Tab 250 |  |

1. Пропонований Товар відповідає технічному рівню та умовам державних стандартів, встановленим для такого Товару законодавством України та строком служби (строком придатності) не менше стандартного гарантійного строку Виробника.
2. Технічні, якісні характеристики пропонованого Товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
3. Пропонований Товар є новим, не старішим від 6 місяців з дати виготовлення, таким, що   не   перебував   у   експлуатації (використанні), терміни та умови його зберігання не порушені.
4. Упаковка, у якій поставляється пропонований Товар, відповідає характеру Товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.
5. Пропонований Товар відповідає вимогам Замовника та є не гіршим за технічними та якісними характеристиками.
6. Пропонований Товар є сумісним з джерелом безперебійного живлення APC SMART UPS SRT-6000 (SRT6KRMXLI).
7. Гарантія на пропонований товар становить не менше 12 місяців.
8. Пропонований Товар відповідає вимогам сертифікатів ISO 9001, 14001, 45001, 50001.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *посада уповноваженої особи Учасника* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *підпис та печатка (за наявності)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *прізвище, ініціали* |

1*Учасник має вказати фактичні дані пропонованого товару. Якщо Учасником буде зазначено, наприклад: «НЕ МЕНШЕ», «+/-», така інформація буде сприйматися Замовником такою, що не відображає фактичну інформацію про товар та не дає можливості встановити відповідність товару вимогам Тендерної документації*

***Фактична інформація з даної довідки буде використана для оформлення договору за результатом закупівлі.***