**Додаток 2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Учасник повинен забезпечити поставку товару з технічними характеристиками та в обсязі згідно з нижченаведеною таблицею\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування товару | Джерело безперебійного живлення  (зазначити назву запропонованого товару) |
| Кількість | 30 шт. |
| Потужність, не менше | 1200VA (650W) |
| Топологія | Лінійно-інтерактивний, з вбудованим регулятором напруги |
| Діапазон вхідної напруги, не гірше | 140-300В, з можливістю налаштування |
| Вхідна частота | 50/60 Гц +/- 5 Гц |
| Вихідна напруга при роботі від батареї | Апроксимована синусоїда, 230В |
| Час перемикання | 6мс - типово, 10мс - максимально |
| Ємність батареї | Не менше 9 А\*г, 12 Вольт |
| Час роботи від батареї | Не менше 4,5хв (400Вт) |
| Тип батареї | Герметичні необслуговувані свинцево-кислотні акумулятори з типовим терміном служби 2-3 роки |
| Час перезарядки батарей | 8 годин |
| Максимальна енергія імпульсу що поглинається, не менше | 273 Дж |
| Вихідні роз'єми | * Не менше 6-х типу IEC з батарейною підтримкою та захистом від сплесків напруги |
| Панель керування | Індикація режимів роботи та стану ДБЖ за допомогою світлодіодів і звукової сигналізації |
| Особливості конструкції | Розташування роз'ємів в тильній частині ДБЖ.  Можливість відключення батареї для транспортування без розбору ДБЖ.  Багаторазовий автоматичний запобіжник. |
| Робочі температури, не гірше | 0-40°С |
| Габарити ВШГ, не більше | 190х140х390мм |
| Вага, не більше | 8кг |
| Гарантійний термін, не менше | 2 роки |

1. Учасник в складі пропозиції повинен надати заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, тендерну пропозицію довільної форми **з зазначенням загальної суми пропозиції, вартості за одиницю, конкретного найменування запропонованого товару (торгівельна марка, виробник, модель, країна походження (виробництва), тощо) у тому числі і всіх складових ДБЖ. Також, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: опис товару, документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого до закупівлі товару з характеристиками замовленого товару з обов’язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик.**
2. Товар, який пропонує учасник, має бути новим та таким, що не був у використанні, за характеристиками повинен відповідати вище наведеним вимогам або мати не гірше ніж за зазначені у таблиці характеристики.
3. Доставка товару, завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника, включаючи вартість заносу товару до складського приміщення Замовника.
4. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі про підтвердження, що запропонований товар не є товаром, що походить з Російської Федерації / Республіки Білорусь.
5. На обладнання (Товар), що пропонує Учасник, у складі своєї тендерної пропозиції, повинен надати копію документу, що підтверджує відповідність виготовленої продукції діючим стандартам якості, нормативним документам України та сертифікованим технічним умовам виробництва, Декларацію відповідності або Сертифікат відповідності УкрСЕПРО.
6. Технічна документація на обладнання, що пропонується (посібник з експлуатації тощо) має бути доступна на офіційному сайті виробника обладнання на українській або англійській мові.
7. Учасник має надати сертифікат відповідності від виробника(ів) товару, товари яких Учасник пропонує до постачання, на відповідність виробника стандартам «Система управління якістю ISO 9001» (для вітчизняного виробника ДСТУ ISO 9001), що дійсний на момент розкриття пропозицій (дозволяється викладення на ENG\UKR мовах).
8. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати лист від виробника товару або його офіційного представника на території України, який підтверджує партнерські відносини між учасником та виробником або його офіційним представником в Україні. У документі має бути чітко визначено назву замовника, назву та ідентифікатор предмета закупівлі.
9. Для підтверження вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля у процесі виробництва та поставки товарів учаснику необхідно надати Сертифікат відповідності від виробника(ів) товару, товари яких Учасник пропонує до постачання, на відповідність виробника стандартам «Система екологічного менеджменту ISO 14001» (для вітчизняного виробника ДСТУ ISO 14001), що дійсний на момент розкриття пропозицій (дозволяється викладення на ENG\UKR мовах) або можливо надати будь-який інший документ, який на думку учасника, підтверджує застосування таких заходів.

**особливі умови поставки**

Умови поставки: окремими партіями за місцем розташування місцевих загальних судів Донецької області (Додаток №2 до Договору), виключно за заявкою Замовника.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника*

*\*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент»*