Додаток №2

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предметом закупівлі - є послуги з поточного ремонту джерела безперебійного живлення APC Symmetra PX 40k W SYCF40KH, який є складовою частиною інформаційної мережі Виконавчого комітету Одеської міської ради.

1. Загальні вимоги

У разі, якщо технічні вимоги містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід вважати в наявності вираз: «або еквівалент».

 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Застосування продукції, що відповідає вимогам екологічних стандартів є запобіжним заходом згідно з статтею 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища України».

1. Технічні вимоги

1. Заміна акумуляторних батарей та послуги з ремонту, а саме:

1.1. Виконання послуги з ремонту блоку Intelligence module SYMIM4 s/n PD0810331505 , який є частиною ДБЖ APC Symmetra PX 40k W SYCF40KH;

1.2. Виконання заміни акумуляторних батарей у 16-ти Battery Unit SYBTU1 на нові акумуляторні батареї , згідно специфікації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва товару | Технічні та якісні характеристики | Кількість (шт.) |
| **Акумуляторна батарея** | Тип акумулятора: AGMНапруга акумулятора: 12VНомінальна ємність: не менше7.2 Ah (C20 до 1.75 V/ел) Максимальний ток розряду: не менше 105А (5 сек) Внутрішній опір: не менше 25 mΩ Матеріал корпусу: ABS Тип підключення: F2/T2, клемаФізичні характеристики:Довжина не більше 150.9±2.0 ммШирина не більше 65.0±1.5 мм Висота (з клемами) не більше 98.0±2.0 мм Вага не менше 2.54 кг  | 128 |

2. Налагодження:

2.1. Виконати програмування ДБЖ APC Symmetra PX 40k;

2.2. Виконати тестування ДБЖ APC Symmetra PX 40k.

3. Особливості ремонту обладнання.

Роботи з ремонту мають проводитись інженерами, **які обов’язково сертифіковані виробником ДБЖ, пройшли навчання у виробника** **ДБЖ та мають право проводити відповідні роботи.** Виробник «Schneider Electric» не дозволяє проводити ремонтні роботи на ДБЖ не сертифікованими фахівцями, а також не надає запасні частини устаткування на заміну у разі відсутності відповідних фахівців, які здійснюють ремонт устаткування. Сертифіковані фахівці зроблять правильне, якісне налаштування , та програмування ДБЖ APC Symmetra PX 40k.