# Додаток 1

# до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«Закупівля робіт з будівництва з розробленням проектної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101»

за кодом ДК: 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»

Невиконання вимог Додатка 1 тендерної документації у тендерній пропозиції учасника призводить до її відхилення.

- Предмет закупівлі

«Закупівля робіт з будівництва з розробленням проектної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101»

- Очікувана вартість робіт:

При розрахунку вартості тендерної пропозиції Учасник повинен керуватися Настановою з визначення вартості будівництва від 02.11.21.

Вартість Робіт визначається на підставі зведеного кошторисного розрахунку, а саме:

- Вартість проєктних робіт.

- Вартість будівельних робіт.

- Вартість авторського нагляду.

В кошторисній вартості робіт врахувати:

- витрати на авторський нагляд;

- витрати на технагляд;

- кошти на покриття ризиків згідно із Настановою з визначення вартості будівництва;

- кошти на відрядження – відповідно розрахунку.

У зведеному кошторисі врахувати витрати:

- на отримання енергетичного сертифікату;

- на отримання сертифікату введення в експлуатацію;

- проведення технічної інвентаризації.

Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними організаціями.

Розрахунки очікуваною вартості робіт виконати в ліцензійному програмному комплексі «АВК» або «СМЕТА ДСТУ», або аналогічному (сумісному із зазначеними) програмному продукту, відповідно до Кошторисних норм України.

- Підстава для виконання робіт:

Завдання на проєктування по об’єкту «Закупівля робіт з будівництва з розробленням проектної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею шляхом впровадження енергоефективних заходів за адресою: Київська область, Вишгородський район, м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 6» (Додаток 1 до Додатку 7 тендерної документації - проєкт Договору про закупівлю робіт).

- Стисла характеристика об’єкту:

Об'єкт – будівля Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області

Адреса об’єкту: 07101 Україна, Київська область, Вишгородський район, м. Славутич, вул.Героїв Дніпра, буд.6

Власність об'єкту - Будівля Славутицького ліцею належить до комунальної власності територіальної громади міста Славутича згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.10.2019 власником майна є територіальна громада міста Славутича в особі Славутицької міської ради.

Тип призначення об’єкту - заклад загальної середньої освіти з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою, здійснює освітню діяльність з метою надання базової та повної загальної середньої освіти

Рік побудови - 2000

Користування об'єктом:

Інтенсивність користування об'єктом: цілий рік, але літо є канікулярним періодом.

Щотижневий графік: 5 днів на тиждень

Години роботи: 10 годин на день - з 08.00 до 18.00

Кількість персоналу – 46, кількість учнів 260 учнів. Загальна кількість присутніх в робочі дні – 312 осіб.

Поточний технічний стан об'єкту:

Будівля Славутицького ліцею окремо розташована, триповерхова.

Зовнішні стіни цегляні, товщиною 0,60 м, частково (зовнішні кути) вкриті пінополістіролом товщиною 50 мм. Приведений коефіцієнт теплопередачі стін складає 0,91Вт/( м²/К) і не відповідає нормативним вимогам, що визначені в ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель».

Віконні та дверні блоки в будівлі було замінено на металопластикові енергоефективні в 2017- 2018 рр., але при цьому зовнішні відкоси не були оздоблені. Внаслідок цього відбулося пошкодження монтажної піни по контуру конструкції, що призводить до надмірної інфільтрації повітря та втрат тепла з будівлі. Зовнішні стіни не відповідають вимогам діючих будівельних норм та стандартів.

Тип даху - суміщена покрівля. Перекриття виконано з залізобетонної пустотної панелі товщиною

0,22 м, та вкрито шаром керамзиту (150мм) і шаром гідроізоляції – руберойдом. Присутні часткові протікання гідроізолюючого шару та в місцях примикань.

Над поверхнею покрівлі є надбудова (верхня частина спортзалу) та 9 світлових ліхтарів. Покриття світлових ліхтарів недостатньо утеплене, внаслідок чого в приміщеннях, які вони освітлюють, температура в зимовий період складає 13 °С, що унеможливлює використання даних приміщень для навчання дітей.

Приведений коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін на даний момент складає 1,49 Вт/(м2 К), зворотна величина приведений опір теплопередачі дорівнює 0,673 м2 К/Вт і не відповідає вимогам, які визначені в ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель».

Приведений коефіцієнт теплопередачі верхнього суміщеного перекриття на даний момент складає 0,435 Вт/(м2 К), зворотна величина приведений опір теплопередачі дорівнює 2,3 м2 К/Вт і не відповідає вимогам, які визначені в ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель».

Будівля має неопалювальний підвал.

Система теплопостачання 2-х трубна, схема підключення системи опалення до теплових мереж залежна. На початку 2021 року, в будівлі Славутицького ліцею встановлено індивідуальний тепловий пункт (тільки для системи опалення).

Гаряче водопостачання реалізовано через підігрів холодної води через теплообмінник від системи опалення. Теплообмінник технічно застарілий та потребує оновлення.

Існуюча теплоізоляція трубопроводів системи опалення та ГВП (скловата, вкрита шаром руберойду) та запірна арматура застарілі, але знаходяться в задовільному стані.

Система опалення є вертикальною, 2-х трубною з нижньою розводкою та П-подібними стояками. Більшість опалювальних приладів, що встановлені в будівлі – чавунні секційні радіатори М140 -216 од., та конвектори «Акорд»-34 од.. Система опалення будівлі розбалансована, що призводить до нерівномірної внутрішньої температури у приміщеннях закладу залежно від стояку системи опалення.

Нерівномірність розподілення теплоносія у внутрішній тепломережі призводить до коливань внутрішньої температури приміщень залежно від блоку будівлі/стояку системи опалення.

Системи вентиляції будівлі - механічна на кухні, та природня в інших приміщеннях. З встановленням металопластикових вікон кратність повітрообміну скоротилася та не забезпечує достатнього притоку свіжого повітря.

Система освітлення закладу більше ніж 80% складається з люмінесцентних ламп, які на даний момент вже не є найбільш енергоефективними з існуючих. У будівлі використовуються люмінесцентні світильники 677 шт., світлодіодні світильники 74 шт. (в коридорі) та лампи розжарювання (у підвалі).

У люмінесцентних лампах містяться пари ртуті, які можуть бути небезпечними для життя і здоров'я людини, спостерігається мерехтіння ламп з помітною для ока частотою.

В класах та коридорах Славутицького ліцею не дотримуються вимоги до рівня освітленості, які згідно ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення».

В Славутицькому ліцеї побудована пожежна сигналізація, яка знаходиться в працездатному стані разом із системою оповіщення, система блискавкозахисту, розширено мережу Інтернет.

Ремонтні або відновні заходи, здійснені за останні 5 років:

2017-2018 – заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі та капітальний ремонт санвузлів

2019 – часткова заміна люмінесцентних ламп на LED світильники.

2020 – встановлення нового кухонного енергоефективного обладнання, пожежної сигналізації та блискавкозахисту, розширення мережі Інтернет.

2021 – встановлення індивідуального теплового пункту.

- Обсяг робіт на об’єкті:

1.Утеплення зовнішніх стін та зовнішніх відкосів

Утеплення зовнішніх стін

Пропонується утеплення фасаду шляхом теплоізоляції зовнішніх стін будівлі та опорядженням штукатуркою (клас системи А) для досягнення показників діючих норм ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», (мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції Rпр= 4 (м2×К/Вт). Значення опору теплопередачі стін, якого становить 2,67 (м2×К)/Вт.

Орієнтовна площа зовнішніх стін, які потрібно утеплити складає - 2206,4 м².

В якості теплоізоляційного матеріалу необхідно використати мінеральну вату товщиною орієнтовно - 150 мм зі щільністю шару 135 кг/м² і теплопровідністю 0,045 Вт/(м²К).

Перед роботами по утеплення необхідно провести демонтаж фарби із зовнішніх цегляних стін використавши піскоструменеві, дрібноструменеві апарати. Виконання заходу також передбачає:

- демонтаж пінопласту товщиною 50 мм з фасаду;

- демонтаж та монтаж 3-х світильників на фасаді (2 од. круглих вуличних над навісами, 1 од. прожектор на фасаді);

- демонтаж та монтаж демонтованих відливів-335,4 мп.;

- частковий демонтаж/монтаж системи блискавкозахисту (вертикальних доземлювачів на фасаді 19 опусків по 12 мп. кожний);

- ремонту пошкоджених елементів будинку (відшарування штукатурки та інше);

- демонтаж виступаючих цегляних елементів на фасаді будівлі;

- металеві елементи на фасаді, які будуть сховані під утеплювачем за ґрунтувати ГФ-021.

Перелік робіт для утеплення зовнішніх стін передбачає улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба.

Матеріали:

- Дюбелi фасадні полімерні з осердям полімерним або з іржостійкої сталі.

- Розчинова суміш Thermo Universal або аналог.

- Мінеральна вата 150 мм.

- Склосітка армуюча (лугостійка фасадна) не менше 5*5 160 гр/кВ.м.

- Додаткове армування (кріплення) захисного шару в кутах віконних та дверних прорізів (лугостійка фасадна стрічка).

- Грунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17, Ceresit CT 17 PRO або аналог.

- Штукатурка декоративна на мінеральному в’яжучому.

- Силіконова фарба.

- Цокольний профіль.

- Кутник перфорований фасадний Ceresit ST 3400 D/03 або аналог.

- Кутник з крапельником.

Виконати посилення системи додатковим армуванням та послідуючою обробкою високо еластичними сумішами в якості захисного шару, наприклад Ceresit CT 100 Impactum або аналог на висоту 2 м. Стійкість до удару не менше 40Дж.

Для системи не застосовувати акрилові штукатурки та фарби.

Технологія утеплення фасаду представлена нижче.

Утеплення зовнішніх відкосів

Пропонується утеплення зовнішньої поверхні відкосів вікон та дверей для досягнення показників діючих норм ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», що передбачає: утеплення мінераловатними плитами густиною 135 кг/м3, улаштування примикаючого профілю по периметру вікна чи двері, наприклад Ceresit CT 340 A/03 або аналог, підсилюючий кутик Ceresit CT 340 D/03 або аналог, армуюча склосітка, клейова суміш Thermo Universal або аналог, декоративна штукатурка та фарбування силікатною фарбою. Примикання дверей та вікон до огороджувальної конструкції (монтажний шов) виконати за допомогою Стиз А (для зовнішнього) герметизації у відповідності до технологічних карт виробника системи утеплення.

Орієнтовна площа зовнішніх відкосів, які потрібно утеплити складає - 143,08 м².

Мінеральна вата товщиною 30-50 мм. шириною-200 мм.

Монтаж підвіконних відливів виконується без прорізання (згідно технологічних карт виробників системи утеплення) утепленого відкосу з примиканням до поверхні утепленого відкосу через герметик Akryl та улаштуванням пластикової заглушки, улаштування гідроізоляції Ceresit CR 65 або аналог перед монтажем підвіконням для унеможливлення потрапляння конденсаційної вологи до товщини мінеральної вати.

Цоколь будівлі не входить в загальний об’єм утеплення. Роботи по утепленню цоколя не виконуються.

2. Утеплення світових ліхтарів на покрівлі.

Планується провести утеплення зовнішніх стін світових ліхтарів теплоізоляційним матеріалом (мінеральна вата) товщиною орієнтовно - 150 мм зі щільністю шару 135 кг/м² загальною площею 9 м2 та утеплення верхнього суміщеного перекриття над світовими ліхтарями загальною площею 73,8 м2.

Необхідно досягти значення приведеного опору теплопередачі верхнього суміщеного перекриття 7,0 (м2 ×К)/Вт.

Утеплення суміщеного перекриття над світовими ліхтарями необхідно виконати з використанням мінеральної вати, провести гідроізоляцію шарами руберойду, а зверху накрити листовою оцинкованою сталлю.

В якості теплоізоляційного матеріалу для верхнього суміщеного перекриття над ліхтарями необхідно використати мінеральну вату товщиною 250 мм, щільністю шару 180 кг/м³ та теплопровідністю 0,05 Вт/(м2К).

3. Модернізація системи освітлення

Кількість люмінесцентних світильників, які потребують заміни на світлодіодні складає 815 од. Для загального та місцевого освітлення приміщень необхідно використати джерела світла з колірною температурою від 2400 К до 6800 К. Світлова віддача світлодіодних ламп мають відповідати вимогам освітленості робочих поверхонь, лк ДБН В.2.5-28:2018 «Природне та штучне освітлення».

Необхідно досягти наступних показників:

- 400 лк на робочій поверхні для навчальних приміщень та кабінетів.

- 75 лк у коридорах, холах та інших приміщеннях.

- строк служби світильників - 100 000 год.

Орієнтовний обсяг робіт: світильники та лампи Т8 ЛДС 18/54 – 316 од., Т8 ЛДС 36/54 – 17 од., Т8 ЛДС(1,2 м)-411 од, Т8 9 Вт-74 од. Загалом: 815 од.

Модернізація системи освітлення повинна досягти необхідного рівня екологічності та освітленості в приміщеннях навчального закладу.

4. Встановлення балансувальних клапанів на магістральних стояках системи опалення та балансування системи опалення

Для обмеження максимальної витрати теплоносія передбачено встановлення клапану балансування 42 од. HERZ STROMAX 4017 M або аналог на магістральних стояках системи опалення, діаметром 20 мм, та виконати роботи з балансування системи опалення.

Встановлення балансувальних клапанів та балансування системи опалення необхідно здійснити відповідно до ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування», «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», ДБН В.2.5-39:2008 – «Теплові мережі», ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека у будівництві що призведе до того, що процес віддачі теплоти від опалювальних приладів відбуватиметься рівномірно і всі приміщення будівлі будуть отримувати необхідну кількість теплової енергії та мати однакову температуру.

Балансувальні клапани повинні збільшити термін служби системи опалення, і завдяки рівномірному розподілу температури в системі опалення повинні збільшити ефективність роботи індивідуального теплового пункту.

5. Встановлення радіаторних терморегуляторів на опалювальних приладах.

Необхідно встановити радіаторні терморегулятори Danfoss (комплект термостатичний), термостатичний клапан Herz TS-90, головка термостатична Herz PROJEKT або аналог, діаметр труби системи опалення Ø 20 мм. Радіатори опалення-чавунні секційні М140-216 од. та конвектори «Акорд» - 34 од.. Також по заходах потрібна промивка системи опалення.

Кількість терморегульторів в комплекті для встановлення на 250 од. опалювальних приладах будівлі, 250 байпасів для радіаторів, 250 відсікаючих кранів що дозволить:

- автоматично підтримувати бажану температуру повітря в приміщенні без перевитрат теплової енергії;

- регулювати споживання теплової енергії відповідно до потреби.

6. Встановлення геліосистеми для підігріву гарячої води

Необхідно встановити геліосистему для підігріву гарячої води для її використання для побутових потреб та приготування їжі. Строк служби геліосистеми - від 25 до 50 років.

Геліосистема повинна складатися з сонячних модулів та інших матеріалів а саме:

колектор сонячний SintSolar CS-V4 або аналог, комплект кріплення для колектора (опорна конструкція на плоский дах з анодованого алюмінію), насосний модуль SintSolar P/S 4-08 або аналог, крани, повітровідвідник автоматичний, бак-акумулятор 500л (з керамічним покриттям, 1 теплообмінник 2.4 кв.м, фланець, розширювальний бай підключення 3/4'', з’єднувачі, контролер для сонячних систем SintSolar K4i с комплектом датчиків (4од.) або аналог, трубопроводи мідні DN 12 - 30 мп., теплоізоляція для труб, каучук HT, товщина - 19 мм або аналог-4 мп., теплоізоляція для труб, каучук ЄС, товщина - 19 мм або аналог -26 мп., розширювальний бак із азотом або аналог, теплоносій (нетоксичний, початок кристалізації -30оС) – 40 кг., термозмішувач автоматичний ¾ - 1 од., також комплектуючі геліоконтури+обв'язування бака по воді та роботи: опрацювання індивід. рішення та повного списку комплектуючих, монтаж системи, пусконалагодження, оформлення гарантії (з урахуванням закріплення на плоскому даху). Ухил сонячного колектору від 30° до 60° на даху. Запланована кількість енергії, що вироблятиметься геліосистемою складатиме 5416,03 кВт.год. або 4,66 Гкал. Використання – 7 діб в неділю. Необхідна кількість гарячої води-460 л./доба.

Орієнтовний малюнок сонячного колектору на прикладі 1.

Приклад 1

- Вимоги щодо якості виконаних робіт:

Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій.

Якість обладнання/матеріалів, що застосовуються при виконанні робіт, повинні відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо) та підтверджуватися відповідними сертифікатами.

- Виконання повного комплексу робіт:

На підставі вимог діючих державних будівельних та інших нормативних документів, який включає у себе наступний комплекс робіт:

Перший етап - Проектування

Необхідно виконати роботи з розробки проектної документації (стадія Робочий проект), відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» зі змінами, Настанови з визначення вартості будівництва від 02.11.2021 та Завдання на проектування (Додаток 1 до Додатку 7 тендерної документації - проєкт Договору про закупівлю робіт), а також:

- провести топогеодезичну зйомку М 1:500;

- провести обміри, отримати технічний звіт про обстеження будівлі;

- здійснити попереднє погодження проектних рішень з фахівцями Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ GmbH;

- здійснити погодження проектної документації із Замовником;

- отримати в установленому порядку в експертній організації позитивний експертний звіт.

Договірна ціна на проектні роботи повинна бути обґрунтована розрахунками і подана учасником в складі тендерної пропозиції.

Другий етап: - Виконання будівельних робіт

Необхідно виконати будівельні роботи, склад та обсяг яких буде зазначено в проектній документації, розробленої за першим етапом, на яку отримано позитивний експертний звіт, а також здійснити авторський нагляд у процесі виконання будівельних робіт.

Перелік робіт:

- Надання допомоги Замовнику в отриманні дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт.

- Виконання будівельних робіт:

- Роботи з облаштування будівельного майданчика;

- Утеплення зовнішніх стін

- Утеплення світових ліхтарів на покрівлі.

- Модернізація системи освітлення

- Встановлення балансувальних клапанів на магістральних стояках системи опалення та балансування системи опалення

- Встановлення радіаторних терморегуляторів на опалювальних приладах

- Встановлення геліосистеми для підігріву гарячої води

- Інші роботи (при необхідності).

- Ведення авторського нагляду в процесі виконання будівельних робіт.

- Проведення навчання персоналу Славутицького ліцею щодо використання встановленого нового обладнання на об’єкті.

- Передача Замовнику виконавчої документації, оформленої відповідно до чинного законодавства.

- Отримання енергетичного сертифікату.

- Надання допомоги Замовнику у введенні об’єкта в експлуатацію.

Договірна ціна на будівельні роботи повинна бути обґрунтована розрахунками і подана учасником в складі тендерної пропозиції.

Договірна ціна на авторський нагляд повинна бути обґрунтована розрахунками і подана учасником в складі тендерної пропозиції.

Примітки:

Посилання в Технічних, якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати та розуміти із доповненням «або еквівалент», що передбачає можливість включення учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання.