Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНа СПЕЦИФІКАЦІЯ до товару

ДК 021:2015: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби  (Попередньоізольовані труби та комплектуючі до них)

1.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| № | Найменування товару | Технічний опис/характеристики товару; при наявності посилання на Держстандарт України (ДСТУ), ГОСТ, тощо | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Труба сталева ізольована 76/140 | Труби виду СТ/ПЕ довжиною 11-12м, сталь 20, безшовна, гарячекатана, ДСТУ 8943:2019, з системою аварійної сигналізації. | м | 62 |
| 2 | Коліно крутовигнуте стандартне 90, 76/140 | Коліно, сталь 20, безшовна, гарячекатана, ДСТУ 8943:2019, з системою аварійної сигналізації | шт | 2 |

Предмет закупівлі повинен відповідати наступним параметрам:

- Труби сталеві виготовляються у відповідності ДСТУ 8943:2019 (або еквівалент). Товщина стінки провідної труби та елементів повинна бути для труб: Ø57 мм ≥ 3,5 мм, Ø76 мм ≥ 4,0 мм, Ø89 мм ≥ 4,0 мм, Ø108 мм ≥ 4,5 мм, Ø 133 мм ≥ 5,0 мм. Провідними трубами та елементами системи ГВП є труби сталеві водогазопровідні, оцинковані виготовленні у відповідності до ДСТУ 8936:2019 (або еквівалент). Товщина стінки провідної труби та елементів повинна бути для труб: Ø48 мм ≥ 3,5 мм, Ø60 мм ≥ 4,0 мм. На підтвердження надати: сертифікат про відповідність технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском.

- Поверхня провідних труб повинна бути очищена від мастил, іржі, окалини і пилу до ступеня 3 очищення від оксидів та першого ступеня знежирення. На підтвердження надати протокол оцінки стану поверхні сталевих труб.

- Елементи сталеві (труби, фасонні частини) теплових мереж з пінополіуретановою теплоізоляцією (композиції на основі циклопентану) в захисній поліетиленовій оболонці і/або захисній оболонці з оцинкованої сталі  повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 253:2016 (і/або ДСТУ EN 448:2016).

- Пінополіуретанова система для формування теплоізоляції труб та фасонних виробів не повинна містити озоноруйнівних речовин. – надати документ щодо відсутності озоноруйнівних речовин у пінополіуретановій системі від виробника систем компонентів.

Пінополіуретанову теплоізоляцію сформувати на основі циклопентанового вспінення. На підтвердження надати сертифікат відповідності та протокол сертифікаційних випробувань та акт обстеження виробництва органом сертифікації діючим в Україні, на підставі якого виданий сертифікат відповідності.

- Коефіцієнт теплопровідності (kso) свіжосформованої теплоізоляції (середнє значення коефіцієнту теплопровідності (kso) свіжосформованої теплоізоляції), визначений згідно ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) або ДСТУ EN 253:2016, повинен бути не більше 0,027 Вт/(м*К). На підтвердження надати протокол випробувань з визначення теплопровідності, виданий акредитованою лабораторією в Україні.

- Оболонки труб повинні відповідати ДСТУ EN 253:2016 та виготовлятись з композицій поліетилену ПЕ 63 - згідно з ГОСТ 16338 (марка 273-79) та/або з композицій поліетилену ПЕ 80 - згідно з ДСТУ Б В.2.7-73-98 та/або з композицій поліетилену ПЕ 100 - згідно з ДСТУ Б В.2.7-73-98, матеріал труби повинен бути чорного кольору. Учасник повинен надати сертифікати якості на оболонки.

- Труби сталеві з тепловою ізоляцією з пінополіуретану (композиції на основі циклопентану) в захисній оболонці та фасонні вироби до них для будівництва та реконструкції зовнішніх підземних теплових мереж повинні відповідати Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском затвердженим постановою КМУ від 16.01.2019 №27. На підтвердження надати сертифікат експертизи типу та декларацію, що підтверджує, що обладнання, що працює під тиском, відповідає Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском затвердженим постановою КМУ від 16.01.2019 №27.

- Всі комплекти ізоляції стиків для трубопроводів повинні бути з термоусадковими муфтами. На підтвердження надати титульну сторінку документу згідно якого виготовляються муфти (ТУ).

- Надати сертифікат відповідності, протокол сертифікаційних випробувань та акт обстеження виробництва (на підставі якого виданий сертифікат відповідності) на з’єднання елементів теплоізольованих пінополіуретаном із захисною поліетиленовою оболонкою трубопроводів за допомогою муфт поліетиленових термоусадкових та комплектуючих до них.

- Документ про право проведення випробувань (сертифікат про відповідність системи вимірювань ДСТУ ISO 10012:2005 ) випробувальної лабораторії виробника

- Надати сертифікат про відповідність системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці ДСТУ ISO 45001:2019 (від виробника предмету закупівлі)

- Надати сертифікат Euroheat & Power (чинний на дату подання)

- Труби сталеві попередньо теплоізольовані довжиною  –   11÷ 12 м.п.

- Надати сертифікат про відповідність системи управління якістю виробництва продукції вимогам міжнародного стандарту серії ISO 9001 (від виробника предмету закупівлі).

- Надати сертифікат відповідності вимогам охорони оточуючого середовища ДСТУ ISO 14001:2015 (від виробника предмету закупівлі).

- Надати гарантію виробника на продукцію, що буде поставлятися.

- Надати декларацію відповідності матеріально-технічної бази (підприємства-виробника) вимогам законодавства з питань охорони праці.

Строк поставки Товару:  не пізніше 18 вересня 2023 року,  поставка здійснюється транспортом Постачальника.

Умови оплати: 100 (сто) % вартості Товару Покупець сплачує на умовах післяплати протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту здійснення поставки Товару Покупцю.

Гарантія на товар: Термін гарантії має відповідати терміну гарантії підприємства-виробника продукції, але не менше 12 місяців з дати поставки.

На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника до предмету закупівлі згідно додатку №2 до тендерної документації, учасник надає заповнений додаток №2 до тендерної документації, що пропонується ним в рамках даної процедури.