# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Магнітні станції, код 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ** | Одиниці виміру | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магнітна станція (тип 1) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 1 | *** | **** |
| 2 | Магнітна станція (тип 2) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 3 | *** | **** |
| Всього: | шт | 4 |  |  |

Опис: товар призначений для розмикання електричних кіл і застосовується в пристроях розподільних постійного струму 825 В.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару (за позиціями):

1.1. Товар встановлюється в систему збірних шин без електричного контакту з корпусом, «обтискового» (не «рублячого» або «втичного») типу з подвійним розривом електричного (силового) кола.

1.2. Товар має підпружинені контактні пальці, які з обох сторін переміщуються до контактної шини і після притиску до контактної шини в русі очищення здійснюють чистку контактів. Мінімальний хід пальців 0,5 мм.

2. Характеристики складових частин товару (за позиціями):

2.1. Роз’єднувача:

2.1.1. Номінальна напруга – 1000 В (DC)

2.1.2. Номінальна імпульсна напруга – 10 кВ

2.1.3. Номінальний струм – 1000 А (DC)

2.1.4. Струм термічної стійкості – _____ кА (зазначається учасником струм термічної стійкості, який повинен бути не менше 63 кА).

2.1.5. Струм електродинамічної стійкості – _____ кА (зазначається учасником струм електродинамічної стійкості, який повинен бути не менше 80 кА).

2.1.6. Кількість циклів комутації – _____ (зазначається учасником кількість циклів, яка повинна бути не менше 30 000).

2.1.7. Основні розміри з двигуном (ШхВхГ) – _____ мм (зазначаються учасником основні розміри, які повинні бути не більше 165х290х330 мм).

2.1.8. Маса роз’єднувача з двигуном – _____ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 8,4 кг).

2.2. Приводу:

2.2.1. Моторний привід – наявний.

2.2.2. Номінальна напруга двигуна – 220 В (DC).

2.2.3. Номінальна потужність – _____ Вт (зазначається учасником номінальна потужність, яка повинна бути не більше 37 Вт).

2.2.4. Ручне управління – з’ємна рукоятка.

2.2.5. Зусилля, необхідне для ручного управління – _____ Нм (зазначається учасником зусилля, яке повинно бути не більше 7 Нм).

2.3. Допоміжних контактів:

2.3.1. Напруга постійного струму – 220 В.

2.3.2. Номінальний струм – 10 А.

2.3.3. Кількість допоміжних контактів по кінцевому положенню – 4 нормально відкритих / 4 нормально закритих.

2.3.4. Кількість допоміжних контактів рукоятки – 2 нормально відкритих / 2 нормально закритих.

2.3.5. Всі сигнальні ланцюги повинні бути гальванічно розв’язані від зовнішніх ланцюгів.

3. Комплектність товару:

3.1. Комплектуючі елементи одиниці товару:

| № з/п | Найменування | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роз’єднувач однополюсний постійного струму з приводом (двигун 220 В DC, 3100 rpm, In 0,2 A з редуктором 50:1) | шт | 1 |
| 2 | Тумблер двополюсний з фіксацією | шт | 8 |
| 3 | Модуль подільника | шт | 1 |
| 4 | Модуль контролю параметрів | шт | 1 |
| 5 | Блок живлення 24 В, 220 В DC | шт | 1 |
| 6 | Трансформатор ізолюючий 1-фазний, 220 В, 0,16 кВА | шт | 1 |
| 7 | Вимикач автоматичний АС/DC 2p, 6 A, характеристика «C» | шт | 1 |
| 8 | Вимикач автоматичний DC 2p, 6 A, характеристика «C» | шт | 1 |
| 9 | Вимикач автоматичний DC 2p, 4 A, характеристика «C» | шт | 1 |
| 10 | Реле контролю 24 В DC, контакти 4СО, з кліпсою | шт | 1 |
| 11 | Реле контролю 220 В DC, контакти 4СО, з кліпсою | шт | 5 |
| 12 | Контактна колодка 6 A, 300 В | шт | 6 |
| 13 | Контактор 100-250 В АС/DC, 9 А, основні контакти 3НВ додаткові контакти 1НЗ | шт | 2 |
| 14 | Кнопка червона | шт | 1 |
| 15 | Кнопка чорна | шт | 1 |
| 16 | З’єднання клемне | шт | 7 |
| 17 | DIN-рейка 7,5х35 мм | м | 2 |
| 18 | Короб пластиковий перфорований 25х30 мм | м | 2 |
| 19 | Шина мідна 100х10 мм | кг | 18 |
| 20 | Ручка ручного управління | шт | 1 |
| 21 | Резистор 25 Вт, 390 Ом, 5 % | шт | 1 |
| 22 | Світлодіодна сигнальна арматура (по позиції 1): |
| 22.1 | Світлодіодна сигнальна арматура (220 В DC) зелена | шт | 1 |
| 22.2 | Світлодіодна сигнальна арматура (220 В DC) червона | шт | 1 |
| 22.3 | Світлодіодна сигнальна арматура (220 В DC) синя | шт | 1 |
| 22.4 | Світлодіодна сигнальна арматура (220 В DC) біла | шт | 2 |
| 23 | Світлодіодна сигнальна арматура (по позиції 2): |
| 23.1 | Світлодіодна сигнальна арматура (110 В DC) зелена | шт | 1 |
| 23.2 | Світлодіодна сигнальна арматура (110 В DC) червона | шт | 1 |
| 23.3 | Світлодіодна сигнальна арматура (110 В DC) синя | шт | 1 |
| 23.4 | Світлодіодна сигнальна арматура (110 В DC) біла | шт | 2 |

4. Умови поставки:

4.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше 2023 року.

4.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

4.3. Товар (партія товару) супроводжується:

4.3.1. Документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: по позиції 1 – _____, по позиції 2 – _____ (зазначається учасником по кожній позиції вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(будуть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, інструкція з/по експлуатації, сертифікат якості, етикетка);

4.3.2. Копією(ями) документу(ів), що підтверджує(ють) відповідність товару вимогам документу(ів), зазначеного(их) в основній таблиці цієї технічної специфікації: по позиції 1 – _______, по позиції 2 – _______, діючого(их) на дату поставки товару.

Примітка: зазначається учасником по кожній позиції вид документа(ів), що підтверджує(ють) відповідність товару вимогам документа(ів), зазначеного(их) в основній таблиці цієї технічної специфікації: декларація(ї) відповідності та/або декларація(ї) про відповідність, та/або сертифікат(и) відповідності.

5. Гарантійні зобов’язання:

5.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяці(в) з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути                      не менше 24 місяців. У разі якщо гарантійний строк на товар за позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією, але повинен бути                не менше 24 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в основній таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - зазначається учасником найменування товару (за наявності: тип, марка або інше), що пропонується до постачання;

** - або еквівалент (під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником в технічній специфікації на нормативний(і) документ(и), що включений(і) до переліку нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію (або є доказом, або може сприйматись як доказ) відповідності товару вимогам зазначеного Замовником технічного регламенту, але в будь-якому випадку сфера застосування зазначеного(их) учасником нормативного(их) документа(ів) повинна поширюватись на товар, що пропонується до постачання учасником);

*** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

**** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).