ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостереження протипожежного обладнання на 2023 рік, код ДК 021:2015:50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Закупівля послуг з технічного обслуговування та цілодобового спостереження протипожежного обладнання в адміністративних будинках ГУ ДПС у Рівненській області здійснюється з метою підтримки працездатності стану системи пожежної сигналізації.

Місце надання послуг:

- Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 8.

- Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 12.

- Рівненська обл., м. Рівне, вул. Богоявленська, 6.

- Рівненська обл., м. Радивилів, вул. О. Невського, 12.

- Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського, 134.

- Рівненська обл., cмт. Млинів, вул. С. Бандери, 1.

- Рівненська обл., смт. Демидівка, пров. Новий, 2.

- Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Василя Жука, 1А.

- Рівненська обл., м. Острог, вул. Східна, 82А.

- Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Незалежності, 31.

- Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 59.

- Рівненська обл., м. Костопіль, вул. С.Руданського, 5П.

- Рівненська обл., м. Березне, вул. Київська, 11.

- Рівненська обл., смт. Володимирець, вул. Повстанців, 47.

- Рівненська обл., м. Вараш, мікр-н Будівельників, 1.

- Рівненська обл., смт. Зарічне, вул. Партизанська, 5.

- Рівненська обл., м. Дубровиця, пров. Макарівський, 1А.

- Рівненська обл., смт. Рокитне, вул. Радянська, 5.

- Рівненська обл., м. Сарни, вул. Широка, 18.

Орієнтовний строк надання послуг: лютий 2023 року по 31.12.2023 року включно.

Технічне обслуговування здійснюється з інтервалом один раз на місяць та включає в себе:

- проведення технічного нагляду за правильним утриманням та експлуатацією систем Замовником;

- проведення планових регламентних робіт зі складанням акту, що включає в себе зовнішній огляд, перевірку працездатності та поточний ремонт шлейфів сигналізації необхідних для утримання систем в справному стані;

- надання технічної допомоги та пропозицій замовнику з питань, які стосуються експлуатації систем, яка обслуговується та її модернізації (проведення інструктажів, складання інструкції по експлуатації системи, рекомендацій по вдосконаленню системи та ін.);

- при отриманні сигналу «Пожежа» направляти підрозділи ДСНС для реагування та ремонтну групу за адресою надходження сигналу. Ремонтна група повинна прибути за адресою упродовж 24 години. У разі хибного спрацювання встановлює його причини і усуває пошкодження та складає Акт встановлення випадку хибного спрацювання, який підписується представниками господарчого органу, пульта пожежного спостерігання;

- усунення пошкоджень та несправностей (в об’ємі поточного ремонту) з використанням матеріалів виконавця в межах 24 годин;

- спостереження за протипожежною автоматикою та технічне обслуговування апаратури системи протипожежної безпеки, попередження про несправність на пульт пожежного спостереження, усунення несправностей системи передачі тривожних сповіщень в межах 24 години;

- провести підключення системи протипожежного захисту на об'єктах замовника до свого центру приймання тривожних сповіщень (ЦПТС) по одному з каналів зв'язку: телефонна лінія або радіоканал.

Учасник повинен мати діючу ліцензію на надання послуг протипожежного призначення відповідно до п. 2 та п. 4 Переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. №852 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1190 від 02.12.2020 року).

Послуги повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», Правил з пожежного спостерігання, затверджених наказом МВС України від 30.03.2015 р. № 349 (зі змінами, затвердженими наказом МВС України від 13.02.2017 № 111) та інших нормативно-правових актів України, що пред’являються до даного виду послуг.

У вартість послуг входять обґрунтовані витрати Виконавця, пов’язані з наданням послуг зі спостереження за протипожежної автоматикою та технічного обслуговування апаратури системи протипожежної безпеки, з урахуванням вартості матеріальних ресурсів, комплектуючих елементів, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, тощо.

Підключення системи протипожежного захисту (СПЗ) до пульта пожежного спостерігання здійснюється за рахунок Виконавця.

Обладнання системи передавання тривожних сповіщень (СПТС) необхідне для підключення об’єктів замовника на пульт пожежного спостерігання, надається Виконавцем на час надання послуг зі спостереження за протипожежної автоматикою та технічного обслуговування апаратури системи протипожежної безпеки в безкоштовне користування.

Послуги спостереження та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації для згідно «Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001.2014» та ДБН В.2.5-56:2014, включають наступне:

| № з/п | Найменування послуг |
| --- | --- |
| 1. | Перевірка зовнішнього стану відсутності механічних пошкоджень: роз'єми, джерела електроживлення, детектори, відкриті електричні мережі сигналізації, пристрої оповіщення, пломби |
| 2. | Перевірка наявності захисного заземлення |
| 3. | Перевірка надійності кріплення та місця розташування пристроїв |
| 4. | Перевірка чергового положення вимикачів, перемикачів, комутаційних кнопок, тумблерів |
| 5. | Візуальна перевірка працездатності світлових індикаторів (відображення інформації) |
| 6. | Перевірка стану, напруги основного і резервного джерел живлення, шлейфів сигналізації |
| 7. | Перевірка автоматичного вмикання резервного живлення приймально-контрольного пристрою в разі зникнення основного |
| 8. | Підключення системи протипожежного захисту об'єктів до свого центру приймання тривожних сповіщень (ЦПТС) по одному з каналів зв'язку: телефонна лінія або радіоканал |
| 9. | Перевірка справності плавких запобіжників |
| 10. | Перевірка спрацювання приймально-контрольного приладу від сигналів змонтованих сповіщувачів (для ПКП з адресованими сповіщувачами додатковий контроль відповідності повідомлень номера сповіщувача, спрацювання якого проводилося) |
| 11. | Перевірка працездатності ПКП в режимі «Несправність» шляхом імітації порушення шлейфів сигналізації |
| 12. | Перевірка спрацювання пристроїв зовнішнього і внутрішнього оповіщення (світлових і звукових приладів) при включенні ПКП в тривожний режим |
| 13. | Перевірка трансляції тривожного повідомлення на пульт централізованого спостереження |
| 14. | Перевірка надходження управляючих сигналів до технологічних систем об'єкту при спрацьюванні сигналізації в тривожному режимі |
| 15. | Перевірка стану з'єднань, якості пайки шлейфів, з'єднувальних ліній сигналізації в монтажних і розподільних коробках |
| 16. | Надходження на ПЦС тривожних сигналів, сигналу «Несправність» при перевірці сигналізації (з попередніми повідомлення операторів ПЦС про перевірку) |
| 17. | Вимір опору ізоляції та дротів шлейфів сигналізації |
| 18. | Надійність електричних з'єднань усіх доступних випадковому доторканню металевих не струмопровідних частин ПКП з затискачем заземлення, вимірювання опору з'єднань |

Результати наданих послуг вносяться до експлуатаційного журналу!

Будь-які виявлені несправності повинні негайно усуватися!

Учасник здійснює комплексне обслуговування Замовника, що забезпечує надання повного спектру послуг спостереження та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації для забезпечення адміністративних будинків ГУ ДПС у Рівненській області  протягом 2023 року відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, «Правил з пожежного спостерігання», затверджених наказом МВС України від 30.03.2015 № 349 (зі змінами, затвердженими наказом МВС України від 13.02.2017 № 111).

Якість послуг повинна відповідати всім технічним параметрам і стандартам для даних видів послуг, затвердженими відповідними державними органами.