|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 3    **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**  ***на послугу технічного обслуговуванню дизельного генератора Hahn & Sohn HDE 14000 SA-SA3 з використанням власних матеріалів Виконавця для здійснення заходів з підтримки внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб, які в подальшому будуть використані для організації надання побутових послуг внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Запоріжжя, Дніпро.***  **Місце надання послуг:**  -49000,Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.А Фабра,10;  -69095, Запорізська обл., м.Запоріжжя, пр.Соборний,152;    **ХАРАКТЕРИСТИКИ**  **Генератор Hahn & Sohn HDE 14000 SA-SA3 ( 2 шт. )**  Технічні параметри:Вага: 220 кг Максимальна потужність: (230 В/400В): 11000 Вт / 11000 Вт Номінальна потужність: (230В/400В): 10000 Вт / 10000 Вт  Вихідна напруга: 230В / 400В Номінальний струм: 18,0А Ємність бака: 26л Витрата палива: 1,8 - 2,5 л/год при половинній потужності Двигун: Дизельний двигун Hahn & Sohn Тип двигуна: двоциліндровий, 4-тактний, OHV, потужність мортора з повітряним охолодженням  Робочий об'єм 15 кВт / 875 см³ Вага: приблизно. 210кг Розміри: 930 x 660 x 710 мм Регулювання напруги: AVR Швидкість двигуна: 1500/хв Рівень шуму: 65/95 дБ Витрата палива: 1.8 - 2.5 л/год Розетки: 380В (16А), 230В (32А), 230В (16А)  **ПЕРЕЛІК РОБІТ ТА ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ**  1. Учасник-переможець зобов'язується виконати наступні послуги по технічному обслуговуванню та/або ремонту (далі – «Послуги») обладнання ***дизельного генератора* Hahn & Sohn HDE 14000 SA-SA3** Замовника (далі – «Обладнання»):   |  |  | | --- | --- | | **Система** | **ТО-1 (після 50 годин роботи)** | | Загальні Роботи | Зовнішній огляд ДГУ: перевірка систем на відсутність витоків та загальних видимих недоліків | | Загальні Роботи | Запуск двигуна установки, прогрівши його до необхідного теплового значення, перевірка основних параметрів роботи ДГУ на холостому режимі | | Загальні Роботи | Перевірка зусилля затягування кріплення | | Загальні Роботи | Перевірка та очистка шлангу сапуна масляного піддону | | Загальні Роботи | Перевірка стану та натягу приводних ременів | | Електрична система | Перевірка та обслуговування АКБ | | Електрична система | Перевірка зарядного пристрою АКБ | | Електрична система | Перевірка датчиків тиску, температури та манометри | | Електрична система | Перевірте панелі керування та блоку контролера генератору | | Електрична система | Налаштування вихідної напруги генератора | | Електрична система | Перевірка стану силових та контрольних електричних кабелів | | Система притоку та виходу повітря | Заміна/прочистка повітряного фільтра | | Система притоку та виходу повітря | Очистка трубки відводу газу | | Паливна система | Злив води та відстою з паливного відстійника | | Загальні роботи | Заміна масла | | Загальні роботи | Заміна паливного фільтра | | Загальні роботи | Заміна масляного фільтра | | Загальні роботи | Перевірка рівня мастила |   2. Матеріали, що входять у вартість Послуги:  **дизельного генератора Hahn & Sohn HDE 14000 SA-SA3**:   |  | | --- | | Технічне обслуговування -1 (після виробітку 50 мото/год) у кількості 1 штука | | Масляний фільтр 1 шт | | Паливний фільтр 1 шт. | | Олива 15W40 - 2 літрів | | Повітряний фільтр – 1 шт. |   3. Замовник за 72 (сімдесят дві) години до проведення послуги погоджує з Виконавцем орієнтовну дату проведення технічного обслуговування.  4. Учасник-переможець зобов’язується прибути на виконання Послуг у погоджений день та час, у разі наявності в нього необхідних матеріалів (фільтрів, мастила та інших витратних матеріалів). По виконанню Робіт надати Акт виконаних робіт на підпис.  5. Учасник-переможець несе повну відповідальність за наявність/одержання всіх необхідних документів дозвільного характеру на надання певного виду послуг, згідно з договором про закупівлю, якщо наявність цих документів передбачена законодавством. |