|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 3 **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ*****на послугу технічного обслуговуванню дизельного генератора Hahn & Sohn HDE 14000 SA-SA3 з використанням власних матеріалів Виконавця для здійснення заходів з підтримки внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб, які в подальшому будуть використані для організації надання побутових послуг внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Запоріжжя, Дніпро.*****Місце надання послуг:** -49000,Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.А Фабра,10;-69095, Запорізська обл., м.Запоріжжя, пр.Соборний,152; **ХАРАКТЕРИСТИКИ****Генератор Hahn & Sohn HDE 14000 SA-SA3 ( 2 шт. )**Технічні параметри:Вага: 220 кгМаксимальна потужність: (230 В/400В): 11000 Вт / 11000 Вт Номінальна потужність: (230В/400В): 10000 Вт / 10000 ВтВихідна напруга: 230В / 400В Номінальний струм: 18,0АЄмність бака: 26лВитрата палива: 1,8 - 2,5 л/год при половинній потужностіДвигун: Дизельний двигунHahn & Sohn Тип двигуна: двоциліндровий, 4-тактний, OHV,потужність мортора з повітряним охолодженнямРобочий об'єм 15 кВт / 875 см³Вага: приблизно. 210кгРозміри: 930 x 660 x 710 ммРегулювання напруги: AVRШвидкість двигуна: 1500/хвРівень шуму: 65/95 дБВитрата палива: 1.8 - 2.5 л/годРозетки: 380В (16А), 230В (32А), 230В (16А) **ПЕРЕЛІК РОБІТ ТА ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ** 1. Учасник-переможець зобов'язується виконати наступні послуги по технічному обслуговуванню та/або ремонту (далі – «Послуги») обладнання ***дизельного генератора* Hahn & Sohn HDE 14000 SA-SA3** Замовника (далі – «Обладнання»):

|  |  |
| --- | --- |
| **Система** | **ТО-1 (після 50 годин роботи)** |
| Загальні Роботи | Зовнішній огляд ДГУ: перевірка систем на відсутність витоків та загальних видимих недоліків |
| Загальні Роботи | Запуск двигуна установки, прогрівши його до необхідного теплового значення, перевірка основних параметрів роботи ДГУ на холостому режимі |
| Загальні Роботи | Перевірка зусилля затягування кріплення |
| Загальні Роботи | Перевірка та очистка шлангу сапуна масляного піддону |
| Загальні Роботи | Перевірка стану та натягу приводних ременів  |
| Електрична система | Перевірка та обслуговування АКБ |
| Електрична система | Перевірка зарядного пристрою АКБ |
| Електрична система | Перевірка датчиків тиску, температури та манометри |
| Електрична система | Перевірте панелі керування та блоку контролера генератору |
| Електрична система | Налаштування вихідної напруги генератора |
| Електрична система | Перевірка стану силових та контрольних електричних кабелів |
| Система притоку та виходу повітря | Заміна/прочистка повітряного фільтра |
| Система притоку та виходу повітря | Очистка трубки відводу газу |
| Паливна система | Злив води та відстою з паливного відстійника  |
| Загальні роботи | Заміна масла |
| Загальні роботи | Заміна паливного фільтра  |
| Загальні роботи | Заміна масляного фільтра  |
| Загальні роботи | Перевірка рівня мастила |

2. Матеріали, що входять у вартість Послуги: **дизельного генератора Hahn & Sohn HDE 14000 SA-SA3**:

|  |
| --- |
|  Технічне обслуговування -1 (після виробітку 50 мото/год) у кількості 1 штука  |
| Масляний фільтр 1 шт |
| Паливний фільтр 1 шт. |
| Олива 15W40 - 2 літрів |
| Повітряний фільтр – 1 шт. |

3. Замовник за 72 (сімдесят дві) години до проведення послуги погоджує з Виконавцем орієнтовну дату проведення технічного обслуговування.4. Учасник-переможець зобов’язується прибути на виконання Послуг у погоджений день та час, у разі наявності в нього необхідних матеріалів (фільтрів, мастила та інших витратних матеріалів). По виконанню Робіт надати Акт виконаних робіт на підпис.5. Учасник-переможець несе повну відповідальність за наявність/одержання всіх необхідних документів дозвільного характеру на надання певного виду послуг, згідно з договором про закупівлю, якщо наявність цих документів передбачена законодавством. |