Додаток 2

Технічна специфікація

на закупівлю  ДК 021:2015 – 32340000-8 Мікрофони та гучномовці (Електронні сирени «Блок оповіщення універсальний (БОУ)»)

I. Загальні вимоги:

1. Предмет закупівлі (блок оповіщення універсальний, надалі - БОУ), який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

2. Предмет закупівлі (БОУ) постачається в упаковці, що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

3. Всі витрати по транспортуванню, завантаженню та розвантаженню предмету закупівлі (БОУ) несе Учасник. Неякісний предмет закупівлі (БОУ), підлягає обов’язковій заміні за рахунок Учасника.

4. Гарантійний термін на предмет закупівлі повинен бути не менш ніж 12 місяців (безкоштовний ремонт або заміна обладнання, що вийщло з ладу не з вини Замовника).

5. Учасник зобов’язується здійснювати експлуатаційно-технічне обслуговування  предмету закупівлі за окремо укладеними договором(ами), укладеним на строк не менш як 1 рік з дня підписання видаткової накладної.

6. До підписання договору учасник повинен провести демонстрацію роботи БОУ для підтвердження того, що технічні характеристики пропонованого обладнання відповідають технічним вимогам та можливість інтеграції з існуючою системою оповіщення.

II. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1

| № п/п | Найменування | Кількість, компл. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Електронні сирени «Блок оповіщення універсальний(БОУ) | 2 |

1. Блок гучномовного оповіщення (БОУ) призначений для озвучення відкритих територій з житловою та промисловою забудовою, відкритих місць з масовим перебуванням людей.

2. Основні технічні вимоги.

2.1. БОУ має керуватися:

- з автоматизованого робочого місця (надалі - АРМ) територіальної системи оповіщення, встановленого на пункті управління обласного рівня;

- з АРМ місцевої системи оповіщення, встановленого в органі управління району;

- з АРМ місцевої системи оповіщення, встановленого в органі територіальної громади;

- у ручному режимі безпосередньо з місця встановлення БОУ у т.ч. з планшету або смартфону.

2.2. У керуванні БОУ має бути забезпечено пріоритет команд управління, які надходять від АРМ територіальної системи оповіщення над АРМ місцевої системи оповіщення.

2.3. БОУ повинен забезпечувати:

- можливість під’єднання до центру керування для отримання та передачі команд і сигналів з використанням наступних каналів зв’язку:

- мережа мобільного зв’язку стандарту GSM (4G, 3G);

- проводова мережа Ethernet (VPN);

- зміну режиму роботи (запуск/зупинка відтворення звукового сигналу) за командою, що надходить з АРМ територіальної та місцевої системи оповіщення;

- час автоматичного приведення в режим функціонування за призначенням повинен становити не більше 3 секунд з моменту надходження відповідної команди з АРМ територіальної або місцевої системи оповіщення;

- постійний моніторинг стану каналів зв’язку та автоматичний вибір одного з доступних каналів в якості основного при втраті з’єднання по каналу, що використовується відповідно до встановленої пріоритетності каналів;

- підсилення і трансляцію мовних повідомлень та спеціальних сигналів:

- озвучення звукових сигналів та мовних повідомлень у форматах *.wav , *.mp3, що зберігаються в модулі внутрішньої пам’яті (не менше 16 повідомлень) шляхом механічного включення локально в ручному режимі;

- озвучення звукових сигналів та мовних повідомлень у форматах *.wav , *.mp3 що зберігаються в модулі внутрішньої пам’яті (не менше 16 повідомлень)  шляхом їх включення дистанційно з АРМ територіальної та місцевої системи оповіщення;

- озвучення звукових сигналів та мовних повідомлень у форматах *.wav , *.mp3, після отримання їх дистанційно через канали зв’язку від АРМ територіальної та місцевої системи оповіщення та збереження в модулі внутрішньої памяті;

- озвучення звукових сигналів (мовних повідомлень) у форматах *.wav , *.mp3, що зберігаються в модулі зовнішньої пам’яті через вбудований МР3 програвач (локально в ручному режимі);

- озвучення мовної інформації з використанням мікрофону (локально в ручному режимі);

- дистанційний прийом звукових сигналів  та мовних повідомлень у форматах *.wav , *.mp3 з АРМ територіальної та місцевої системи оповіщення, дистанційний запис їх у модуль внутрішньої пам’яті;

- формування та передачу підтвердження на АРМ територіальної та місцевої системи оповіщення про отримані команди управління, сигнали та інформацію, що надійшла;

- запис мовних повідомлень з використанням мікрофону та збереження їх у модулі внутрішньої пам’яті;

- прийом звукових сигналів (мовних повідомлень) у форматах *.wav , *.mp3 з АРМ територіальної та місцевої системи оповіщення, запис їх у модуль внутрішньої пам’яті та їх озвучення;

- автоматичне діагностування технічного стану та передачу на АРМ територіальної та місцевої системи оповіщення інформації про можливі несправності, зокрема:

- наявність електроживлення 220В;

- контроль стану резервного живлення (акумуляторних батарей);

- контроль працездатності каналів зв’язку (не менше 2-х каналів) та прийому передачі даних.

2.4. Час безперервної роботи з автоматичним переключенням на джерело безперебійного живлення, призначене для забезпечення безперервної автономної роботи під час відсутності основного електроживлення протягом не менше 24 годин у черговому режимі та 0,5 години в режимі оповіщення, без переключення на джерело безперебійного живлення при наявності основного електроживлення – необмежено.

2.5. Акустичні характеристики БОУ:

- номінальна потужність акустичних систем не менше 330 Вт;

- номінальна потужність підсилювача низької частоти не менше 400 Вт.

3. Особливості конструктивного виконання.

3.1. БОУ має складатися із електронного блоку (блоку управління, низькочастотних підсилювачів звуку загальною потужністю не менше 400 Вт, розміщених у металевій шафі навісного виконання загальною вагою не більше 30 кг), 2-х гучномовців потужністю 150 Вт кожний та 1-го гучномовця потужністю 30 Вт.

БОУ має бути забезпечений резервним джерелом електроживлення (акумуляторними батареями відповідної потужності) та автоматичними зарядними пристроями, які мають забезпечувати зарядку акумуляторів до рівня 80% від їх максимальної місткості протягом не більше 24 годин.

Конструкція шафи БОУ має забезпечувати виключення несанкціонованого доступу сторонніх осіб до блоку управління.

3.2. Конструкція БОУ має відповідати вимогам міцності і стійкості до впливу зовнішніх факторів групи виконання 1.1 відповідно до ГОСТ 15150-69 для макрокліматичних районів з поміркованим і холодним кліматом.

3.3. Робота обладнання БОУ повинна здійснюватись під керуванням операційної системи Linux (ОС з відкритим кодом).

4. Монтаж та пусконалагодження обладнання повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.