Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «Гігант»

на ділянці від ТК-136 до ТК-139 в Саксаганському районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

(ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»*

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ *

1. Загальна частина:

1.1. Мета проведення робіт: повне відновлення зношених ділянок теплових мереж.

1.2. Місцезнаходження: Саксаганський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

1.3. Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт частини теплових мереж від котельні «Гігант» на ділянці ТК-136–ТК-139 в Саксаганському районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область», ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

1.4. Вид будівництва: Капітальний ремонт.

1.5. Джерело фінансування: кошти від здійснення господарської діяльності підприємства.

2. Обсяг робіт:

2.1. Обсяг будівельних робіт з капітального ремонту теплових мереж «Капітальний ремонт частини теплових мереж від котельні «Гігант» на ділянці ТК-136–ТК-139 в Саксаганському районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» зазначений в таблиці 1 даного технічного завдання.

3. Вимоги до якості виконання робіт:

3.1. Підрядник повинен виконати обсяг робіт згідно з:

3.1.1. Проєктною документацією, затвердженою Замовником;

3.1.2. Нормативною документацією, а саме:

- ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж»;

- Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461;

- ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

- Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491;

- Правилами пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 30.12.2014  № 1417;

- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)»;

- Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 27.03.2007 № 62;

- Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892;

- Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333;

- Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства
соціальної політики України від 19.01.2018  № 62;

- ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зі Змінами № 1, № 2 та № 3;

- Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4.

3.2. Будівельні роботи мають відповідати сучасним вимогам щодо технології виконання робіт.

4. Вимоги до виконання робіт:

4.1. Підрядник зобов’язаний:

4.1.1. Розробити проєкт виконання робіт та погодити з Замовником до початку виконання робіт. Проєкт виконання робіт (ПВР) повинен бути виконаний відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», з урахуванням демонтажних, монтажних, підготовчих та інших робіт;

4.1.2. Надати детальний графік виконання робіт;

4.1.3. Після завершення демонтажних робіт, демонтоване обладнання/матеріали та конструкції перевезти та здати на склад Замовнику та скласти відповідні акти приймання-передачі демонтованого обладнання/матеріалів;

4.1.4. Врахувати, що вага демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів, зазначена у проекті, вказана орієнтовно. При складанні актів виконаних робіт необхідно використовувати вагу демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів, уточнену після зважування. Зважування демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів виконувати в присутності представників Замовника та Підрядника за рахунок Підрядника;

4.1.5. Забезпечити вивезення будівельних відходів і їх утилізацію, що утворилися на об’єкті під час проведення робіт;

4.1.6. Ультразвуковий або інший вид неруйнівного контролю (при необхідності) виконувати у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.81-18;

4.1.7. Після закінчення монтажних робіт та проведення контролю якості зварних з’єднань неруйнівним методом (при необхідності) виконати гідравлічні випробування на міцність та щільність відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж». Випробування трубопроводів на щільність та міцність виконати по технологічним схемам (погодженими з експлуатуючою організацією);

4.1.8. Після завершення будівельних робіт ділянку трубопроводів, які були замінені промити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж», ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

4.1.9. Після завершення будівельних робіт відповідно до п.4.8 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», надати виконавчу технічну документацію відповідно до переліку:

- Акт готовності траншей та опорних конструкцій до укладки трубопроводів (з сертифікатами на бетон та бетонні вироби).

- Акти на приховані роботи.

- Акт на огляд та внутрішнє очищення трубопроводів.

- Свідоцтво про виготовлення елементів трубопроводу.

- Свідоцтво про монтаж трубопроводу.

- Акт гідравлічних випробувань.

- Акт промивки трубопроводів.

- Акт на антикорозійне покриття трубопроводів та металевих виробів

- Акт на улаштування теплової ізоляції.

- Акт на зворотну засипку.

- Виконавча схема зварних з’єднань з зазначенням відстані між стиками та від них до теплових камер та абонентських вводів, номерів стиків, марки сталі, клейма зварювальників, метраж трубопроводів та товщина стінки трубопроводу, загальна протяжність, місце розташування опор та компенсаторів.

- Журнал загальних робіт, а при значному обсязі робіт також журнали спеціальних робіт.

- Посвідчення зварювальників.

- Сертифікати на електроди, та акт випробувань технологічних якостей електродів.

- Сертифікати на трубопроводи та трубні елементи.

- Сертифікати на антикорозійні матеріали.

- Виконавче креслення згідно ДБН В.1.3-2:2010 із зміною №1, додаток Н.

5. Вимоги до розрахунку вартості робіт:

5.1. Кошторисна документація вартості будівництва повинна бути розроблена відповідно до «Відомості обсягів робіт», згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 зі Змінами № 1,2,3 (далі-Настанова) і надана в електронному вигляді у форматі інформаційного блоку даних (ІБД) і форматах xlsx або docx.

Кошторисною документацією врахувати розмір заробітної плати не більше 16300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах

5.2. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- Договірну ціну;

- Локальні кошториси;

- Підсумкову відомість ресурсів;

- Розрахунок загальновиробничих витрат;

- Розрахунок адміністративних витрат;

- Розрахунок прибутку;

- Розрахунки інших витрат Учасника (в разі необхідності);

- Інформаційну Модель Договірної Ціни (*IMD).

6. Вимоги до постачання матеріалів та обладнання:

Постачання труби для ремонту забезпечує Замовник.

6.1. Використання обладнання, матеріалів та комплектуючих, які були в користуванні, не допускається.

6.2. Матеріали, продукція та обладнання, що використовуються та поставляються в обсягах реалізації проєкту, мають бути, новими, виробленими та поставленими у відповідності до чинних українських законів, кодексів та положень, а також відповідати європейським та міжнародним стандартам, бути сертифікованими відповідно до вимог чинного законодавства України, мати посвідчення якості (паспорт, сертифікат якості), які надаються Замовнику під час виконання робіт.

6.3. Всі матеріали, які будуть використовуватися при будівництві, повинні мати стійкі властивості протягом терміну служби заявленого виробником, враховуючи температуру та інші фактори, які матимуть вплив на матеріал.

6.4. Використання матеріалів та виробів допускається при відповідності останніх вимогам діючих ДСТУ, ГОСТ, СНiП та інших нормативів згідно чинного законодавства.

6.5. Матеріали та товари, вироблені за кордоном та імпортовані в Україну, повинні мати сертифікат відповідності українським стандартам ДСТУ.

7. Термін виконання робіт:

Роботи виконуються згідно з Графіком виконання робіт, але не пізніше 01 жовтня 2024 року.

8. Гарантійний строк:

8.1. Термін гарантії належної якості виконаних робіт Підрядником складає 120 календарних місяців з моменту підписання сторонами актів виконаних робіт,(стаття 884 Цивільного кодексу України).

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

Роботи виконуються у стиснених умовах забудованої частини міста в зоні сформованої забудови з існуючими транспортними, пішохідними і комунікаційними розв'язками.

| № пп | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2 | м3 ґрунту | 738 |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 ґрунту | 82 |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 12,3 |  |
| 4 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 32,05 |  |
| 5 | Демонтаж плит перекриття каналів площею до 5 м2 / розм.1х2м, з них 159шт. - придатних для зворотнього монтажу, 72шт. - бой | шт збірних конструкцій | 231 | Демонтаж |
| 6 | Демонтаж плит перекриття ТК площею до 5 м2 / придатних для зворотнього монтажу | шт збірних конструкцій | 10 | Демонтаж |
| 7 | Демонтаж непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити / лотки 72м/6м=12шт. | м3 збірних конструкцій | 81 | Демонтаж |
| 8 | Водовідлив з камер | м3 | 15 |  |
| 9 | Очищення каналів від наносів ґрунту, бруду та ілу вручну | м3 ґрунту | 48 |  |
| 10 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 ґрунту у | 48 |  |
| 11 | Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 84 |  |
| 12 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 / асфальт=19,2т, щебень=56,1т, плити(72шт.)=43,2т, лотки=202,5т | т сміття | 321 |  |
| 13 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 321 |  |
| 14 | Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах, діаметр труб 500 мм / в т.ч. відводи ф500мм - 8шт., ковзні опори 34шт.- 20шт. - придатні для зворотнього монтажу(Брухт металевий ф530х5мм=450мх0,0647т=29,115т) | м трубопроводу | 450 | Демонтаж |
| 15 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм | м труби, укладеної у футляр | 18 | Демонтаж |
| 16 | Демонтаж трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм (Брухт металевий ф530х5мм=14мх0,0647т=0,9058т) | м трубопроводу | 14 | Демонтаж |
| 17 | Демонтаж трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК (Брухт металевий ф57х2мм=1мх0,00271=0,00271т) | м трубопроводу | 1 | Демонтаж |
| 18 | Демонтаж трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК (Брухт металевий ф89х2мм=1мх0,00429=0,00429т) | м трубопроводу | 1 | Демонтаж |
| 19 | Демонтаж трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК (Брухт металевий ф108х2,5мм=1мх0,0065=0,0065т) | м трубопроводу | 1 | Демонтаж |
| 20 | Демонтаж трубопроводів діаметром 200 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК, в т.ч. відводи 2шт. (Брухт металевий ф219х3,0мм=6мх0,01597т=0,09582т) | м трубопроводу | 6 | Демонтаж |
| 21 | Демонтаж трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / в ТК, в т.ч. відводи ф400мм - 4шт. (Брухт металевий ф426х5мм=28мх0,05189т=1,45292т) | м трубопроводу | 28 | Демонтаж |
| 22 | Брухт металевий | т | 31,583 | Повертається Замовнику |
| 23 | Демонтаж фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 4 | Демонтаж |
| 24 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм / передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | шт | 3 | Демонтаж |
| 25 | Демонтаж фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 2 | Демонтаж |
| 26 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / ф80мм передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | шт | 1 | Демонтаж |
| 27 | Демонтаж фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 6 | Демонтаж |
| 28 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | шт | 5 | Демонтаж |
| 29 | Демонтаж фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 4 | Демонтаж |
| 30 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм / передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | шт | 2 | Демонтаж |
| 31 | Демонтаж фланців до сталевих трубопроводів діаметром 400 мм / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 8 | Демонтаж |
| 32 | Демонтаж сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 400 мм / передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | засувка (або клапан зворотний) | 4 | Демонтаж |
| 33 | Демонтаж фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 4 | Демонтаж |
| 34 | Демонтаж сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм / передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | засувка (або клапан зворотний) | 2 | Демонтаж |
|  | Демонтаж кульових кранів (спускних) враховано кошторисними нормами на демонтаж труб, придатні для зворотнього монтажу |  |  |  |
|  | Розділ 2. Монтажні роботи |  |  |  |
|  | В непрохідних каналах |  |  |  |
| 35 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / ф530мм=450м | м2 | 748,89 |  |
| 36 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / ф530мм=450м - 2 рази | м2 | 748,89 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах, діаметр труб 500 мм | м трубопроводу | 450 |  |
| 38 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм | м труби, укладеної у футляр | 18 |  |
| 39 | Виготовлення зварних відводів: діаметр умовного про-ходу, товщина стінки 500х7, число секторів : 4 / відводи ф530х8мм по L=1,06м*0,10299т | шт | 8 |  |
| 40 | Труба 530х8 | м | 450 | Замовник |
| 41 | Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 500-700 мм / доустановлення відводів ф530х8мм | т фасонних частин | 0,513 |  |
| 42 | Ультразвуковий контроль якості зварних з'єднань, положення шва нижнє й вертикальне, товщина металу до 10 мм | м шва | 3,9 |  |
|  | _монтаж опор враховано в прокладінні трубопроводу ф500=450м / 34шт. з них 20шт. - раніше демонтовані |  |  |  |
| 43 | Ковзні опори Т15 | шт | 14 |  |
| 44 | Опорні подушки ОП-5 | шт | 14 |  |
| 45 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками / ковзні опори 20шт. - раніше демонтовані, площа 1 ковзної опори 0,2м2 | м2 | 4 |  |
| 46 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / ковзні опори 20шт. - раніше демонтовані, площа 1 опори 0,2м2 | м2 | 4 |  |
| 47 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / ковзні опори 1шт.-0,2м2, 34шт.=6,8м2 (2 рази) | м2 | 6,8 |  |
| 48 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 до 820 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф500мм в непрохідному каналі 450мм, 8м - оглядова камера | м трубопроводу | 458 |  |
| 49 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 500 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф500мм в непрохідному каналі 450мм, 8м - оглядова камера | м | 458 |  |
| 50 | Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні, товщина 80 мм | м3 | 86,65 | Замовник |
| 51 | Склопластик рулонний теплоізоляційний фольгований | м2 | 1 140,05 | Замовник |
| 52 | Дрiт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,168 | Замовник |
| 53 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2, в т.ч. 159шт. - раніше демонтовані, 72шт. - нові | шт збірних конструкцій | 231 |  |
| 54 | Плити перекриття ПП19-15 | шт | 72 |  |
| 55 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити / нові лотки 72м/3м=24шт. | м3 збірних конструкцій | 42,48 |  |
| 56 | Лоток теплових мереж Л 21-8/2 (3м) | шт | 24 |  |
|  | Монтаж труб та запорної арматури в теплових камерах |  |  |  |
| 57 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / ф57мм=1м, ф89мм=1м, ф108мм=1м, ф219мм=6м, ф426мм=28м, ф530мм=14м | м2 | 65,7 |  |
| 58 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / ф57мм=1м, ф89мм=1м, ф108мм=1м, ф219мм=6м, ф426мм=28м, ф530мм=14м | м2 | 65,7 |  |
| 59 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 1 |  |
| 60 | Труба 57х3,5 | м | 1 | Замовник |
| 61 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 1 |  |
| 62 | Труба 89х4,0 | м | 1 | Замовник |
| 63 | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 1 |  |
| 64 | Труба 108х5 | м | 1 | Замовник |
| 65 | Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК, в т.ч. відводи ф219х8 - 0,00156т | м трубопроводу | 6 |  |
| 66 | Виготовлення зварних відводів: діаметр умовного про-ходу, товщина стінки 200х7 мм, число секторів: 4 / від-води ф219х8мм - 2шт. по L=0,438м*0,04163т | шт | 2 |  |
| 67 | Труба 219х8,0 | м | 6 | Замовник |
| 68 | Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 200-300 мм / доустановлення відводів ф219х8мм - 2шт. | т фасонних частин | 0,035 |  |
| 69 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / в ТК в т.ч. відводи ф426х8мм - 0,02968т | м трубопроводу | 28 |  |
| 70 | Виготовлення зварних відводів: діаметр умовного про-ходу, товщина стінки 400х7 мм, число секторів: 4 / від-води ф426х8мм - 4шт. по L=0,852м*0,08247т | шт | 4 |  |
| 71 | Труба 426х8 | м | 28 | Замовник |
| 72 | Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 350-450 мм / доустоновлення відводів ф426х8мм - 4шт. | т фасонних частин | 0,251 |  |
| 73 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм / в ТК | м трубопроводу | 14 |  |
| 74 | Труба 530х8 | м | 14 | Замовник |
| 75 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів / раніше демонтовані | фланець | 4 |  |
| 76 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм / раніше демонтовані | шт | 3 |  |
| 77 | Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів / раніше демонтовані | фланець | 2 |  |
| 78 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / ф80мм раніше демонтовані | шт | 1 |  |
| 79 | Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів / раніше демонтовані | фланець | 6 |  |
| 80 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / раніше демонтовані | шт | 5 |  |
| 81 | Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів / раніше демонтовані | фланець | 4 |  |
| 82 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм / раніше демонтовані | шт | 2 |  |
| 83 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 400 мм / раніше демонтовані | фланець | 8 |  |
| 84 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 400 мм / раніше демонтовані | засувка (або клапан зворотний) | 4 |  |
| 85 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм / раніше демонтовані | фланець | 4 |  |
| 86 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 500 мм / раніше демонтовані | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 87 | Монтаж плит перекриття ТК площею до 5 м2 / раніше демонтовані | шт збірних конструкцій | 10 |  |
|  | Нерухомі опори в ТК 2шт. |  |  |  |
| 88 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм / 2 нерухомі опори по 4 отвори | отворів | 8 |  |
| 89 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] / нерухомі опори 2шт. / 1шт. зі: швелер 40мм - 0,647т, лист 10мм=0,05т, лист 10мм (упори) - 0,054т | т | 1,502 |  |
| 90 | Швелер Сталь 40 3пс5 | т | 1,335 |  |
| 91 | Лист,товщина 10 мм, сталь | т | 0,215 |  |
| 92 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути / нерухомі опори 2шт. / 1шт. зі: швелер 40мм - 0,647т, лист 10мм=0,05т, лист 10мм (упори) - 0,054т | т конструкцій | 1,502 |  |
| 93 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками / частково нерухомі опори 2шт. - в ТК не демонтовані, площа 1 опори 12м2 | м2 | 24 |  |
| 94 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / частково нерухомі опори 2шт. - в ТК не демонтовані, площа 1 опори 12м2 | м2 | 24 |  |
| 95 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / частково нерухомі опори 2шт. - в ТК не демонтовані, площа 1 опори 12м2, та виготовлені опори з : швелер 40мм - 16,88м2, лист 10мм - 0,64м2, лист 10мм (упори) - 0,69м2 | м2 | 60,4 |  |
| 96 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2 | м3 забиття | 0,4 |  |
| 97 | Бетон М200 | м3 | 0,416 |  |
|  | Розділ 4. Благоустрій |  |  |  |
| 98 | Засипка траншей та котлованів екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 ґрунту | 738 |  |
| 99 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 ґрунту | 82 |  |
| 100 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 спланованої площі | 576 |  |
| 101 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 спланованої площі | 52 |  |
| 102 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | м3 ущільненого грунту | 820 |  |
| 103 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового / під асфальт | м3 матеріалу основи | 32,05 |  |
| 104 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового / під лотки | м3 матеріалу основи | 18,4 |  |
| 105 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних дрібнозернистих та піщаних сумішей вручну з ущільненням ручним котком / товщ.5см | м2 покриття | 246,5 |  |
| 106 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати | м2 покриття | 246,5 |  |
| 107 | Суміші асфальтобетонні | т | 29,58 |  |

Обсяги підлягають уточненню під час виконання робіт зі складанням двосторонніх актів.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Ліцензія ДАБІ України на ведення господарської діяльності з будівництва (ліцензії повинні бути чинними протягом строку виконання робіт) або Декларацію про провадження господарської діяльності, видану на підставі Постанови КМУ від 18 березня 2022 року № 314.

- Учасник надає чинний сертифікат на систему менеджменту щодо протидії корупції ISO 37001:2016.

- Учасник надає чинний сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 або ДСТУ ISO 9001:2015.

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданий згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 року (повинен бути чинним протягом строку виконання робіт), з наступним переліком:

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).

- Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, видану згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 року (повинен бути чинним протягом строку виконання робіт), з наступним переліком:

- зварювальні, газополум’яні роботи.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.