Додаток 2

# до тендерної документації на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015: 75250000-3 — Послуги пожежних і рятувальних служб

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| Назва предмета закупівлі | Послуги зі спостереження за спрацюванням засобів пожежної сигналізації та технічне обслуговування системи пожежної сигналізації встановленої на об’єктах Замовника |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 75250000-3 |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Послуги пожежних рятувальних служб |

# Строк надання послуг: з дати укладення договору до 31.12.2024.

# Інформація про обсяг послуг: 1 послуга/обєкт, яуа включає:

Регламентні роботи по технічному обслуговуванню пожежної сигналізації.

- Перевірка   стану,   напруги   основного   і   резервного   джерел   електроживлення,   шлейфів сигналізації. Періодичність - щомісяця.

- Перевірка автоматичного вмикання резервного живлення ППКП у разі зникнення основного. Періодичність - щомісяця.

- Перевірка спрацювання ППКП від отриманих сигналів від пожежних сповіщувачів (для ППКП з адресованими   ПС  додатковий   контроль  відповідності  повідомлень  номера  сповіщувача, спрацювання якого імітувалось). Періодичність - щомісяця.

- Перевірка   працездатності   ППКП   у   режимах   "Пожежа",   "Несправність"   шляхом   імітації спрацювання сповіщувачів та порушень ШПС. Періодичність - щомісяця.

- Перевірка спрацювання пристроїв зовнішнього оповіщення (світлових та звукових приладів) при включенні ППКП в тривожний режим. Періодичність-щоквартально.

- Перевірка   фіксації   ППКП   повідомлення   про   обрив,   коротке   замикання   шлейфа   ПС. Періодичність - щоквартально.

- Перевірка трансляції тривожного повідомлення на пульт централізованого спостереження. Періодичність - щоквартально.

- Аналіз інформації про роботу УПС за період (якщо УПС програмована і має оперативну пам'ять). Періодичність -щоквартально.

- Перевірка правильності ведення експлуатаційної документації. Періодичність - щомісяця.

- Перевірка   надходження   управляючих   сигналів   до   технологічних   систем   об'єкта   при спрацюванні УПС в тривожному режимі. Періодичність - щоквартально.

- Перевірка справності  і  кріплення  сповіщувачів  (включаючи:  чистоту;  відстань  до розташованого обладнання, матеріалів, вентиляційних отворів; відповідність типу до ймовірної ознаки пожежі). Періодичність - щомісяця.

- Продувка (пилососом, компресором) чутливих елементів сповіщувачів від пилу протягом 1хв. з тиском 0,05-0,2 МПа. Періодичність - один раз на 6 місяців.

- Перевірка стану з'єднань,  якості  пайки  шлейфів,  з'єднувальних ліній  ПС  в монтажних і розподілюючих коробках. Періодичність - щоквартально.

- Перевірка наявності комплектуючого та запасного обладнання. Періодичність - щоквартально.

- Перевірка справності плавких запобіжників. Періодичність - щомісяця.

- Надходження на пульти ПЦПС сигналів "Пожежа", "Несправність" під час перевірки УПС (з попереднім повідомленням операторів ПЦПС У(В)ПБ про перевірку УПС). Періодичність - щорічно.

- Надійність з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин ППКП з зажимом заземлення. Періодичність - щорічно.

- Вимір опору захисного і робочого заземлення. Періодичність - щорічно.

- Вимір опору шлейфів сигналізації. Періодичність -щорічно.

- Вимір опору ізоляції між електрично не з'єднаними  струмопровідними частинами  ППКП. Періодичність - один раз в 3 роки.

- Вимір опору ізоляції між електрично не з'єднаними струмопровідними частинами ППКП і його корпусом. Періодичність - один раз в 3 роки.

Спостереження за станом пожежної сигналізації.

- Всі об’єкти підключаються до пункту централізованого спостереження для цілодобового  спостереження.

- Пункт централізованого спостереження повинен відповідати вимогам ліцензійних умов.

- Підключення всіх об’єктів проводиться за допомогою двох каналів передачі сповіщень: основний та резервний, з автоматичним переключенням та контролем працездатності кожного каналу зв’язку.

- При наявності технічної можливості тривожні повідомлення від всіх об’єктів транслювати на відповідні чергові частини територіальних підрозділів ДСНС.

# Інформація про місце надання послуг, технічні дані:

| N п/п | Перелік об’єктів Замовника | Адреса надання послуг | Вартість за один місяць (грн.) з ПДВ /або без ПДВ (заповнюється учасником) | Вартість Всього (грн.) з ПДВ / або без ПДВ (заповнюється учасником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нікопольська гімназія № 14 НМР | Вул. Гайдамацька, 33, Нікополь, Дніпропетровська область, 53200 |  |  |

Оскільки закупівля проводиться в умовах вже запровадженого на території України воєнного стану, факт військової агресії Російської Федерації проти України, що став причиною введення воєнного стану, який Торгово-промислова палата України визнала форс-мажорною обставиною (лист від28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1), а також її прояви (обстріли, знищення майна, тощо) без наявності доказів існування обставин, що об’єктивно унеможливлюють безпосереднє виконання сторонами договірних зобов’язань, не є форс-мажорними обставинами і підставою для зупинення виконання Договору  чи збільшення  терміну виконання зобов’язань .

Учасником гадається довідка довільної форми про розуміння та врахування усих ризиків повязаних з  віднесенням Нікопольської міської територіальної громади до території активних бойових дій (наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією»).

Інформація та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

- згода з умовами та вимогами, які визначені у інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (додаток 2 до тендерної документації) та гарантування їх виконання у вигляді підписаного учасником додатку 2 до тендерної документації або у вигляді довідки в довільній формі,

- наявність установчих та дозвільних документів на виконання даних послуг.