***Форма подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності)***

**Додаток № 2**

***до тендерної документації***

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**(технічна специфікація)**

1. **Назва товару/предмет закупівлі:**

**Генератори(код ДК 021:2015 – 31120000-3 «Генератори»)**

1. **Місце поставки товарів**:

Об’єкти в межах м. Львів

**Строк поставки:** Поставка Товару здійснюється не пізніше 22.12.2023 року.

1. **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Назва предмету закупівлі та його характеристики**  |
|  | **Дизельний генератор (20 кВт )** з монтажем, підключенням та запуском – 3 шт. **Учаснику обов’язково необхідно вказати запропоновану модель та марку.** Вид палива: дизель- Потужність максимальна не менше 22 кВт* Потужність номінальна не менше 20 кВт
* Запуск – електричний запуск

 - Дисплей - LED/DC42D: тиск оливи, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота* Система аварійно-попереджувальної сигналізації
* Шумозахисний всепогодний кожух;
* Габарити Ш x Д x В (mm) не більше 1980 х 930 х 1050
* Об'єм двигуна не менше 2,4 куб.дм
* Об'єм паливного бака не менше 80 л
* Об'єм оливного бака не менше 8 л
* Тип двигуна – дизельний
* Кількість циліндрів не менше 4
* Розташування циліндрів - рядне
* Система охолодження – водяна
* Система камери згорання – пряме впорскування
* Швидкість не менше 1500 об.хв.
* Частота – 50 Гц

- К-сть фаз не менше 3 - Час роботи при 50% навантаження не менше 10 годин- Сила струму не менше 55А - Напруга не менше 400 В**-** Потужність не менше 51 к.с.- Ступінь захисту – не менше IP33- Клас ізоляції – Клас H* Режим регулювання – AVR (автоматичний регулятор напруги)
* Двигун резервного живлення виробника ТМ RICARDO розглядатись не буде.

Вага у відкритому стані, кг, не більше: 950Гарантія, міс, не менше: 12 |
|  | 1. У вартість пропозиції повинні бути включені включено витрати на транспортувальні, розвантажувальні роботи, необхідне додаткове устаткування для належного монтажу, підключення та запуску генератора (враховуючи необхідні кабелі, блоки автоматики ATS для підключення дизельного генератора для запуску в автоматичному режимі, інше необхідне обладнання та/або витратні матеріали для підключення), підключення його до електромережі, пуско-налагоджувальні роботи, інструктаж персоналу з використання.2. У зв’язку з необхідністю монтажу, підключення та запуску генератора, до кінцевого строку подання пропозиції, для коректного розрахунку вартості, Учасник повинен оглянути об’єкт, на якому буде здійснюватись монтаж, підключення та запуск генератора, ознайомитись з технічними особливостями об’єкту, особливостями підключення до електромережі та надати у складі пропозиції акт огляду (обстеження) об’єкту, підписаний Учасником. Інформація щодо адрес розташування об’єктів буде надана потенційним учасникам за телефонами, що вказані у цій тендерній документації у розділі І. |

**Вимоги щодо документального підтвердження якості товару, запропонованого учасником**

1. Учасник закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку в довільній формі з порівняльною таблицею з повним найменуванням позиції та технічними характеристиками кожної з таких позицій із зазначенням країни походження.
2. Якщо Учасник не є виробником Товару надати підтверджуючий документ від виробника (офіційний лист, тощо), який підтверджує офіційні правовідносини Учасника з Виробником

3. Продукція має бути новою, яка не була у використанні (надати лист-гарантію (в довільній формі) про те, що все запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося).

4. Учасник несе відповідальність за якість поставленого товару. Відповідність технічних характеристик запропонованого учасником товару технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом (настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічним описом, або іншим документом українською мовою).

5. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ, тощо).

6. Гарантійний термін товару, який є предметом закупівлі становить не менше гарантійного терміну, встановленого виробником, але не менше 12 місяців від дати отримання його замовником*.*

7. Учасник в складі пропозиції надає довідку в довільній формі, у якій зазначено назву (ПІБ), місцезнаходження, телефон, e-mail сервісного центру або особи, уповноваженої учасником здійснювати сервісне та/або гарантійне обслуговування такого виду генератора) у межах Львівської області.

8. Відповідно до п 13-1 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів учасник має надати сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

9. У вартість пропозиції включено всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, вартість доставки та розвантаження на території Замовника, страхування (обов’язкові платежі), а також монтаж підключення та запуск устаткування, про що *учасник у складі своєї пропозиції надає відповідний гарантійний лист*.

10. Доставка до місця поставки товару, навантаження та розвантаження товару здійснюється учасником власними силами та за власний рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів від дати замовлення.

11. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування учасником заходів із захисту довкілля.

12.  ***Учасник гарантує, що запропонований товар не є виробництва міжнародних спонсорів війни визначеними НАЗК, що викладене в посиланні*** [***https://sanctions.nazk.gov.ua./boycott/***](https://sanctions.nazk.gov.ua./boycott/)*(учасник у складі своєї пропозиції надає відповідний гарантійний лист)*

Товар не може бути виробництва російської федерації та республіки білорусь, а також відповідно до постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами) замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у: громадян російської федерації/республіки білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь; юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація/республіка білорусь, громадянин російської федерації/республіки білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь.

Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з російської федерації/республіки білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.

**Вимоги, щодо локалізації виробництва.**

 Відповідно до пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень: замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує рівень, встановлений в підпункті 1 пункту 6-1.

 Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у Порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Замовник перевіряє чи включено запропонований учасником товар до Переліку локалізованих товарів, з відповідним ступенем локалізації виробництва на сайті https://prozorro.gov.ua/page/localisation.

*Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Уповноважена особа учасника (посада, підпис, прізвище та ініціали)*

***Учасник, який погоджується з умовами та вимогами щодо поставки даного товару, підписує дані технічні вимоги (без коригування з боку Учасника) та подає в складі своєї пропозиції.***

*\* У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент»*

*Посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника,пов’язано з метою закупівлі якісного товару, та метою закупівлі товару сумісним з наявним обладнанням у Замовника, та з наявним досвідом Замовника у користуванні товару зазначених торгових марок.*

*При поданні Учасником еквіваленту обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повного опису запропонованого товару, з вказанням марки, моделі, фото запропонованого товару (коробки, упаковки тощо), де міститься інформація з технічними та якісним характеристикам запропонованого товару (відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару), відомості про виробника запропонованого товару. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у «Технічні параметри (характеристики)» до товару.*

***Звертаємо увагу на перелік міжнародних спонсорів війни визначеними НАЗК, з яким можна ознайомитись за посиланням*** [***https://sanctions.nazk.gov.ua./boycott/***](https://sanctions.nazk.gov.ua./boycott/) ***та вимагаємо утриматись від надання пропозицій від виробників, зазначених в переліку!***

**Невиконання вимог цього додатку до Тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.**

**Підписані Учасником зазначені технічні вимоги свідчать про його згоду щодо виконання технічної специфікації.**