ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | Рішенням уповноваженої особи |
|  | від 09.11.2023 року |

**Зміни до тендерної документації**

**на закупівлю**

**Дизельні генератори (код ДК 021:2015 – 31120000-3 «Генератори»)**

UA-2023-11-03-012293-a

Уповноваженою особою прийнято рішення про внесення змін до тендерної документації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та з врахуванням п.51 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, за якою Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

1.Внести зміни до таблиці Додатку 2 тендерної документації та викласти окремі технічні характеристики в новій редакції

замість ~~Об'єм паливного бака не менше 80 л~~ викласти: Об'єм паливного бака не менше 75л

замість ~~Об'єм оливного бака не менше 8 л~~- викласти: Об'єм оливного бака не менше 7,5 л

замість - ~~Сила струму не менше 55А~~ –викласти: Сила струму не менше 35 А

замість - ~~Потужність не менше 51 к.с.~~ викласти: Потужність не менше 31 к.с.

замість ~~Вага у відкритому стані, кг, не більше: 950~~ викласти~~:~~ Вага у відкритому стані, кг, не більше: 800

Читати таблицю в наступній редакції:

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Назва предмету закупівлі та його характеристики** |
|  | **Дизельний генератор (20 кВт )** з монтажем, підключенням та запуском – 3 шт.  **Учаснику обов’язково необхідно вказати запропоновану модель та марку.**  Вид палива: дизель  - Потужність максимальна не менше 22 кВт   * Потужність номінальна не менше 20 кВт * Запуск – електричний запуск   - Дисплей - LED/DC42D: тиск оливи, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота   * Система аварійно-попереджувальної сигналізації * Шумозахисний всепогодний кожух; * Габарити Ш x Д x В (mm) не більше 1980 х 930 х 1050 * Об'єм двигуна не менше 2,4 куб.дм * Об'єм паливного бака не менше 75л * Об'єм оливного бака не менше 7,5 л * Тип двигуна – дизельний * Кількість циліндрів не менше 4 * Розташування циліндрів - рядне * Система охолодження – водяна * Система камери згорання – пряме впорскування * Швидкість не менше 1500 об.хв. * Частота – 50 Гц   - К-сть фаз не менше 3  - Час роботи при 50% навантаження не менше 10 годин  - Сила струму не менше 35 А  - Напруга не менше 400 В  **-** Потужність не менше 31 к.с.  - Ступінь захисту – не менше IP33  - Клас ізоляції – Клас H   * Режим регулювання – AVR (автоматичний регулятор напруги) * Двигун резервного живлення виробника ТМ RICARDO розглядатись не буде.   Вага у відкритому стані, кг, не більше: 800  Гарантія, міс, не менше: 12 |
|  | 1. У вартість пропозиції повинні бути включені включено витрати на транспортувальні, розвантажувальні роботи, необхідне додаткове устаткування для належного монтажу, підключення та запуску генератора (враховуючи необхідні кабелі, блоки автоматики ATS для підключення дизельного генератора для запуску в автоматичному режимі, інше необхідне обладнання та/або витратні матеріали для підключення), підключення його до електромережі, пуско-налагоджувальні роботи, інструктаж персоналу з використання.  2. У зв’язку з необхідністю монтажу, підключення та запуску генератора, до кінцевого строку подання пропозиції, для коректного розрахунку вартості, Учасник повинен оглянути об’єкт, на якому буде здійснюватись монтаж, підключення та запуск генератора, ознайомитись з технічними особливостями об’єкту, особливостями підключення до електромережі та надати у складі пропозиції акт огляду (обстеження) об’єкту, підписаний Учасником. Інформація щодо адрес розташування об’єктів буде надана потенційним учасникам за телефонами, що вказані у цій тендерній документації у розділі І. |

2. Викласти п.8 Додатку 2 до тендерної документації: «Відповідно до п 13-1 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів учасник має надати сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності» в наступній редакціїї: «Відповідно до п 13-1 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів учасник має надати сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності».

3. Викласти пункт 12.1 розділу XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ в наступній редакції: 12.1. . Невід’ємною частиною цього Договору є Додаток № 1 «Специфікація Товару» та Додаток №2 «Калькуляція собівартості товару (зі ступенем локалізації виробництва товару, який повинен дорівнювати чи перевищувати 15 відсотків у 2023 році)

4. Внести зміни до п 1 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції розділу 4 Подання та розкриття тендерної пропозиції та викласти в наступній редакції: Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 14.11.2023 року до 00:00 год.

Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель