***Додаток №1 до тендерної документації***

**Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі**

**Оренда обладнання для зберігання та газифікації рідкого кисню медичного*.***

***код ДК 021:2015 -*** ***код ДК 021:2015 – 70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості.***

1. Предмет закупівлі та обсяги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування послуг та кількість обладнання | Строк надання послуг | Вартість оренди обладнання в місяць, грн.. без ПДВ |
| **Оренда обладнання для зберігання та газифікації рідкого кисню медичного** | до 31.12.2023р. |  |
|  | Разом |  |
|  | ПДВ\*\* |  |
|  | Всього з ПДВ\*\* |  |

**Вимоги до технічного забезпечення:**

Надати Замовнику в оренду у строкове платне користування обладнання для зберігання та газифікації рідкого кисню медичного:

* Ємність кріогенна - 1шт. (Максимальний тиск – не менше 17бар; повний об’єм ємності не менше 6000л)
* Випарник 1шт. (Продуктивність випарника – не менше 130м3/год.)

**Перелік документів,**

**що подаються Учасником для підтвердження відповідності предмета закупівлі**

**технічним вимогам:**

1. Паспорт посудини встановленої форми **(Сканований оригінал, або сканована завірена копія)**
2. Розрахунок на міцність.
3. Паспорти запобіжних клапанів. **(Сканований оригінал, або сканована завірена копія)**
4. Інструкцію по монтажу та експлуатації ємності та випарника. **(Сканований оригінал, або сканована завірена копія)**
5. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. **(Сканований оригінал, або сканована завірена копія)**
6. Здійснити своїми силами, за свій рахунок доставку орендованого обладнання, монтаж обладнання на місці встановлення, демонтаж та повернення (у випадку розірвання Договору, або завершення строку його дії), нести всі ризики пов’язані з вищевказаними обов’язками**. (Надається гарантійний лист/довідка в довільній формі)**
7. Встановити обладнання протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору. **(Надається гарантійний лист/довідка в довільній формі)**
8. Підключити нове обладнання до існуючої системи централізованого киснезабезпечення лікарні, та виконати пуско-налагоджувальні роботи за власний рахунок**. (Надається гарантійний лист/довідка в довільній формі)**
9. Проводити безкоштовні сервісні роботи з технічного обслуговування і ремонту орендного обладнання. Виконувати 1 (один) раз на рік перевірку справності дії запобіжних клапанів. **(Надається гарантійний лист/довідка в довільній формі)**
10. Проводити щорічну та додаткову перевірку робочих манометрів. **(Надається гарантійний лист/довідка в довільній формі)**
11. Безкоштовно провести навчання відповідальних працівників Замовника практичним навичкам роботи та безпечним правилам експлуатації орендованого обладнання. **(Надається гарантійний лист/довідка в довільній формі)**
12. Якість послуг повинна відповідати технічній документації, діючим на території України державним стандартам та міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000. **(Надається гарантійний лист/довідка в довільній формі)**

***Додаток №2 до тендерної документації***

Лист – згода щодо використання персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VІ.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України *"*Про публічні закупівлі*"*, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/ . /Підпис/ /ПІБ/

***Додаток 3 до тендерної документації***

*Форма «Пропозиція» подається на фірмовому бланку Учасника у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повна назва Учасника/Учасника-переможця), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах по предмету закупівлі: **Оренда обладнання для зберігання та газифікації рідкого кисню медичного, код ДК 021:2015 - 70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості** згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування послуг та кількість обладнання | Строк надання послуг | Вартість оренди обладнання в місяць, грн.. без ПДВ |
| **Оренда обладнання для зберігання та газифікації рідкого кисню медичного** | до 31.12.2023р. |  |
|  | Разом |  |
|  | ПДВ\*\* |  |
|  | Всього з ПДВ\*\* |  |

1. Якщо ми будемо визначені переможцем процедури закупівлі, то ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», Особливостями та Договором.

2. Ми погоджуємося, що наша тендерна пропозиція дійсна протягом ***90* днів** з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого Вами.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції відповідно до п. 41 Особливостей, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми погоджуємося з умовами проєкту Договору про закупівлю та з тим, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі крім випадків, визначених п. 19 Особливостей та ст. 41 Закону.

5. Ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником протягом строку дії нашої пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).*

**\*\* *Розраховується Виконавцем з урахуванням положень Податкового кодексу України. У разі надання пропозицій Виконавцем - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та графа «Ціна за од., грн., з ПДВ*» *не заповнюється.***