**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Послуги з поверхневого вогнезахистного просочування дерев`яних конструкцій код за ДК 021:2015 – 77220000-8 - Послуги з просочування деревини***

| Назва предмета закупівлі | Послуги з поверхневого вогнезахистного просочування дерев`яних конструкцій |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | за кодом CPV за ДК 021:2015-77220000-8 (Послуги з просочування деревини) |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | за кодом CPV за ДК 021:2015-77220000-8 (Послуги з просочування деревини) |
| Обсяг надання послуг | 6 577,5м2 |
| Місце надання послуг | Лобойківський ліцей Петриківської селищної ради (Адреса : с.Лобойківка , вул. Кооперативна , будинок 9  Петриківський ліцей Петриківської селищної ради (Адреса : смт Петриківка , проспект Петра Калнишевського , будинок 76; вул.Гончара, будинок1)  Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садочок) «Карапузи» Петриківської селищної ради (Адреса : с.Єлизаветівка, вул.Соборна ,будинок 5  Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садочок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради смт Курилівка, вулиця Центральна ,будинок 242  Петриківський будинок дитячої та юнацької творчості (Адреса: п/і 51840, Дніпропетровська область, смт Петриківка, проспект Петра Калнишевського, 71-Г) |
| Строк надання послуг | *до 15грудня 2023 року включно* |

***Мета послуги:*** обмеження поширення пожежі в будівлях, матеріалом конструктивних елементів дахів, яких є деревина. В будівлях дерев’яні конструкції покрівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту відповідно до вимог:

Послуги мають бути надані відповідно до:

- Кодексу цивільного захисту України (п. 3 ст. 55);

- НАПБ А.01.001-2014 Правил пожежної безпеки в Україні (п.п. 2.5 – 2.6 розділу 3), затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 № 1417.

- НАПБ Б.01.012-2019 Правил з вогнезахисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 26.12.2018 № 1064;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.10.2016 № 287;

- Регламенту робіт з вогнезахисту (надалі – Регламент).

Послуги виконуються згідно регламенту робіт з вогнезахисту, який додається до пропозиції. Попередні обробки дерев’яних конструкцій проводились вогнезахисною сумішшю ДСА-1. Учасник пропонує вогнезахисний засіб , який по своїм технічним характеристикам буде сумісний з попередньо обробленим шаром.

Всі витрати по доставці просочувальної суміші та необхідного обладнання бере на себе Виконавець.

**Гарантія на захист оброблюваних поверхонь має складати не менше 10 років при належних умовах експлуатації**. Строк придатності вогнезахисного просочування має бути визначено у відповідності до загальноприйнятої (стандартизованої) методики згідно з діючими в Україні міжнародними та/або національними стандартами.

Виконавець під час виконання робіт щодо надання послуг зобов’язаний:

- забезпечити дотримання норм чинного законодавства України щодо вогнезахисту закладів освіти замовника (надалі – об’єкти);

- провести обстеження об’єктів відповідно до дислокації, що додається, та здійснити проектування робіт з вогнезахисного обробляння, що здійснюється відповідно до чинного законодавства (окремо по кожному об’єкту замовника). При проектуванні врахувати спосіб з вогнезахисту: поверхневе вогнезахисне просочування дерев’яних конструкцій механізованим способом.

- здійснити підготовку деревини, що підлягає вогнезахисту, в тому числі очищення від пилу та бруду

- виконати роботи з поверхневого вогнезахисного просочування дерев’яних конструкцій об’єкту.

Роботи з вогнезахисту (вогнезахисного обробляння) мають виконуватись суб’єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію згідно з вимогами Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також на підставі проектної документації, розробленої і затвердженої згідно з чинним законодавством та з урахуванням вимог Регламенту.

Після завершення робіт виконавець має надати замовнику акт перевірки відповідності вогнезахисту нормам чинного законодавства України з позитивним висновком, підписаний комісією у складі: представник замовника (голова комісії), представник виконавця робіт та представник органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. До складу комісії Замовник може залучати орган з інспектування, що має атестат акредитації на відповідність у сфері інспектування вогнезахисного обробляння (просочування) тощо, виданий Національним агентством з акредитації України, та що за результатами підтвердження відповідності надасть Замовнику акти перевірки відповідності ВЗ (Для уникнення можливої змови, Замовник на власний розсуд залучає орган з інспектування, або не залучає його, для перевірки виконаних робіт (послуг). Якщо Замовник прийняв рішення про залучення акредитованого інспекційного органу, то всі витрати, пов’язані з виїздом фахівців інспекційного органу, проведення інспектування та підготовки інспекційної документації покладаються на суб’єкта господарювання, який здійснює роботи (послуги)).

Для підтвердження якості складу ВЗ учасник у складі тендерної пропозиції має надати копії документів:

- сертифікат відповідності;

- висновок санітарно - епідеміологічної експертизи;

- регламент робіт з вогнезахисту.

Вимоги до надання послуг:

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

У зв’язку з тим, що роботи передбачають технологічний процес, де використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, в тому числі, роботи пов’язані із:

- вмістом різних видів пилу у повітрі робочої зони при виконанні робіт;

- вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони (робота з лаками/ фарбами/ тощо);

- важкістю праці, що зумовлена такими параметрами: фізичне навантаження (статичне, динамічне), піднімання та перенесення обладнання, та інше;

- незручна, вимушена робоча поза; нахили тулуба, Виконавець повинен забезпечити працівникам відповідні умови праці.

**Об'єми послуг** (орієнтовні площі):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування об’єктів | **Орієнтовна площа горищ де будуть виконуватись послуги з вогнезахисної обробки, м2** |
| 1 |  | 6577,5 |
| 1.1 | Лобойківський ліцей Петриківської селищної ради (Адреса : с.Лобойківка , вул. Кооперативна , будинок 9 | 1203,3 |
| 1.2 | Петриківський ліцей Петриківської селищної ради (Адреса : смт Петриківка , проспект Петра Калнишевського , будинок 76;  вул.Гончара, будинок1) | 1607,5  1669,0 |
| 1.3 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садочок) «Карапузи» Петриківської селищної ради (Адреса : с.Єлизаветівка, вул.Соборна ,будинок 5 | 927,4 |
| 1.4 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садочок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради смт Курилівка , вулиця Центральна ,буудинок 242 | 830,0 |
| 1.5 | Петриківський будинок дитячої та юнацької творчості (Адреса: п/і 51840, Дніпропетровська область, смт Петриківка, проспект Петра Калнишевського, 71-Г) | 340,3 |

Якщо тендерна пропозиція учасника містить не весь перелік робіт з надання послуг або зміну обсягів та складу робіт з надання послуг, та/або не враховані в ціні тендерної пропозиції усі складові технічного завдання, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником.

Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору. Усі витрати, що переможець закупівлі передбачає нести при виконанні договору, учасник має врахувати в загальній ціні тендерної пропозиції. Не враховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.