Додаток 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Дизельні генератори, код ДК 021:2015-31120000-3– Генератори»

Технічні вимоги до товару:

Дизельний генератор закритого типу – 1 шт.

|  | Основні технічні вимоги | Значення | Характеристики товару, що пропонується учасником до постачання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потужність максимальна, | Не менше 27 кВт |  |
| 2 | Потужність номінальна, | Не менше 24 кВт |  |
| 3 | Фази | 3 |  |
| 4 | Коефіцієнт потужності | 0,8 |  |
| 5 | Швидкість двигуна | 1500 об./хв. |  |
| 6 | Ємність паливного баку | Не менше 85 літрів |  |
| 7 | Витрата пального при 100% навантаження | не більше 9,2 л/год. |  |
| 8 | Тип | Закритий |  |
| Вимоги до двигуна |
| 8 | Модель | Ricardo/K4100D або аналог |  |
| 9 | Тип | Чотирициліндровий рядний |  |
| 10 | Об’єм двигуна | 3,6 л. |  |
| 11 | Тип вприску | Прямий |  |
| 12 | Ємність системи охолодження | Не менше 17 л |  |
| Інші технічні характеристики генератора |
| 13 | Напруга | 220В/380В |  |
| 14 | Фази | 3 |  |
| 15 | Система збудження | самозбудження, постійна напруга (з АРН) |  |
| 16 | Клас ізоляції | H |  |
| 17 | Клас захисту | Не нижче IP23 |  |
| 18 | Точність регулювання напруги | ±1,0% |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вислів «або еквівалент».

Дизельний генератор закритого типу – 1 шт.

|  | Основні технічні вимоги | Значення | Характеристики товару, що пропонується учасником до постачання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потужність максимальна, | Не менше 17 кВт |  |
| 2 | Потужність номінальна, | Не менше 16 кВт |  |
| 3 | Фази | 3 |  |
| 4 | Коефіцієнт потужності | 0,8 |  |
| 5 | Швидкість двигуна | 1500 об./хв. |  |
| 6 | Витрата пального при 100% навантаження | не більше 4,9 л/год. |  |
| 7 | Тип | Закритий |  |
| Вимоги до двигуна |
| 7 | Модель | YD485D або еквівалент |  |
| 8 | Тип | Чотирициліндровий рядний |  |
| 9 | Об’єм двигуна | 2100 см3 |  |
| 10 | Тип вприску | Прямий |  |
| 11 | Ємність системи охолодження | Не менше 11 л |  |
| Інші технічні характеристики генератора |
| 12 | Напруга | 220В/380В |  |
| 13 | Фази | 3 |  |
| 14 | Система збудження | самозбудження, постійна напруга (з АРН) |  |
| 15 | Клас ізоляції | H |  |
| 16 | Клас захисту | Не нижче IP23 |  |
| 17 | Точність регулювання напруги | ±1,0% |  |
| 18 | АВР (автоматичне включення резерву) | є |  |
| 19 | Ємність паливного баку, л | Не менше 85 |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вислів «або еквівалент».

Комплект поставки

| Найменування параметру | Значення | Критерій |
| --- | --- | --- |
| Охолоджувальна рідина | В комплекті | обов'язково |
| Акумуляторна батарея (АКБ) | В комплекті | обов'язково |
| Автоматичний зарядний пристрій АКБ | В комплекті | обов'язково |
| Трьохполюсний автоматичний вимикач | В комплекті | обов'язково |
| Глушник | В комплекті | обов'язково |
| Кнопка аварійної зупинки | В комплекті | обов'язково |
| Моторна олива | В комплекті | обов'язково |
| Комплект фільтрів (повітряний, паливний, масляний) на штатних місцях | В комплекті | обов'язково |
| Інструкція по експлуатації | В комплекті | обов'язково |

## 1. Загальні вимоги до поставки товару:

  - Товар повинен бути новим, що не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

  - Доставка товару та пусконалагоджувальні роботи пов’язані з товаром (дизельним генератором), його навантаження та відвантаження здійснюється за рахунок Учасника. Придбання обладнання та матеріалів, необхідних для виконання робіт, здійснюється підрядником та входять у вартість пусконалагоджувальних робіт.

  - До ціни Товару входять усі витрати Учасника, пов’язані з поставкою Товару, у тому числі на транспортування, збирання, пакування, страхування, навантаження, розвантаження, монтування, встановлення, вартість тари, маркування, сплату податків, та інших обов’язкових платежів і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені в зв’язку з виконанням Договору, також витрати, які несуть треті особи в зв’язку зі здійсненням поставки Товару.

  - Товар має постачатися в тарі та упаковці, які виготовлені з матеріалів, дозволених для використання. Товар повинен бути упакований в заводську упаковку, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час доставки. Упаковка має містити всю необхідну інформацію про товар: умовна назва (товарний знак) виробника, найменування товару, номер серії, дата випуску та інші дані, з необхідними реквізитами виробника, згідно вимог чинного законодавства. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

  - Гарантія на товар (предмет закупівлі) має складати не менше 18 місяців з дати поставки товару.

  - Учасник-переможць при поставці товару надає підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, яка підтверджує відповідний рівень локалізації.

  - Учасник повинен надати таблицю відповідності товару вимогам, наведеним в розділі «Технічні вимоги до товару».

  - У разі надання еквіваленту складових товару, учасник у складі тендерної пропозиції надає Таблицю-порівняння щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника (надати таблицю-порівняння складену на основі таблиць технічної специфікації).

2.  Для підтвердження якості та відповідності технічних характеристик предмета закупівлі Учасником в складі пропозиції надаються:

  - сертифікат відповідності, чинний на дату подання;

  - сертифікат на систему управління  якістю про відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015. IDT)  щодо виробництва генераторів, чинний на дату подання;

  - сертифікат на систему екологічного управління щодо відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) щодо виробництва генераторів, чинний на дату подання;

  - сертифікат на систему управління охороною здоров`я та безпекою праці відповідності вимогам ISO 45001:2018 щодо виробництва генераторів, чинний на дату подання;

  - декларація про відповідність продукції: технічному регламенту з електромагнітної сумісності  обладнання (постанова КМУ від 16.12.2015 №1077); технічному регламенту низьковольтного електротехнічного обладнання (постанова КМУ від 16.12.2015 №1067);  технічному регламенту безпеки машин (постанова КМУ від 30.01.2013 №62).