ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю товарів за кодом СРV

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Трансформаторна олива Т-1500

за кодом CPV за ДК 021:2015 09210000-4 Мастильні засоби

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Технічні характеристики | Од.  вимір. | Кіль-сть. |
| 1 | Трансформаторна олива Т-1500 | Тип: трансформаторна олива;  В’язкість кінематична, мм²/с, при 50°С: не більше 8;  Температура спалаху визначена в закритому тиглі,°С, не менше: 135;  Вміст водорозчинних кислот та луг: відсутні;  Масова частка механічних домішок, %, не більше: відсутні;  Температура застигання,°С: не більше мінус 40;  Щільність, г/смᶾ: не більше 0,885  Пробивна напруга, не менше: 64 кВ. | літр | 400 |

\*\*\* Якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, конструкцію або виробника, можна пропонувати еквівалент при умові, що це не призведе до зміни технічних та якісних характеристик товару і він буде мати ті ж самі функціональні характеристики, склад, призначення, застосування та якість. Не відповідність характеристик еквіваленту вимогам до предмету закупівлі буде підставою для відхилення.

Товар повинен постачатися в металевій герметичній ємності, що забезпечує захист його від псування під час транспортування та зберігання.

Якість товару повинна відповідати діючим в Україні нормам Держстандарту.

Товар, що пропонується ( постачається ) повинен бути новим (не бувшим у використанні). Термін поставки - протягом 15 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника, транспортом Постачальника. Вартість доставки входить в ціну договору.

Місце поставки: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського, 43а.

Учасник повинен надати:

* Інформацію про походження та виробника товару запропонованого товару;
* Протокол випробувань на запропонований товар ;
* Копія (-ії) паспорту якості (-ів) на товар та/або сертифікату (-ів) якості та/або сертифікату (-ів) відповідності та/або декларацій про відповідність та/або паспорту (-ів) виробника, які підтверджують якість та відповідність технічним вимогам закупівлі.