Додаток 1 до тендерної документації

(зміни)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

код за ДК 021:2015-42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

- ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт по технічному переоснащенню одиниць та вузлів технологічного устаткування хімводоочищення продуктивністю 45м.куб/год та їх інженерних мереж, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях за адресою вул. Залізнична, 15, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.

1. МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ РОБІТ

1.1. Знизити залишкову концентрацію розчиненого кисню в підживлюваній та живильній воді енергетичного обладнання.

1.2. Призначення робіт - скоротити прямі витрати на виробництво теплової енергії, підвищити надійність експлуатації теплоенергетичного устаткування за рахунок збільшення міжремонтного періоду обладнання.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБІТ

2.1. Підбір необхідного обладнання за погодженням із замовником.

2.2. Поставка обладнання на адресу замовника.

2.3.1. Блок дисковой механічної фільтрації з автоматичною промивкою.

2.2.2. Блок мультимедійної механічної фільтрації з автоматичною промивкою.

2.2.3. Установка пом'якшення з автоматичною регенерацією.

2.2.4. Вузол хімічної деаерації.

2.2.5. Вузол корекції рН.

2.3. Виконання пусконалагоджувальних робіт:

2.3.1. Складання програми робіт та інструкції по експлуатації.

2.3.2. Організація хімічного контролю.

2.3.3. Підбір оптимального режиму експлуатації обладнання.

2.3.4. Коригування інструкції по експлуатації обладнання і складання режимної карти.

2.3.5. Обробка матеріалів і складання технічного звіту.

2.3.6. Проведення навчання обслуговуючого персоналу.

3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1. Блок дисковой механічної фільтрації.

- Продуктивність - не менше 100 т/год

- Ступінь фільтрації – 100-150 мікрон.

- Режим роботи - автоматичний безперервний.

- Режим промивання - автоматичний за часом та перепадом тиску.

- Система управління – контролер.

- Робочий тиск - не менше 8 бар.

- Мінімальний тиск на вході: 2 атм.

- Максимальний робочий тиск: 10 атм.

- Мінімальний тиск промивання зворотним потоком: 2 атм.

3.2. Блок мультимедійної механічної фільтрації.

- Продуктивність - не менш ніж 60 т/год.

- Питома швидкість фільтрації – не більш ніж 17±0,5 м3/м2*год (має підтверджуватися технічними специфікаціями фільтруючого матеріалу від фірми-виробника)

- Ступінь фільтрації - не більше 5 мікрон.

- Режим роботи - автоматичний безперервний.

- Режим промивки - автоматичний за часом

- Система управління – контролер.

- Робочий тиск - не менше 6 бар.

- Висота фільтруючого шару - не менш ніж 1 м

- Тривалість фільтроциклу – не менш ніж 8 годин

- Вимоги по резервуванню – в комплект постачання має входити 1 резервний фільтр (знаходиться в резерві/технічному обслуговуванні або на промивці)

3.3. Установка пом'якшення.

- Продуктивність - не  менш ніж 45 т/год.

- Питома швидкість фільтрації – не більш ніж 25±0,5 м3/м2*год (має підтверджуватися технічними специфікаціями фільтруючого матеріалу від фірми-виробника)

- Режим роботи - автоматичний безперервний.

- Режим регенерації - автоматичний за витратою.

- Система управління – контролер.

- Робочий тиск - не менше 6 бар.

- Реагент для регенерації – таблетована сіль

- Йонообмінне завантаження – сильнокислотний катіоніт

- Висота фільтруючого шару - не менш ніж 1 м

- Тривалість фільтроциклу – не менш ніж 8 годин

- В комплект фільтрів мають входити баки-солерозчинники

- Вимоги по резервуванню – в комплект постачання має входити 1 резервний фільтр (знаходиться в резерві/технічному обслуговуванні або на регенерації)

3.4. Вузол хімічної деаерації.

- Продуктивність вузлу - не менш ніж 45 м3/год

- Продуктивність дозатору – не менш ніж 6л/год.

- Протитиск – не менш ніж 10 бар.

- Режим роботи - автоматичний безперервний.

- Контроль – пропорційно витраті

- Система управління – від контролеру

- Реагентний бак з давачами рівня – не менше ніж 60 л

- Вимоги по резервуванню – мають бути включені резервний насос-дозатор

3.5. Вузол корекції рН.

- Продуктивність вузлу - не менш ніж 45 м3/год

- Продуктивність дозатору – не менш ніж 6л/год.

- Протитиск – не менш ніж 10 бар.

- Режим роботи - автоматичний безперервний.

- Контроль – датчик рН.

- Система управління – від контролеру рН

- Реагентний бак з давачами рівня – не менше ніж 60 л

- Вимоги по резервуванню – мають бути включені резервний насос-дозатор та датчик рН

4. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Замовнику ПЕРЕДАЄТЬСЯ:

- Принципова технологічна схема;

- Інструкції з експлуатації;

- Методики та графіки аналітичного контролю;

- Режимні карти.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт по технічному переоснащенню одиниць та вузлів технологічного устаткування хімводоочищення продуктивністю 45м.3/год та їх інженерних мереж, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях за адресою вул. Залізнична, 15, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.

1. МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ РОБІТ

1.1. Знизити залишкову концентрацію солей жорсткості та розчиненого кисню в підживлюваній та живильній воді енергетичного обладнання.

1.2. Призначення робіт - скоротити прямі витрати на виробництво теплової енергії, підвищити надійність експлуатації теплоенергетичного устаткування за рахунок збільшення міжремонтного періоду обладнання.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБІТ

2.1. Підбір необхідного обладнання за погодженням із замовником.

2.2. Поставка обладнання на адресу замовника.

2.3.1. Блок дисковой механічної фільтрації з автоматичною промивкою.

2.2.2. Блок мультимедійної механічної фільтрації з автоматичною промивкою.

2.2.3. Установка пом'якшення з автоматичною регенерацією.

2.2.4. Вузол хімічної деаерації.

2.2.5. Вузол корекції рН.

2.2.6. Насосна станція подачі та промивання.

2.3. Виконання пусконалагоджувальних робіт:

2.3.1. Складання програми робіт та інструкції по експлуатації.

2.3.2. Організація хімічного контролю.

2.3.3. Підбір оптимального режиму експлуатації обладнання.

2.3.4. Коригування інструкції по експлуатації обладнання і складання режимної карти.

2.3.5. Обробка матеріалів і складання технічного звіту.

2.3.6. Проведення навчання обслуговуючого персоналу.

3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1. Блок дисковой механічної фільтрації.

- Продуктивність - не менше 100 т/год

- Ступінь фільтрації – 100-150 мікрон.

- Режим роботи - автоматичний безперервний.

- Режим промивання - автоматичний за часом та перепадом тиску.

- Система управління – контролер.

- Робочий тиск - не менше 8 бар.

- Мінімальний тиск на вході: 1 атм.

- Максимальний робочий тиск: 10 атм.

- Мінімальний тиск промивання зворотним потоком: 3 атм.

3.2. Блок мультимедійної механічної фільтрації.

- Продуктивність - не менш ніж 80 т/год.

- Ступінь фільтрації -  5-10 мікрон.

- Режим роботи - автоматичний безперервний.

- Режим промивки - автоматичний за часом

- Система управління – контролер.

- Робочий тиск - не менше 6 бар.

- Висота фільтруючого шару - не менш ніж 1 м

- Тривалість фільтроциклу – не менш ніж 8 годин

- Вимоги по резервуванню – в комплект постачання має входити 1 резервний фільтр (знаходиться в резерві/технічному обслуговуванні або на промивці)

3.3. Установка пом'якшення.

- Продуктивність - не  менш ніж 45 т/год.

- Питома швидкість фільтрації – не більш ніж 25±0,5 м3/м2*год (має підтверджуватися технічними специфікаціями фільтруючого матеріалу від фірми-виробника)

- Режим роботи - автоматичний безперервний.

- Режим регенерації - автоматичний за витратою.

- Система управління – контролер.

- Робочий тиск - не менше 6 бар.

- Реагент для регенерації – таблетована сіль

- Йонообмінне завантаження – сильнокислотний катіоніт

- Висота фільтруючого шару - не менш ніж 1 м

- Тривалість фільтроциклу – не менш ніж 8 годин

- В комплект фільтрів мають входити баки-солерозчинники

- Вимоги по резервуванню – в комплект постачання має входити 1 резервний фільтр (знаходиться в резерві/технічному обслуговуванні або на регенерації)

3.4. Вузол хімічної деаерації.

- Продуктивність вузлу - не менш ніж 45 м3/год

- Продуктивність дозатору – не менш ніж 6л/год.

- Протитиск – не менш ніж 10 бар.

- Режим роботи - автоматичний безперервний.

- Контроль – пропорційно витраті

- Система управління – від контролеру

- Реагентний бак з давачами рівня – не менше ніж 60 л

- Вимоги по резервуванню – мають бути включені резервний насос-дозатор

- Залишкова концентрація розчиненого кисню не більше 50 мкг / дм3.

- Температура вихідної води не більше 5 - 35 0С.

- Постійне споживання електроенергіі відсутнє.

- Постійне дозування хім. реагентів відсутнє.

- Максимальний робочий тиск не більше 4 атм.

3.5. Вузол корекції рН.

- Продуктивність вузлу - не менш ніж 45 м3/год

- Продуктивність дозатору – не менш ніж 6л/год.

- Протитиск – не менш ніж 10 бар.

- Режим роботи - автоматичний безперервний.

- Контроль – датчик рН.

- Система управління – від контролеру рН

- Реагентний бак з давачами рівня – не менше ніж 60 л

- Вимоги по резервуванню – мають бути включені резервний насос-дозатор та датчик рН

3.6. Насосна станція подачі та промивання.

- Продуктивність – не менше 100 т/год.

- Натиск – 5 бар.

- Частотне регулювання – так.

- Захист від сухого ходу – так.

- Захист високого тиску – так.

- Підтримка заданого/ постійного тиску – так.

- Наявність гідробака – так.

4. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Замовнику ПЕРЕДАЄТЬСЯ:

- Принципова технологічна схема;

- Інструкції з експлуатації;

- Методики та графіки аналітичного контролю;

- Режимні карти.

Продукція, представлена учасником повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів в Україні та мати сертифікат якості/паспорт якості/сертифікат відповідності , оформлені відповідно до вимог законодавства України. Копії документів, підтверджуючих якість повинні бути завірені постачальником належним чином.

Для пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi тeндepнoї пpoпoзицiї тeхнiчним, якicним, кiлькicним тa iншим вимoгaм зaмoвникa дo пpeдмeтa зaкупiвлi, учacник пpoцeдуpи зaкупiвлi у cклaдi тeндepнoї пpoпoзицiї пoвинeн нaдaти пopiвняльну тaблицю згiднo вимoг тeхнiчнoї cпeцифiкaцiї зaмoвникa товарів, послуг мaтepiaльних pecуpciв, oблaднaння якi учacник пpoпoнує дo викoнaння зa Дoгoвopoм. Тaблиця пoвиннa мicтити iнфopмaцiю пpo товари і послуги і oблaднaння якi зaмoвник вимaгaє, a учacник пpoпoнує нaдaти  в рамках закупівлі.