ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(Держмитслужба)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Уповноважена особа 
Державної митної служби України

_____________________ Ірина ОХРІМЧУК

за протокольним рішенням

від «16 » листопада  2023 р. (протокол № 81 )

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по процедурі  ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)

на закупівлю Послуг

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ:

# Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень за кодом  ДК 021:2015 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

# (Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель код  ДК 021:2015   50710000-5 -Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень)

м. Київ – 2023

ПОГОДЖЕНО

В.о. директора Департаменту

з питань цифрового розвитку,

цифрових трансформацій і цифровізації                                               Віталій ЗАКОЛОДЯЖНИЙ

Заступник начальника управління –

начальник відділу адміністрування

систем управління базами даних,

супроводження та  автоматизації інфраструктури

Департаменту цифрового розвитку,

цифрових трансформацій і цифровізації                                                Сергій ФОСТЕНКО

| № з/п | Розділ 1. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами й доповненнями) (далі – Особливості), інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері публічних закупівель. Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2. | Інформація про замовника торгів: |  |
| 2.1. | повне найменування | Державна митна служба України |
| 2.2. | місцезнаходження | вул. Дегтярівська, будинок 11г, м. Київ, 04119 |
| 2.3. | посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | Охрімчук Ірина Петрівна, головний державний інспектор відділу організації закупівлі та договірної роботи управління матеріального-технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи Держмитслужби, вулиця Дегтярівська, будинок 11г, каб. 116, м. Київ, 04119 тел. (044) 481-19-59, e-mail: i.okhrymchuk@customs.gov.ua (з питань проведення процедури). Фостенко Сергій, заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування систем управління базами даних, супроводження та автоматизації інфраструктури Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби України, вул. Дегтярівська 11Г; м. Київ, 04119 тел. 481-2015, email: fsk @customs.gov.ua. (з питань, що стосуються технічних вимог та умов договору) |
| 3. | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі: |  |
| 4.1. | назва предмета закупівлі | Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень за кодом ДК 021:2015 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель код ДК 021:2015 50710000-5 -Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень) |
| 4.2. | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля за лотами не передбачається. |
| 4.3. | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце, обсяги, надання послуг: Згідно технічних вимог, що визначені у додатку № 5 до тендерної документації. |
| 4.4. | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | до 31 грудня 2023 року |
| 5. | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6. | Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7. | Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
|  | Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації |
| 1. | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї здійснюється замовником відповідно до пункту 54 особливостей. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2. | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
|  | Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації: інформацією про учасника за формою згідно з додатком 1 до тендерної документації; форма тендерної пропозиції за формою згідно з додатком 2 до тендерної документації. Тендерна пропозиція повинна містити точну і повну інформацію про надання Послуг, що пропонується; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям та іншим вимогам замовника згідно з додатком 3 до тендерної документації; інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, згідно з додатком 4 до цієї тендерної документації; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) згідно з додатком 5 до тендерної документації; документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджуються наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що надає повноваження на підписання документів тендерної пропозиції); інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби); письмовою згодою учасника з проєктом договору, визначеним у додатку 7 до тендерної документації (лист у довільній формі); інформацією про співвиконавця. Документи, які подає учасник у складі пропозиції, повинні бути завантажені у вигляді електронних документів або у вигляді документів, сканованих з оригіналів та/або їхніх копій. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений удосконалений електронний підпис (УЕП) або кваліфікований електронний підпис (КЕП) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджуються: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи; для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. У разі, якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Файл накладеного УЕП/КЕП повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням: https://czo.gov.ua/verify. У випадку ненакладення учасником УЕП/КЕП відповідно до умов тендерної документації, учасник вважається таким, що не відповідає вимогам, встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону, та його пропозицію буде відхилено на підставі абзацу четвертого підпункту 2 пункту 44 Особливостей та абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону. |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція учасника обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути подане у виді банківської гарантії в електронному форматі з накладенням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) банка-гаранта. У тексті (або колонтитулах) банківської гарантії має бути вказано посилання на програмний комплекс, яким накладено КЕП. При цьому, зазначений у тексті банківської гарантії підписант має співпадати з підписантом, який наклав КЕП. Основні вимоги до банківської гарантії: безвідклична, безумовна, згідно з якими первинне зобов'язання несе банк, форма та зміст банківської гарантії оформлюються відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (далі – Положення № 639) та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції». Реквізити гарантії, визначені у Формі, яка є додатком 6 до тендерної документації, є обов'язковими для складання гарантії. Банківська гарантія повинна свідчити про безумовний обов'язок банку сплатити на користь замовника суму забезпечення тендерної пропозиції при виникненні обставин, зазначених у тендерній документації, а також містити строк її дії, назву предмета закупівлі, назву учасника та його код за ЄДРПОУ. Банківські реквізити Державної митної служби України (Замовник): рахунок IBAN UA588201720355179002002101079 в ДКС України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 43115923. При здійсненні платежу у призначенні забезпечення тендерної пропозиції обов’язково вказати: «Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень за кодом ДК 021:2015 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель код ДК 021:2015 50710000-5 -Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень)». Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 3%, а саме: 75 000,00 гривень (сімдесят п’ять тисяч грн 00 коп.). Банківська гарантія повинна бути з грошовим покриттям. Учасник надає документ з банку, що підтверджує наявність грошового покриття. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції має відповідати строку дії пропозиції, а саме протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання пропозицій, про що учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника, про що Учасником має бути поданий лист в довільній формі. Бенефіціар – Державна митна служба України; Банк Бенефіціара (Замовника) – Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172 (адреса: вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601). Гарантія подається у форматі електронного документа: - гарантія має містити умови, визначені в пункті 26 розділу ІІІ Положення № 639 з урахуванням розміру забезпечення, умов безвідкличності та безумовності гарантії згідно з цим пунктом тендерної документації; - гарантія подається у складі тендерної пропозиції у вигляді електронного документа скріпленого КЕП (кваліфікованим електронним підписом) банку-гаранту; - подання документа (гарантії) здійснюється відповідно до положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції або форма та зміст такого забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації, відхиляються Замовником. Разом із банківською гарантією надаються у електронному форматі *.pdf або *.jpg: - копія ліцензії, виданої банку. Зазначена копія повинна бути завірена банком; - копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. Зазначена копія повинна бути завірена банком; - документ, виданий банком, який підтверджує грошове покриття банківської гарантії. Учасник надає довідку довільної форми, видану банком, у якій міститься інформація про банківську гарантію забезпечену 100% грошовим покриттям та наявність грошових коштів, зарахованих Учасником на рахунок підпокриття банківської гарантії, а також щодо її типу Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляються Замовником. Банк, яким видана гарантія, за офіційними даними НБУ повинен бути платоспроможним та не знаходитись в стадії ліквідації. В складі тендерної пропозиції має міститися лист від банку-гаранта щодо платоспроможності банку та не знаходження його в стадії ліквідації. |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції здійснюються відповідно до ст. 25 Закону. Тендерні пропозиції, які не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, є такими, що не відповідають вимогам тендерної документації та будуть відхилені. |
| 4. | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який у разі необхідності може бути продовжений. До закінчення зазначеного строку Замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося). У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5. | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 3 до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 3 до цієї тендерної документації. Підстави, відмовив участі у процедурі закупівлі визначені пунктом 47 Особливостей. 1.Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. 2.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. 3.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6. | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в Додатку 5 до цієї тендерної документації |
| 7. | Інформація про співвиконавця (у разі закупівлі робіт або послуг) | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку (у довільній формі) з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. |
| 8. | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9. | Ступень локалізації виробництва | Не застосовується |
|  | Розділ 4. Подання та розкриття тендерних пропозицій |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 00 год. 00 хв. «24 » листопада 2023 року. Замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовується). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
|  | Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна тендерної пропозиції з ПДВ» (без ПДВ у разі конкретних підстав)». Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію: Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій). Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 особливостей. Тендерні пропозиції або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. Замовник в тендерній документації обов’язково зазначає інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Якщо замовник зазначає в тендерній документації про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, він повинен зазначити про прийнятний відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, визначеної замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Якщо замовник не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу четвертого підпункту2 пункту 44 Особливостей. |
| 2. | Формальні (несуттєві) помилки | У разі виявлення формальних (несуттєвих) помилок під час розгляду та опрацювання поданих за цими торгами тендерних пропозицій, замовник не вважатиме їх допущення підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника. Перелік формальних помилок затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 710. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме: 1. Інформація/документ, подана Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена Учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним Замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою Учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається Учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому Замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої Учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа, завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. |
| 3. | Аномально низька ціна | Аномально низька ціна тендерної пропозиції” (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію у разі, якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону з урахуванням абзацу дев’ятого пункту 37 Особливостей. Обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу порядку надання товарів; 2) сприятливі умови, за яких учасник може надати товар, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. |
| 4. | Усунення невідповідностей | Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або не виправлення учасниками виявлених невідповідностей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. |
| 5. | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: -підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей -зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 42 Особливостей; -не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; -не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; -не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/ абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; -визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; - -є такою, строк дії якої закінчився; -є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; -не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: -відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; -не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими Особливостями. |
| 6. | Надання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей | Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Додаток 4 до тендерної документації Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| 7. | Інша інформація | У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176. У разі ненадання учасником довідки в довільній формі та у випадку якщо учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі- активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 7 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176). Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 4 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. Інші умови тендерної документації: 1.Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. 2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього. 3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. 5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 3 до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 6.Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. 8.Учасник, який подав тендерну пропозицію вважається таким, що згодний з проектом договору про закупівлю, викладеним в Додатку 6 до цієї тендерної документації та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації. 9.Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз. 10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано. 11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками. 12.Учасники при подачі тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, ніякі окремі підтвердження не потрібно подавати): - Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; - Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176). |
|  | Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1. | Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2. | Строк укладання договору про закупівлю | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 особливостей. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені статтею 33 Закону та Особливостями. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом Особливостей. |
| 3. | Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору наведено у додатку 7 до тендерної документації. Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до проекту договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки(залишити у разі закупівлі товару). Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Під час здійснення цієї закупівлі відповідно до Особливостей застосовуються положення статті 27 Закону з урахуванням положень пункту 21 Особливостей. Забезпечення виконання договору про закупівлю має бути подане у виді банківської гарантії не пізніше дати укладення договору про закупівлю. Банківська гарантія оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 «Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (далі – Положення), із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених цим пунктом, перерахувати на рахунок Державної митної служби України кошти у сумі забезпечення виконання договору про закупівлю. Банківські реквізити Державної митної служби України (Замовник): рахунок IBAN UA588201720355179002002101079 в ДКС України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 43115923. При здійсненні платежу у призначенні забезпечення виконання договору про закупівлю обов’язково вказати: «Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень за кодом ДК 021:2015 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель код ДК 021:2015 50710000-5 -Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень)» Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю складає: 5 % вартості договору. Строк дії забезпечення виконання договору про закупівлю: до 31.12.2023. Бенефіціар – Державна митна служба України; Банк Бенефіціара (Замовника) – Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172 (адреса: вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601). Гарантія подається у форматі електронного документа: - гарантія має містити умови, визначені в пункті 26 розділу ІІІ Положення з урахуванням розміру забезпечення, умов безвідкличності та безумовності гарантії згідно з цим пунктом тендерної документації; - гарантія подається не пізніше дати укладення договору про закупівлю у вигляді електронного документа скріпленого КЕП (кваліфікованим електронним підписом) банку-гаранту; - подання документа (гарантії) здійснюється відповідно до положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; у випадках, передбачених статтею 43 Закону; згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня настання зазначених обставин. Забезпечення виконання договору про закупівлю не повертаються у разі невиконання або неналежно виконання Виконавцем умов договору про закупівлю. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до Державного бюджету. |

# Додаток 1 
до тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

- Повне та скорочене найменування учасника (для юридичних осіб) / 
П.І.Б. (для фізичних осіб):

- Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) /

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб):

- Місцезнаходження (юридична адреса для юридичних осіб) / 
місце проживання (для фізичних осіб):

- Адреса для листування, телефон, факс:

- Банківські реквізити:

- ПІБ посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції:

- Інформація про систему оподаткування, на якій перебуває учасник як суб’єкт підприємницької діяльності:

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника)

# Додаток 2 до тендерної документації

ФОРМА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

(форма, яка подається Учасником)

Ми, (найменування Учасника) надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг за предметом: Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень за кодом ДК 021:2015 –50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель.

Вивчивши тендерну документацію, необхідні технічні та інші вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося надати Послуги на суму:

ВСЬОГО_____________________________________ грн. (з ПДВ) (без ПДВ – у разі коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно з чинним законодавством України) відповідно до технічних вимог (додаток 5 до тендерної документації).

Специфікація обов'язкових послуг ТА ЇХ ТАРИФИ

| № з/п | Найменування послуг | Кількість обладнання, шт. | Тариф на послуги з технічного обслуговування 1 комплекту обладнання, грн. з ПДВ | Кількість послуг, які будуть надані протягом дії Договору | Вартість обслуговування обладнання протягом дії Договору, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 1 |
|  | Система кондиціонування та холодопостачання. Перелік обов'язкових послуг, які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню, наведений та виконується згідно з Таблицею № 1 для кожної системи. |  |
| 1.1 | Система, охолодження, у складі: | 1 |  | 1 |  |
|  | Кондиціонери EMERSON, зі внутрішніми блоками M4HUA, холодопродуктивністю по 41,6 кВт кожний, з подвійним контуром у складі: |  |  |  |  |
|  | Зовнішній блок | 8 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 4 |  |  |  |  |
|  | Комплект регуляторів тиску для роботи до -35оС для кондиціонера М4НUA | 4 |  |  |  |  |
|  | Комплект контролерів плавного пуску для кондиціонера М4НUA | 4 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 4 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 4 |  |  |  |  |
| 1.2 | Система, охолодження, у складі: | 1 |  | 1 |  |
|  | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric), у складі: |  |  |  |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Система вентиляції та газовидалення |
|  | 1) Система припливно-витяжної вентиляції. | 2 |  | 1 |  |
|  | 2) Система газовидалення (стаціонарна) |  |  |  |  |
|  | Зовнішній огляд складових системи (щит ДУ, виконавчі пристрої, положення клапанів) |  |  |  |  |  |
|  | Перевірка надійності кріплення обертових механізмів |  |  |  |  |  |
|  | Перевірка кріплень кабельних з’єднань |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Система електропостачання (силова частина) |
|  | 1) Щит ГРЩ, в якому розташовані в т.ч. і два пристрою автоматичного введення резерву (АВР). | 3 |  | 1 |  |
|  | 2) Щит безперебійного живлення ЩБП-1 – для ІТ обладнання, ввідна лінія від ДБЖ 120 кВА. |  |  |  |  |
|  | 3) Щит безперебійного живлення ЩБП-2 – для кондиціонерів, ввідна лінія від ДБЖ 90 кВА. |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Перевірка болтових і гвинтових з’єднань струмоведучих частин рубильників, автоматичних вимикачів, контакторів, трансформаторів струму, терміналів підключення підвідних і відвідних проводів та кабелів, шин заземлення |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Заміри температури нагріву болтових і гвинтових з’єднань, струмоведучих частин силового обладнання |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Перевірка контактів силових контакторів |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Перевірка надійного підключення захисного заземлюючого пристрою |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Система електропостачання (релейна частина) |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Перевірка гвинтових контактних з’єднань |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Контроль спресованих контактних з’єднань |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ДБЖ. Перелік обов'язкових послуг, які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню, наведений та виконується згідно з Таблицею № 2 для кожного ДБЖ. |
| 1.5.1 | EMERSON 120 кВА (APM1201ES10000) | 1 |  | 1 |  |
| 1.5.2 | EMERSON 90 кВА | 1 |  | 1 |  |
| 1.5.3 | Дизель-генераторна установка С275D5 Enclosed виробництва Cummins (перелік обов'язкових робіт, які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню наведений та виконується згідно Таблиці № 3) | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 2 |
|  | Система кондиціювання |  |  |
| 2.1 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPM S2EUA, у складі | 1 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPM S2EUA, у складі | 1 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPS10, у складі | 1 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
| 2.4 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPS08, у складі | 2 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPS08, у складі | 2 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 3 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 3 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 3 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 3 |  |  |  |  |
| 2.6 | Шафа кондиціювання Emerson Liebert Heross Модель S07UA001V102000PO з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small у складі з зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком (HCE14CU/AL). | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 2.7 | Шафа кондиціювання Emerson Liebert Heross Модель НРМ S20UA001V302010РО з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small у складі з зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком (HCE33(LH)CU/AL). | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 2.8 | Кондиціонер DAIKIN FAQ71/RRQ71 з підтримкою SNMP | 4 | 1 |  | 1 |  |
| 2.9 | Кондиціонер DAIKIN FAQ100/RRQ100 з підтримкою SNMP | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 2.10 | Кондиціонер VERTIV Liebert HPS14, у складі | 1 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
|  | Агрегати безперебійного живлення |
| 2.11 | Технічне обслуговування Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт - 1 шт. | 1 |  | 1 |  |
| 2.12 | Пристрій безперебійного живлення з EATON Powerware 9140 (10kVA 50Hz) | 1 |  | 1 |  |
| 2.13 | Пристрій безперебійного живлення APC Smart-UPS 5000 | 2 |  | 1 |  |
| 2.14 | Пристрій безперебійного живлення APC Symmetra PX 96kW Scalable 160kW, 400V | 2 |  | 1 |  |
| 2.15 | Дизель-генераторна установка Wilson P500E (перелік обов'язкових робіт, які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню наведений та виконується згідно Таблиці № 3) | 1 |  | 1 |  |

Таблиця № 1

Перелік послуг щодо технічного обслуговування кондиціонерів 
та систем холодопостачання*

Зовнішній блок

Візуальний огляд блоку. Перевірка на наявність підвищеного рівня шуму, вібрації

Перевірка стану та очищення теплообмінника конденсатора миючою станцією високого тиску

Калібрування керуючих датчиків температури і тиску

Перевірка робочого тиску системи

Замір електричного струму, що споживає компресор, порівняння показників з номінальними значеннями

Замір електричного струму, що споживає вентилятор, порівняння показників з номінальними значеннями

Перевірка кріплення крильчаток вентилятора

Вимірювання електричного опору обмоток компресора

Внутрішній блок

Візуальний огляд блоку. Перевірка на наявність підвищеного рівня шуму, вібрації

Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень

Перевірка стану та очищення фільтрів

Перевірка спрацювання датчиків фільтра

Очищення випарника

Замір електричного струму, що споживає двигун вентилятора, порівняння показників з номінальними значеннями

Перевірка стану повітряних заслонок

Перевірка спрацювання аварійного сигналу при відсутності повітряного потоку

Перевірка аварійних сигналів при спрацюванні автоматичних вимикачів

Вимірювання температури на вході/виході внутрішнього блоку

Перевірка параметрів контролера управління, які встановлені

Перевірка правильності функціонування системи кондиціонування у всіх режимах (охолодження, черговий режим, ручний режим)

Фреонова (хладонова), дренажна магістралі

Перевірка датчиком системи на відсутність витоку хладагенту

Перевірка стану ізоляції магістралі (візуально)

Контроль стану вальцовочних з'єднань, місць пайки

Перевірка наявності фреону по смотровому склу

Перевірка стану фільтра осушувача

Перевірка на відсутність масляних підтікань

Перевірка стану, очищення, промивання дренажної системи

Перевірка стану вентилів (візуально)

Перевірка робочого тиску HP/LP

Шафа електроживлення і управління

Перевірка управління та автоматичного переключення

Перевірка параметрів контролера управління, які встановлені

Перевірка працездатності блоку індикації

Перевірка стану контактів електричних з'єднань

Перевірка захисного заземлення (візуально)

Перевірка силових автоматичних вимикачів, контакторів, реле

Кріпильнозахисне обладнання

Перевірка стану кронштейнів, елементів кріплення, захисної арматури

Таблиця № 2

Перелік послуг щодо технічного обслуговування агрегатів 
безперебійного живлення *

| Найменування послуг | Обов'язкове виконання | За необхідності |
| --- | --- | --- |
| Зчитування програмних установок конфігурації ДБЖ, реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень за період, що передує регламентним роботам, збереження протоколів первинної перевірки | + |  |
| Зміна програмних установок конфігурації ДБЖ, реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень (при необхідності, або за бажанням представника замовника) |  | + |
| Занулення журналів реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень за період, що передує регламентним роботам (при необхідності, або за бажанням представника замовника) | + |  |
| Зчитування, збереження, аналіз внутрішніх параметрів ДБЖ | + |  |
| Перевірка відповідності первинних протоколів показанням оперативного дисплея ДБЖ | + |  |
| Перевірка стану підключення обладнання (наявність заземлення і т.д.) |  |  |
| Розкриття захисних панелей силових модулів | + |  |
| Огляд стану DC та AC конденсаторів | + |  |
| Перевірка повітряних фільтрів обладнання від пилу, забруднень, сторонніх предметів | + |  |
| Очищення повітряних фільтрів обладнання від пилу, забруднень, сторонніх предметів |  | + |
| Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання |  | + |
| Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання , акумуляторних батарей |  | + |
| Очищення радіаторів охолодження активних елементів |  | + |
| Перевірка затягування всіх роз’ємних контактних з’єднань | + |  |
| Перевірка правильності підключення і надійності фіксації всіх роз’ємів | + |  |
| Перевірка електричних з’єднань блоків та вузлів | + |  |
| Перевірка роботи вентиляторів | + |  |
| Загальна перевірка працездатності системи (стосовно конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження) | + |  |
| Корекція програмних установок (при необхідності) |  | + |

* -  За виключенням ДБЖ APC Symmetra 160.

Таблиця № 3

Перелік послуг щодо технічного обслуговування

дизель-генераторної установки (ДГУ)

Найменування послуг

Перевірка працездатності генератора, тестовий запуск на 20 хвилин

Перевірка рівня електроліту в акумуляторної батареї

Перевірка трубопроводів охолоджуючої рідини і шлангів радіатора на відсутність надмірного зносу і тріщин

Перевірка електричних з'єднань (акумуляторної батареї, пускового двигуна і генератора)

Перевірка заземлення двигуна

Перевірка зазору клапанів двигуна

Перевірка опору ізоляції обмотки статора генератора

Перевірка підшипників генератора

Перевірка з'єднань в клемній коробці генератора

Перевірка теплообмінника охолоджувача наддувочного повітря

Перевірка опор двигуна

Перевірка пускового двигуна

Перевірка турбонагнітачу

Перевірка водяного насосу

Перевірка системи відводу вихлопних газів

Чистка серцевини радіатора

Чистка фільтруючого елемента повітроочисника

Специфікація додаткових послуг та їх тарифи

| № з/п | Найменування послуг | Кількість обладнання, шт. | Тариф на послуги з технічного обслуговування 1 комплекту обладнання, грн. з ПДВ | Кількість послуг, які будуть надані протягом дії Договору | Вартість обслуговування обладнання протягом дії Договору, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 1 |
|  | Система електропостачання (силова частина) |  |  |  |
| 1.1 | 1) Щит ГРЩ, в якому розташовані в т.ч. і два пристрою автоматичного введення резерву (АВР). | 3 |  | 1 |  |
|  | 2) Щит безперебійного живлення ЩБП-1 – для ІТ обладнання, ввідна лінія від ДБЖ 120 кВА. |  |  |  |  |
|  | 3) Щит безперебійного живлення ЩБП-2 – для кондиціонерів, ввідна лінія від ДБЖ 90 кВА. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Перевірка трансформаторів струму (проводиться згідно ПТЕ, при необхідності) |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Перевірка стану ножових з’єднань, зачистка і змащення місць контактних з’єднань технічним вазеліном (при необхідності) |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Перевірка механічної працездатності (у ручному режимі) автоматичних вимикачів, блок рубильників, перекидних рубильників |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Очищення внутрішнього простору щитів від пилу, павутиння і стороннього забруднення |  |  |  |  |
| 2 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 2 |
|  | Система електропостачання (силова частина) |  |  |  |
| 2.1 | 1) Щит ГРЩ, в якому розташовані в т.ч. і два пристрою автоматичного введення резерву (АВР) та система автоматики. | 3 |  | 1 |  |
|  | 2) Щит безперебійного живлення для ІТ обладнання та кондиціонерів, ввідна лінія від двох ДБЖ 96 кВА. |  |  |  |  |
|  | 3) Щит безперебійного живлення будівлі, ввідна лінія від ДБЖ 160 кВА |  |  |  |  |
|  | Перевірка трансформаторів струму (проводиться згідно ПТЕ, при необхідності) |  |  |  |  |
|  | Перевірка стану з’єднань, зачистка і змащення місць контактних з’єднань технічним вазеліном (при необхідності) |  |  |  |  |
|  | Перевірка механічної працездатності (у ручному режимі) автоматичних вимикачів, блок рубильників, перекидних рубильників |  |  |  |  |
|  | Очищення внутрішнього простору щитів від пилу, павутиння і стороннього забруднення |  |  |  |  |
| 3 | Додаткові послуги включно з матеріалами та запчастинами: |
| 3.1 | Послуга з заміни циліндра зволожувача HUMIDIF.CYL.CAREL 13KG/H 400 (141092) |  | 6 |  |
| 3.2 | Послуга з заміни циліндра зволожувача HUMIDIF.CYL.CAREL 4,5KG/H 400 (141091) |  | 2 |  |
| 3.3 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G4 446X652X100 S07-12U (210465) |  | 2 |  |
| 3.4 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G4 412x777 HIMOD M1-2U |  | 16 |  |
| 3.5 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G4 698X652 OVER /13-29U (210464) |  | 6 |  |
| 3.6 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G3 597x267x10 HPSE06-10 (210745). |  | 36 |  |
| 3.7 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G3 697x332x10 HPSE12-14 (210741). |  | 6 |  |
| 3.8 | Послуга з заміни електромагнітного пускача HPS LC1D18P7 (230VAC) |  | 4 |  |
| 3.12 | Послуга з заміни пускового конденсатора вентилятора кондиціонеру Emerson HPSE/HPSC |  | 8 |  |
| 3.13 | Послуга з заміни фільтру осушувача 1/2" кондиціонеру Emerson HPSE/HPSC |  | 8 |  |
| 3.14 | Послуга з заміни фільтру осушувача 1/2" Emerson HPSE/HPSC, S2EUA, S07UA |  | 8 |  |
| 3.15 | Послуга з заміни фільтру осушувача 1/2" кондиціонеру Emerson М4НUA |  | 8 |  |
| 3.16 | Послуга з відновлення термоізоляції труб системи холодопостачання |  | 4 |  |
| 3.17 | Послуга з відновлення герметичності труб(контурів, трасс) системи холодопостачання |  | 4 |  |
| 3.18 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH A. 061F7756 4,4-6PED (354089) |  | 1 |  |
| 3.19 | Послуга з заміни датчика тиску P-STAT HP MAN.061F9738 37.0PED(354110) |  | 1 |  |
| 3.20 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH 061F5064 26 Bar PED (354145) |  | 1 |  |
| 3.21 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH 061F6072 1-2 BAR PED (354149) |  | 1 |  |
| 3.22 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH 061F5016 28B PED (354146) |  | 1 |  |
| 3.23 | Послуга з заміни регулятора швидкості обертання вентилятора FSX-42 S 15 BAR (354582) |  | 4 |  |
| 3.24 | Послуга з заміни перетворювача тиску TRANSDUCER SPKT 0-45 BAR RAZ.(354352) |  | 1 |  |
| 3.25 | Послуга з заміни перетворювача тиску TRANSDUCER SPKT 0-34,5 BAR RAZ. (354471) |  | 1 |  |
| 3.26 | Послуга з заміни нагрівача картера компресора кондиціонера |  | 4 |  |
| 3.27 | Послуга з заміни електромагнітного вентиля (VALVE SOLEN.V13SM12 12MM WEL(183012)) |  | 4 |  |
| 3.28 | Послуга з заміни фреонового оглядового вікна в кондиціонері (Sight glass MIB-M12) |  | 4 |  |
| 3.29 | Послуга з заміни клапана тиску KVR зимового комплекту у складі з клапаном (Клапан Регулятор KVR 28034L0099) |  | 2 |  |
| 3.30 | Послуга з заміни компресору(ів) кондиціонеру(ів) (включно з компресором) в кондиціонері(ах): |
| 3.30.1 | Emerson М4НUA |  | 3 |  |
| 3.30.2 | Emerson S07UA |  | 2 |  |
| 3.30.3 | Emerson НРМ S20UA |  | 2 |  |
| 3.30.4 | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric Outside Unit model: PU-P100YHA) |  | 2 |  |
| 3.30.5 | Emerson HPSE/HPSC (Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1 кВт) |  | 4 |  |
| 3.30.6 | Emerson HPSE/HPSC (Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 10 кВт) |  | 2 |  |
| 3.30.7 | DAIKIN FAQ71/RRQ71 |  | 2 |  |
| 3.30.8 | DAIKIN FAQ100/RRQ100 |  | 2 |  |
| 3.31 | Послуга з аварійного виїзду спеціаліста по системам кондиціонування повітря |  | 10 |  |
| 3.32 | Послуга з заміни/ремонту силового(их) модуля(ів) ДБЖ: |  |  |  |
| 3.32.1 | Emerson Network Power серії АРМ 120 кВА та 90 кВA , 400В |  | 4 |  |
| 3.32.2 | EATON Powerware 9390 Type 9390-160-N-2x1 |  | 4 |  |
| 3.33 | Послуги з заправляння холодоагенту: |
| 3.33.1 | Прецизійний кондиціонер Emerson М4НUA |  | 2 |  |
| 3.33.2 | Прецизійний кондиціонер Emerson НРМ |  | 4 |  |
| 3.33.3 | Прецизійний кондиціонер Emerson Нimod |  | 2 |  |
| 3.33.4 | Прецизійний кондиціонер Emerson HPSE/HPSC |  | 6 |  |
| 3.33.5 | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric Outside Unit model: PU-P100YHA) |  | 2 |  |
| 3.33.6 | Кондиціонер DAIKIN FAQ71/RRQ71 з підтримкою SNMP |  | 4 |  |
| 3.33.7 | Кондиціонер DAIKIN FAQ100/RRQ100 з підтримкою SNMP |  | 2 |  |
| 3.34 | Послуги з обстеження та заправки установки газового пожежогасіння KD-200 (Майданчик 2): |  |
| 3.34.1 | Перевірка, пошук та усунення місць витоку газу. |  | 2 |  |
| 3.34.2 | Заправка балона газом. |  | 2 |  |
| 3.35 | Послуги із заміни комплекту (8шт) акумуляторних батарей (тип longlife) в ДБЖ, включно з матеріалами: APC Smart-UPS 5000 (Майданчик 2) |  | 2 |  |
| 3.36 | Послуги по обладнанню систем безперебійного електроживлення (Майданчик 2): |  |
| 3.36.1 | Послуги з ремонту ДБЖ EATON Powerware 9140 (10kVA 50Hz) - заміна комплекту вентиляторів включно з вентиляторами |  | 1 |  |
| 3.36.1 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна плат конденсаторних збірок RFI (4 шт), включно з платами конденсаторних збірок RFI |  | 1 |  |
| 3.36.2 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна модуля mini CSB (1 шт), включно з модулем mini CSB |  | 1 |  |
| 3.36.3 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміні AIR FILTER 16X30X1,включно з AIR FILTER 16X30X1 |  | 1 |  |
| 3.36.4 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна AIR FILTER 12X30X1, включно з AIR FILTER 12X30X1 |  | 1 |  |
| 3.36.5 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна комплекту акумуляторних батарей (40 шт) включно з батареями |  |  |  |  | 1 |
| 3.37 | Послуги з заміни складових частин ДГУ С275D5 Enclosed виробництва Cummins, включно з матеріалами: |
| 3.37.1 | Заміна (долив) масла |  | 1 |  |
| 3.37.2 | Заміна (долив) охолоджувальної рідини |  | 1 |  |
| 3.37.3 | Очищення (заміна) повітряних фільтрів |  | 1 |  |
| 3.37.4 | Очищення (заміна) фільтрів палива |  | 1 |  |
| 3.37.5 | Проведення навантажувальних випробувань ДГУ з використанням паливно-мастильних матеріалів виконавця. |  | 1 |  |
| 3.37.6 | Видалення води або відстою з паливного відстійнику |  | 1 |  |
| 3.37.7 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання |  | 1 |  |
| 3.37.8 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання |  | 1 |  |
| 3.37.9 | Корекція установок (при необхідності) |  | 1 |  |
| 3.38 | Послуги з заміни складових частин ДГУ Wilson P500E, включно з матеріалами: |
| 3.38.1 | Заміна (долив) масла |  | 1 |  |
| 3.38.2 | Заміна (долив) охолоджувальної рідини |  | 1 |  |
| 3.38.3 | Очищення (заміна) повітряних фільтрів |  | 1 |  |
| 3.38.4 | Очищення (заміна) фільтрів палива |  | 1 |  |
| 3.38.5 | Проведення навантажувальних випробувань ДГУ з використанням паливно-мастильних матеріалів виконавця. |  | 1 |  |
| 3.38.6 | Видалення води або відстою з паливного відстійнику |  | 1 |  |
| 3.38.7 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання |  | 1 |  |
| 3.38.8 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання |  | 1 |  |
| 3.38.9 | Корекція установок (при необхідності) |  | 1 |  |

1. До прийняття рішення про намір укласти договір ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції нас буде визначено переможцем, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, установленого вами. Наша тендерна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції буде визначена переможцем у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі відсутності подальшої потреби у закупівлі.

5. Якщо наша тендерна пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір про закупівлю із Замовником не пізніше ніж через 15 днів (60 днів у разі обґрунтованого продовження строків укладання договору Замовником) з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, але не раніше ніж 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

6. Ми погоджуємось, що закупівля Послуг буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності)

Примітка:

1. - у разі зменшення за результатами аукціону загальної вартості тендерної пропозиції Учасника, який став переможцем процедури торгів, ціна за одиницю, зазначена у тендерній пропозиції, підлягає коригуванню в сторону зменшення з метою приведення розрахунків до остаточної загальної вартості тендерної пропозиції Учасника торгів. Остаточна тендерна пропозиція подається з відкоригованою ціною (у числовому форматі, число десяткових знаків – два, остання цифра –0).

2. - у разі, якщо Учасник діє на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, у таблиці має зазначити «без ПДВ» та з метою спрощення розгляду та оцінки пропозиції, Учасник повинен надати інформацію в довільній формі з посиланням на законодавчі підстави, якими передбачено звільнення від сплати ПДВ.

Учасники мають дотримуватися встановленої форми.

Внесення у Форму тендерної пропозиції будь-яких змін неприпустиме.

# Додаток 3 до тендерної документації

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ 
ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Таблиця 1. Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі

| Вимога | Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- |
| 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технології | 1.1. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (за формою згідно з додатком 2.1 до тендерної документації). |
| 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації (вказати не менше ніж двох працівників), які мають необхідні знання та досвід (за формою згідно з додатком 2.2 до тендерної документації). До довідки додаються сертифікати (скановані копії), на кожного зазначеного працівника, від виробника обладнання систем кондиціювання та безперебійного живлення компанії «Vertiv» («Emerson») (або його офіційного представника), які підтверджують проходження відповідного навчання у виробника. |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору | 3.1. Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору, який є предметом закупівлі (за формою згідно з додатком 2.3 до тендерної документації). Аналогічним вважається договір, предмет закупівлі якого визначений згідно з пунктом 3 Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 (набрав чинності 19.06.2020). Предмет закупівлі товарів визначається замовником згідно з пунктом 34 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні1 закупівлі» та за показником четвертої цифри основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а саме: «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель – за кодом ДК 021:2015 – 50710000-5 (Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень)». 3.2. На підтвердження інформації, вказаній у довідці (п. 3.1), учасник має надати копію (-ї) вказаного (-их) договору (-ів). |

**У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

2. Підтвердження відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей  (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

На підтвердження відсутності підстав, визначених абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей Учасник має надати:

1). Довідка/інформація у довільній формі про те, що учасник за укладеними протягом останніх трьох років договорами про закупівлю з Державною митною службою України виконав свої зобов’язання. Якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеними договорами про закупівлю з Державною митною службою України, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору, такий Учасник може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності (для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків). Якщо Замовник вважає таке підтвердження достатнім, Учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.

2. Інші документи від Учасника, що вимагаються Замовником

| Вимога | Документи щодо підтвердження інформації про відповідність вимогам |
| --- | --- |
| 2. Інформація про Учасника | 2.1. Копія Статуту або іншого установчого документа (зі змінами у разі наявності) (для юридичних осіб). 2.2. Копія витягу із реєстру платників податку на додану вартість або копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі якщо Учасник є платником ПДВ). 2.3. Копія витягу з реєстру платників єдиного податку або копія свідоцтва платника єдиного податку (у разі якщо Учасник є платником єдиного податку). 2.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 2.5. Копія паспорту (для фізичних осіб) |

3. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

| Інші документи від Учасника: |
| --- |
| 1 | Для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців Картка про присвоєння ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу та -паспорту (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами). |
| 2 | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 3 | Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру |
| 4 | Гарантійний лист від Учасника наступного змісту: “Даним листом підтверджуємо, що Учасник закупівлі – назва учасника не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”. |
| 5 | Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору, що міститься в Додатку 7 до тендерної документації. |
| 6 | Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство. Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». |
| 7 | У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб: військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, або посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, або витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. |
| 8 | Довідка про те, що Учасник не є особою, пов’язаною з державою-агресором стосовно якої встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань (відповідно до постанови КМУ «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 №187). |

Примітки:

- У разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, не передбачених у діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

- У разі перенесення дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, документи що подаються у складі тендерної пропозиції учасника повинні бути чинними на остаточну дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

- Учасники – нерезиденти подають документи, визначені цією тендерною документацією
з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням замість якого документу він подав такий документ.

# Додаток 2.1 
до тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

(найменування/ПІБ учасника)     , на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази згідно з кваліфікаційними критеріями, встановленими Замовником, а саме:

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість | Технічний стан | Примітки (власність, оренда тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника)

# Додаток 2.2 до тендерної документації

Форма

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, 
ЯКІ МАЮТЬ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД

(найменування/ПІБ учасника)     , на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність у складі підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для належного виконання умов договору про закупівлю, а саме:

| № з/п | ПІБ | Посада | Стаж роботи |
| --- | --- | --- | --- |

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності)

# Додаток 2.3 
до тендерної документації

Форма

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ДОСВІДУ ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНОГО ДОГОВОРУ

(найменування/ПІБ Учасника)      на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність досвіду виконання аналогічного договору, а саме:

| № з/п | Дата та номер договору | Найменування замовника | Предмет договору | Сума договору | Загальний строк дії договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності))

# Додаток 2.1 
до тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

(найменування/ПІБ учасника)     , на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази згідно з кваліфікаційними критеріями, встановленими Замовником, а саме:

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість | Технічний стан | Примітки (власність, оренда тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Додаток 2.2 до тендерної документації

Форма

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, 
ЯКІ МАЮТЬ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД

(найменування/ПІБ учасника)     , на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність у складі підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для належного виконання умов договору про закупівлю, а саме:

| № з/п | ПІБ | Посада | Стаж роботи |
| --- | --- | --- | --- |

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності)

# Додаток 2.3 
до тендерної документації

Форма

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ДОСВІДУ ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНОГО ДОГОВОРУ

(найменування/ПІБ Учасника)      на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність досвіду виконання аналогічного договору, а саме:

| № з/п | Дата та номер договору | Найменування замовника | Предмет договору | Сума договору | Загальний строк дії договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності))

Додаток 4

до тендерної документації

Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, 
що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення 
про проведення відкритих торгів.

3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

| № з/п | Вимоги згідно п. 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей* (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | *Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. * З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином, Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі, надається переможцем. |
| 2 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):

| № з/п | Вимоги згідно пункту 47 Особливостей* | Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей* (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | *Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином, Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, надається переможцем. |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 5 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Додаток 5 до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо закупівлі за предметом:

Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень за кодом ДК 021:2015 – 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

(Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель кодом ДК 021:2015   50710000-5 Технічна підтримка інженерної інфраструктури серверних приміщень)

1. Загальні відомості.

Виконавець повинен забезпечити надання послуг з технічного обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень (Майданчик 1, Майданчик 2).

Майданчик 1: розташований за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8 А.

Майданчик 2: розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г.

Інженерна інфраструктура серверних приміщень (Майданчик 1) складається з:

- Система кондиціонування, вентиляції та газовидалення.

- Система електропостачання.

- ДГУ (дизель-генераторна установка).

- Система безперебійного живлення.

- Автоматична система газового пожежогасіння.

- Система відео контролю та контролю доступу.

Інженерна інфраструктура серверних приміщень (Майданчик 2) складається з:

- Система кондиціонування.

- Система безперебійного живлення.

- ДГУ (дизель-генераторна установка).

- Автоматична система газового пожежогасіння.

2. Види послуг та умови обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень.

- Технічний нагляд за умовами експлуатації систем.

- Виконання робіт з технічного обслуговування (на підставі узгодженого плану робіт).

- Видача рекомендацій за результатами технічного обслуговування.

- Діагностика несправностей.

- Послуги з ремонту обладнання із заміною запасних частин (Запасні частини оплачуються згідно приведеного переліку).

- Складання звітів за результатами технічного обслуговування.

- Надання консультацій технічному персоналу замовника з питань експлуатації систем.

3. Терміни та поняття.

Інженерна система (інженерна інфраструктура) - це системи інженерного обладнання, які забезпечують безперебійне функціонування  серверних приміщень Замовника в складі кондиціонерів, обладнання вентиляції та газовидалення, агрегати безперебійного живлення, ДГУ та інше супутнє обладнання та матеріали згідно з переліком обладнання (далі - Обладнання), вказаним у розділі 2 цього Додатку.

Планові послуги (планове технічне обслуговування) - це послуги, які періодично виконуються Виконавцем на місцях встановлення обладнання, зазначеного у розділі 2 цього Додатку, з метою підтримки штатного режиму роботи Інженерної системи відповідно до експлуатаційних вимог виробника Обладнання.

Додаткові послуги - це послуги, які виконуються Виконавцем на місцях встановлення обладнання, зазначеного у розділі 2 цього Додатку, у разі потреби за результатами Планових або інших робіт з метою підтримки штатного режиму роботи Інженерної системи відповідно до експлуатаційних вимог виробника Обладнання.

Аварійні послуги - це послуги, що виконуються Виконавцем на місцях встановлення Обладнання у разі виникнення інцидентів «Критичного» або «Середнього» рівнів і неможливості усунути інцидент силами уповноважених представників Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем.

Віддалене консультування - це консультації, що надаються Виконавцем, в телефонному режимі та/або з використанням електронної пошти, уповноваженим представникам Замовника з питань експлуатації Інженерної системи або виконання необхідних дій по усуненню інцидентів.

Послуги - Планові послуги, Аварійні послуги та Віддалене консультування при спільному згадуванні.

Інцидент - будь-які відхилення від штатного режиму роботи Інженерної системи Замовника, які можуть мати негативні наслідки для Обладнання та/або інформаційних систем Замовника.

Час реагування - час після фіксації заявки (звернення) Замовника про наявність інциденту, протягом якого Виконавець приступає до усунення інциденту: зв'язується з уповноваженими представниками Замовника за телефоном (електронною поштою), спільно з ними узгоджує рівень критичності інциденту, виконує віддалене консультування щодо усунення інциденту .

Час відновлення - час, необхідний Виконавцю для усунення інциденту і нормалізації роботи Інженерної системи.

Критичність інциденту - рівень впливу на обладнання та інформаційні системи Замовника, виходу кліматичних параметрів, стану електроживлення тощо всередині серверних приміщень Замовника за межі визначені стандартами експлуатації серверного обладнання, з причини порушення режиму роботи, або виходу з ладу, складових Інженерної системи. Рівень критичності інциденту визначає час відновлення Інженерної системи.

«Критичний» - рівень критичності інциденту, за яким параметри температурного режиму, гарантованого електроживлення всередині серверних приміщень Замовника вийшли за межі визначені стандартами експлуатації серверного обладнання. Час відновлення - до 14 (чотирнадцяти) годин з моменту початку Аварійних робіт в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, цілий рік. У разі критичного пошкодження магістралей термін усунення інциденту складає до 6 (шість) годин (за умови забезпечення Замовником прямого фізичного (безпосереднього) доступу до ушкодженої ділянки магістралі);

«Середній» - рівень критичності інциденту, за яким параметри температурного режиму, гарантованого електроживлення всередині серверних приміщень Замовника не вийшли за межі визначені стандартами експлуатації серверного обладнання, однак є підстави вважати режим роботи Інженерної системи таким, що не відповідає штатному (втрата автоматичного резервування за схемою N+1, вихід з ладу будь-якої частини Обладнання , наявність аварійної індикації і т.п.). Характерною ознакою «Середнього» рівня критичності інциденту є висока ймовірність підвищення рівня критичності інциденту до «Критичного» притому, що дії уповноважених представників Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем не приводять до нормалізації роботи Інженерної системи. Час відновлення - до 48 (сорока восьми) годин з моменту початку Аварійних робіт або за погодженням із Замовником;

«Низький» - рівень критичності інциденту, за яким Інженерна система серверних приміщень забезпечує визначені стандартами експлуатації серверного обладнання кліматичні параметри, параметри електроживлення всередині серверних приміщень і наявний режим автоматичного резервування. При цьому уповноважені представники Замовника мають підстави припустити можливість інциденту більш високого рівня, вихід будь-якої з систем Обладнання за межі штатного режиму експлуатації та/або їм необхідна консультація Виконавця з питань експлуатації Інженерної системи.

ЗІП – запасні частини, інструменти та приладдя.

4. Години обслуговування.

Виконавець  приймає звернення Замовника:

- 0:00-24:00 щодня.

Виконавець  надає послуги Замовнику:

- 0:00-24:00 щодня.

5. Усунення збоїв системи на місці експлуатації.

Виконавець надає послуги на місці експлуатації обладнання. Кількість виїздів інженерів Виконавця протягом терміну обслуговування необмежено (хибні виїзди, що відбулися з вини Замовника, оплачуються окремо).

6. Час відновлення працездатності обладнання.

Час відновлення працездатності компонентів Інженерної системи Замовника - 4 години з моменту прибуття інженера але не більше ніж 5 годин з моменту реєстрації звернення (за наявності ЗІП). У разі відсутності ЗІП, термін заміни (ремонту) залежить від характеру несправності і наявності необхідних запчастин на складах сервісних центрів постачальників.

7. Час реагування на звернення.

- в робочі дні  9:00-18:00 – не більше 1 години.

- в неробочий час 18:01-24:00 та 00:00-08:59 – не більше ніж 4 годин.

8. Компоненти сервісу.

До складу сервісу входять наступні компоненти:

- діагностика несправностей компонентів;

- ремонт/заміна несправних компонентів (запасні частини оплачуються окремо);

- монтаж/демонтаж обладнання/вузла при ремонті/заміні;

- виконання профілактичних робіт відповідно до державних норм і вимог виробника;

- логістика в/з сервісного центру виробника;

- перевірка експлуатаційних параметрів;

- запис у журнал технічного обслуговування;

- консультації технічного персоналу Замовника з питань експлуатації систем.

Послуги мають бути надані вчасно, якісно та кваліфіковано.

В разі повторного виникнення аварійних/позаштатних ситуацій на обладнанні на якому така ситуація виникала протягом дії договору, з урахуванням гарантійних термінів, виконавець усуває наслідки виниклої ситуації в рамках ліквідації наслідків одного цього аварійного випадку.

Перелік обладнання, що обслуговується: Майданчик 1

| № | Найменування | Кількість обладнання, шт. |
| --- | --- | --- |
| Система кондиціонування, вентиляції та димовидалення |
| 1 | Внутрішній блок кондиціонера М4НUA200V300020FX в комплекті з опціями: - контролер управління iCOM&InnerDisplay з контролем температури і вологості - стандартний фільтр G4 - ЕС- вентилятори - холодогент R410 - парозволожувач - без конденсатного насосу | 3 |
| 2 | Внутрішній блок кондиціонера М4НUA200VB00020FX в комплекті з опціями: - контролер управління iCOM з ColdfireDisplaySmall з контролем температури і вологості - стандартний фільтр G4 - ЕС- вентилятори - холодогент R410 - парозволожувач - без конденсатного насосу | 1 |
| 3 | Зовнішній блок кондиціонера HCR 43100CG для роботи при максимальній температурі зовнішнього повітря +45 оС | 8 |
| 4 | Карта моніторингу IS-WEBL | 6 |
| 5 | Комплект регуляторів тиску для роботи до -350С для кондиціонера М4НUA | 4 |
| 6 | Комплект контролерів плавного пуску для кондиціонера М4НUA | 4 |
| 7 | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric) | 2 |
| 8 | Припливна установка ВЕНТС ВПА 150-2,4-1 в комплекті з автоматикою | 1 |
| 9 | Вентилятор радіальний газовидалення №4 з двигуном АИР63В4 | 1 |
| Система електропостачання |
| 1 | Шафа розподільча, живлення на базі стійки Knuerr, укомплектований автоматами захисту | 18 |
| 2 | Блок розподілення живлення, 400V/3P/32A. Довжина 932мм/21U, Вхідне підключення IEC60309 (3 фази), вхідний кабель 4 м. Вихід - 9 розеток IEC 320 C13/10A, 12 розеток IEC 320 C19/16A, кольорове позначення фаз, індивідуальна термічний захист кожної розетки. Комплект кріплення до шафи. | 1 |
| 3 | Щит ГРЩ (АВР) | 1 |
| 4 | Щит ЩБП-1 (живлення обладнання ІТ) | 1 |
| 5 | Щит ЩСО (роз. мережа + освітлення) | 1 |
| 6 | Щит ЩБП-2 (безперебійне кондиціонування) | 1 |
| 7 | ЩВ (вентиляція) | 1 |
| 8 | Світильник для люм. ламп 2х36 G13 IP54 ALS.OPL 236 | 15 |
| 9 | Лампа люмінесцентна Philips TLD-36W/830 | 30 |
| 10 | Світильник аварійного освітлення 3 години автон. роботою EFS 193 | 3 |
| 11 | Розетка зовн. установки з 3-м заземлюючим контактом,16А, IP55 сіра | 16 |
| 12 | Вимикач 2-о клавішний одполюсний IP55,10А. 220В накладного монтажу | 3 |
| 13 | Автоматичний вимикач АВВ 40/3/С (С203-С40) | 2 |
| 14 | Автоматичний вимикач АВВ 32/3/С (S203-С32) | 2 |
| 15 | Шафа розподільча 24 мод. N+PE гвинт. клемн., Striebel | 1 |
| ДГУ (дизель-генераторна установка) |
| 1 | Дизель-генераторна установка С275D5 Enclosed виробництва Cummins в комплекті: - бак 750л. - двигун QSL9-G5; - шумопоглинаючий капот; - панель управління PC 3.3 (можливість паралельної роботи); - автомат захисту | 1 |
| Система безперебійного живлення |
| 1 | Джерело безперебійного живлення APM1201ES1000 виробництва Emerson Network Power серії АРМ, 120 кВA (120 кВт), 400В, 50Гц/3ф, в комплекті: - 4 робочих модуля потужності по 30 кВт кожний; - вбудований статичний (електронний) байпас; - вбудований механічний сервісний байпас | 1 |
| 2 | Батарейний модуль APMBATMODF10 для встановлення в шафу ДБЖ | 21 |
| 3 | Температурний датчик NXA0UFXBTS | 2 |
| 4 | Джерело безперебійного живлення APM0900ES1000 виробництва Emerson Network Power серії АРМ, 90 кВт, 400В, 50Гц, 3ф, в комплекті: - 3 модуля потужності 30 кВт; - вбудований статичний (електронний) байпас; - вбудований механічний сервісний байпас. | 1 |
| 5 | Батарейний кабінет APMMOBACAB для ДБЖ | 2 |
| Автоматична система газового пожежогасіння |
| 1 | Прибор прийомо-контрольний пожежний з блоком живлення Гамма 102 САТ | 1 |
| 2 | Блок дистанційного керування для "Гамма САТ" (БДУ) | 1 |
| 3 | Акумулятор 4.5 Ач/12В | 4 |
| 4 | Сповіщувач оптичний димовий СПД-3 (10-30В) 2-х провідний | 3 |
| 5 | Оповіщувач світло-звуковий "ТОРТИЛА" 24В. C-05C-24 | 2 |
| 6 | Датчик магнітоконтактний СОМК-1-8 | 1 |
| 7 | Автоматичний вимикач ABB 6/1/С (S201-C6) | 1 |
| 8 | Світильник аварійного освітлення REL-228 2x8 (6V4Ah) | 1 |
| 9 | Модуль газового пожежогасіння "Імпульс -20" | 6 |
| 10 | Доводчик TS 72 EN 2-4 срібло | 1 |
| 11 | Контролер-передавач з вбудованим блоком живлення | 1 |
| 12 | Антена Boomerang-43 до контролера передавача | 1 |
| 13 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-12 | 6 |
| Система відеоконтролю та контролю доступу |
| 1 | Відеокамера IP AM5211-E 1/3.2’’ CMOS, f=4.2mm, 2Mpix, 1600x1200 (15 к/с), 1280x720 (30 к/с) , Micro SD до 16 Гбайт, ІК-підсв. 15м., БП 12В | 1 |
| 2 | Відеокамера IP купольна AM6231-E 1/3.2" CMOS, f=4.2mm, 2Mpix, 1600x1200 (15 к/с), 1280x720 (30 к/с), Micro SD до 16 Гбайт, ІК-підсв. 20м., | 4 |
| 3 | WS-C2960C-12PC-L, Catalyst2960CSwitch 12 FE PoE, 2 x DualUplink, LanBase | 1 |
| 4 | Мережевий контролер доступу та охоронної сигналізації | 2 |
| 5 | Блок безперервного живлення для контролерів серії RCP, ARC в корпусі PC1550 з додатковим джерелом безперервного живлення для електрозамку, | 2 |
| 6 | Акумулятор 4.5 Ач/12В | 4 |
| 7 | Зчитувач Проксіміті-карт вуличний IPR-3 ASK+FSK W26/7 | 1 |
| 8 | Зчитувач Проксіміті-карт IPR-6 ASK+FSK W26/7 | 2 |
| 9 | Кнопка EXIT-801 NO, врізна, струм 3А/DC36V, розміри 86 x 28 x 20 мм | 3 |
| 10 | Електромагнітний замок з індикацією Elock-1200L | 3 |
| 11 | Кронштейн до замка EL-BK-L1200 Elock-1200L | 3 |
| 12 | Доводчик TS 72 EN 2-4 срібло | 2 |
| 13 | ПК ДИИ СБ PrimePC Pro80R | 1 |

Перелік обладнання, що обслуговується: Майданчик 2

| № | Найменування | Кількість обладнання, шт. |
| --- | --- | --- |
| Системи кондиціонування |
| 1 | Шафа кондиціонування Emerson НРМ S2EUA з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small, 23кВт, 3ф, 400В, 50Гц, G4в комплекті з опціями: - Конденсатор зовнішній повітряного охолодження - SNMP карта для дистанційного моніторингу роботи кондиціонера - Пристрій плавного пуску компресора HPM - Зимовий комплект для роботи кондиціонера при -350С. | 1 |
| 2 | Шафа кондиціонування Emerson НРМ S2EUA з парозволожувачем та внутрішнім дисплеєм, 23кВт, 3ф, 400В, 50Гц, G4 в комплекті з опціями: - Конденсатор зовнішній повітряного охолодження - SNMP карта для дистанційного моніторингу роботи кондиціонера - Пристрій плавного пуску компресора HPM - Зимовий комплект для роботи кондиціонера при -350С. | 1 |
| 3 | Шафа кондиціонування Emerson НРМ S2EUA з парозволожувачем та дісплеєм Coldfire Display Small, 23кВт, 3ф, 400В, 50Гц, G4в комплекті з опціями: - Конденсатор зовнішній повітряного охолодження - SNMP карта для дистанційного моніторингу роботи кондиціонера - Пристрій плавного пуску компресора HPM - Зимовий комплект для роботи кондиціонера при -350С. | 1 |
| 4 | Шафа кондиціонування Emerson НРМ S2EUA з парозволожувачем та внутрішнім дісплеєм, 23кВт, 3ф, 400В, 50Гц, G4в комплекті з опціями: -Конденсатор зовнішній повітряного охолодження -SNMP карта для дистанційного моніторингу роботи кондиціонера -Пристрій плавного пуску компресора HPM -Зимовий комплект для роботи кондиціонера при -35 град. | 1 |
| 5 | Блок випаровувача Emerson HPSE (внутрішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація, G4. в комплекті з опціями: - Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація. - Long Piping робота при низьких температурах (магістраль до 30 м) - Пристрій плавного пуску кондиціонеру. - Виносний графічний дисплей - русифікований Emerson (один на групу) - Плата моніторингу за протоколом SNMP HiSNMP for HPS - 230V AC Emerson (одна на групу) | 3 |
| 6 | Блок випаровувача Emerson HPSE (внутрішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація, G4. в комплекті з опціями: -Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація. -Long Piping робота при низьких температурах (магістраль до 30 м) -Пристрій плавного пуску кондиціонеру -Виносний графічний дисплей - русифікований Emerson (один на групу) -Плата моніторингу за протоколом SNMP HiSNMP for HPS - 230V AC Emerson (одна на групу) | 2 |
| 7 | Блок випаровувача Emerson HPSE (внутрішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація, G4. в комплекті з опціями: -Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація. -Long Piping робота при низьких температурах (магістраль до 30 м) -Пристрій плавного пуску конд. -Виносний графічний дисплей - русифікований Emerson (один на групу) -Плата моніторингу за протоколом SNMP HiSNMP for HPS - 230V AC Emerson (одна на групу) | 3 |
| 8 | Блок випаровувача Emerson HPSE (внутрішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація, G4. в комплекті з опціями: -Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація. -Long Piping робота при низьких температурах (магістраль до 30 м) -Пристрій плавного пуску кондиціонеру. -Виносний графічний дисплей - русифікований Emerson (один на групу) -Плата моніторингу за протоколом SNMP HiSNMP for HPS - 230V AC Emerson (одна на групу) | 2 |
| 9 | Блок випаровувача Emerson HPSE (внутрішній), 10кВт, стельовий монтаж, базова комплектація, G4. в комплекті з опціями: - Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 10кВт, стельовий монтаж, базова комплектація. - Long Piping робота при низьких температурах (магістраль до 30 м) - Пристрій плавного пуску кондиціонеру. - Виносний графічний дисплей - русифікований Emerson (один на групу) - Плата моніторингу за протоколом SNMP HiSNMP for HPS - 230V AC Emerson (одна на групу) | 2 |
| 10 | Кондиціонер DAIKIN FAQ71/RRQ71 з підтримкою SNMP | 4 |
| 11 | Шафа кондиціонування Emerson Liebert Heross Модель S07UA001V102000PO з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small у складі з зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком (HCE14CU/AL). | 2 |
| 12 | Шафа кондиціонування Emerson Liebert Heross Модель НРМ S20UA001V302010РО з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small у складі з зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком (HCE33(LH)CU/AL). | 2 |
| 13 | Кондиціонер DAIKIN FAQ100/RRQ100 з підтримкою SNMP | 2 |
| 14 | Кондиціонер VERTIV Liebert HPS14 (внутрішній та зовнішній блоки) | 2 |
| ДГУ (дизель-генераторна установка) |
| 1 | Дизель-генераторна установка Wilson P500E | 1 |
| Система безперебійного живлення |
| 1 | Пристрій безперебійного живлення з додатковою акумуляторною шафою EATON Powerware 9390 Type 9390-160-N-2x1 (160kVA 144kW 50Hz) | 1 |
| 2 | Пристрій безперебійного живлення з EATON Powerware 9140 (10kVA 50Hz) | 1 |
| 3 | Пристрій безперебійного живлення APC Smart-UPS 5000 | 2 |
| 4 | Пристрій безперебійного живлення APC Symmetra PX 96kW Scalable 160kW, 400V | 2 |
| Автоматична система газового пожежогасіння |
| 1 | Установка KD-200 газового пожежогасіння | 2 |
| 2 | Балон 401 з газом | 1 |
| 3 | Балон 801 з газом | 1 |
| 4 | Блок «АЛТО 2000БКП» (блок контрольно-пусковий) | 2 |
| 5 | Датчик прем’єр ИПК-4 | 9 |
| 6 | Оповіщувач DM 700 пожежний ручний | 3 |
| 7 | Оповіщувач світлозвуковий | 4 |
| 8 | Оповіщувач магнітоконтактний МК240 | 2 |
| 9 | Акумулятор NP 7-12L | 5 |
| 10 | Блок реле БР 2-24 | 2 |
| 11 | ДБЖ «PPS 1220-00» | 1 |
| 12 | Перевізна установка газовидалення ВП-39 | 1 |

Перелік обов'язкових послуг

| № з/п | Найменування послуг | Кількість комплектів обладнання, що обслуговується, шт. | Кількість послуг з обслуговування обладнання, які будуть надані протягом дії Договору |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 1 |
|  | Система кондиціонування та холодопостачання, перелік обов'язкових послуг які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню наведений та виконується згідно Таблиці № 1 для кожної системи. |
| 1.1 | Система, охолодження, у складі: | 1 | 1 |
|  | Кондиціонери EMERSON, зі внутрішніми блоками M4HUA, холодопродуктивністю по 41,6 кВт кожний, з подвійним контуром у складі: |  |  |
|  | Зовнішній блок | 8 |  |  |
|  | Внутрішній блок | 4 |  |  |
|  | Комплект регуляторів тиску для роботи до -35оС для кондиціонера М4НUA | 4 |  |  |
|  | Комплект контролерів плавного пуску для кондиціонера М4НUA | 4 |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 4 |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 4 |  |  |
| 1.2 | Система, охолодження, у складі: | 1 | 1 |
|  | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric), у складі: |  |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |
| 1.3 | Система вентиляції та газовидалення |
|  | 1) Система припливно-витяжної вентиляції. | 2 | 1 |
|  | 2) Система газовидалення (стаціонарна) |  |  |
|  | Зовнішній огляд складових системи (щит ДУ, виконавчі пристрої, положення клапанів) |  |  |  |
|  | Перевірка надійності кріплення обертових механізмів |  |  |  |
|  | Перевірка кріплень кабельних з’єднань |  |  |  |
|  | Система електропостачання (силова частина) |
| 1.4 | 1) Щит ГРЩ, в якому розташовані в т.ч. і два пристрою автоматичного введення резерву (АВР). | 3 | 1 |
|  | 2) Щит безперебійного живлення ЩБП-1 – для ІТ обладнання, ввідна лінія від ДБЖ 120 кВА. |  |  |
|  | 3) Щит безперебійного живлення ЩБП-2 – для кондиціонерів, ввідна лінія від ДБЖ 90 кВА. |  |  |
| 1.4.1 | Перевірка болтових і гвинтових з’єднань струмоведучих частин рубильників, автоматичних вимикачів, контакторів, трансформаторів струму, терміналів підключення підвідних і відвідних проводів та кабелів, шин заземлення |  |  |  |
| 1.4.2 | Заміри температури нагріву болтових і гвинтових з’єднань, струмоведучих частин силового обладнання |  |  |  |
| 1.4.3 | Перевірка контактів силових контакторів |  |  |  |
| 1.4.4 | Перевірка надійного підключення захисного заземлюючого пристрою |  |  |  |
| 1.4.5 | Система електропостачання (релейна частина) |  |  |  |
| 1.4.6 | Перевірка гвинтових контактних з’єднань |  |  |  |
| 1.4.7 | Контроль спресованих контактних з’єднань |  |  |  |
| 1.5 | ДБЖ перелік обов'язкових та робіт які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню наведений та виконується згідно Таблиці № 2 для кожного ДБЖ. |
| 1.5.1 | EMERSON 120 кВА (APM1201ES10000) | 1 | 1 |
| 1.5.2 | EMERSON 90 кВА | 1 | 1 |
| 1.6 | Дизель-генераторна установка С275D5 Enclosed виробництва Cummins (перелік обов'язкових послуг, які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню, наведений та виконується згідно з Таблицею № 3) | 1 | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 2 |
|  | Система кондиціонування |  |
| 2.1 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPM S2EUA, у складі | 1 | 1 |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |
| 2.2 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPM S2EUA, у складі | 1 | 1 |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |
| 2.3 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPS10, у складі | 1 | 1 |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |
| 2.4 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPS08, у складі | 2 | 1 |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |
| 2.5 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPS08, у складі | 2 | 1 |
|  | Зовнішній блок | 3 |  |  |
|  | Внутрішній блок | 3 |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 3 |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 3 |  |  |
| 2.6 | Шафа кондиціювання Emerson Liebert Heross Модель S07UA001V102000PO з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small у складі з зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком (HCE14CU/AL). | 2 | 1 | 1 |
| 2.7 | Шафа кондиціювання Emerson Liebert Heross Модель НРМ S20UA001V302010РО з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small у складі з зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком (HCE33(LH)CU/AL). | 2 | 1 | 1 |
| 2.8 | Кондиціонер DAIKIN FAQ71/RRQ71 з підтримкою SNMP | 4 | 1 | 1 |
| 2.9 | Кондиціонер DAIKIN FAQ100/RRQ100 з підтримкою SNMP | 2 | 1 | 1 |
| 2.10 | Кондиціонер VERTIV Liebert HPS14, у складі | 1 | 1 |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |
|  | Агрегати безперебійного живлення |  |
| 2.11 | Технічне обслуговування Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт - 1 шт. | 1 | 1 |
| 2.12 | Пристрій безперебійного живлення EATON Powerware 9140 (10kVA 50Hz) | 1 | 1 |
| 2.13 | Пристрій безперебійного живлення APC Smart-UPS 5000 | 2 | 1 |
| 2.14 | Пристрій безперебійного живлення APC Symmetra PX 96kW Scalable 160kW, 400V | 2 | 1 |
| 2.15 | Дизель-генераторна установка Wilson P500E (перелік обов'язкових робіт, які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню наведений та виконується згідно Таблиці № 3) | 1 | 1 |

Перелік додаткових послуг

| № з/п | Найменування послуг | Кількість комплектів обладнання, що обслуговується, шт. | Кількість послуг з обслуговування обладнання, які будуть надані протягом дії Договору |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 1 |
|  | Система електропостачання (силова частина) |  |
| 1.1 | 1) Щит ГРЩ, в якому розташовані в т.ч. і два пристрою автоматичного введення резерву (АВР). | 3 | 1 |
|  | 2) Щит безперебійного живлення ЩБП-1 – для ІТ обладнання, ввідна лінія від ДБЖ 120 кВА. |  |  |
|  | 3) Щит безперебійного живлення ЩБП-2 – для кондиціонерів, ввідна лінія від ДБЖ 90 кВА. |  |  |
|  | Перевірка трансформаторів струму (проводиться згідно ПТЕ, при необхідності) |  |  |
|  | Перевірка стану ножових з’єднань, зачистка і змащення місць контактних з’єднань технічним вазеліном (при необхідності) |  |  |
|  | Перевірка механічної працездатності (у ручному режимі) автоматичних вимикачів, блок рубильників, перекидних рубильників |  |  |
|  | Очищення внутрішнього простору щитів від пилу, павутиння і стороннього забруднення |  |  |
| 2 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 2 |
|  | Система електропостачання (силова частина) | 1 |
| 2.1 | 1) Щит ГРЩ, в якому розташовані в т.ч. і два пристрою автоматичного введення резерву (АВР) та система автоматики. | 3 |  |
|  | 2) Щит безперебійного живлення для ІТ обладнання та кондиціонерів, ввідна лінія від двох ДБЖ 96 кВА. |  |  |
|  | 3) Щит безперебійного живлення будівлі, ввідна лінія від ДБЖ 160 кВА. |  |  |
|  | Перевірка трансформаторів струму (проводиться згідно ПТЕ, при необхідності) |  |  |
|  | Перевірка стану ножових з’єднань, зачистка і змащення місць контактних з’єднань технічним вазеліном (при необхідності) |  |  |
|  | Очищення внутрішнього простору щитів від пилу, павутиння і стороннього забруднення |  |  |
| 3 | Додаткові послуги включно з матеріалами та запчастинами: |
| 3.1 | Послуга з заміни циліндра зволожувача HUMIDIF.CYL.CAREL 13KG/H 400 (141092) |  | 6 |
| 3.2 | Послуга з заміни циліндра зволожувача HUMIDIF.CYL.CAREL 4,5KG/H 400 (141091) |  | 2 |
| 3.3 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G4 446X652X100 S07-12U (210465) |  | 2 |
| 3.4 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G4 412x777 HIMOD M1-2U |  | 16 |
| 3.5 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G4 698X652 OVER /13-29U (210464) |  | 6 |
| 3.6 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G3 597x267x10 HPSE06-10 (210745). |  | 36 |
| 3.7 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G3 697x332x10 HPSE12-14 (210741). |  | 6 |
| 3.8 | Послуга з заміни електромагнітного пускача HPS LC1D18P7 (230VAC) |  | 4 |
| 3.12 | Послуга з заміни пускового конденсатора вентилятора кондиціонеру Emerson HPSE/HPSC |  | 8 |
| 3.13 | Послуга з заміни фільтру осушувача 1/2" кондиціонеру Emerson HPSE/HPSC |  | 8 |
| 3.14 | Послуга з заміни фільтру осушувача 1/2" Emerson S2EUA, S07UA |  | 8 |
| 3.15 | Послуга з заміни фільтру осушувача 1/2" кондиціонеру Emerson М4НUA |  | 8 |
| 3.16 | Послуга з відновлення термоізоляції труб системи холодопостачання |  | 4 |
| 3.17 | Послуга з відновлення герметичності труб(контурів, трасс) системи холодопостачання |  | 4 |
| 3.18 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH A. 061F7756 4,4-6PED (354089) |  | 1 |
| 3.19. | Послуга з заміни датчика тиску P-STAT HP MAN.061F9738 37.0PED(354110) |  | 1 |
| 3.20 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH 061F5064 26 Bar PED (354145) |  | 1 |
| 3.21 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH 061F6072 1-2 BAR PED (354149) |  | 1 |
| 3.22. | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH 061F5016 28B PED (354146) |  | 1 |
| 3.23 | Послуга з заміни регулятора швидкості обертання вентилятора FSX-42 S 15 BAR (354582) |  | 4 |
| 3.24 | Послуга з заміни перетворювача тиску TRANSDUCER SPKT 0-45 BAR RAZ.(354352) |  | 1 |
| 3.25 | Послуга з заміни перетворювача тиску TRANSDUCER SPKT 0-34,5 BAR RAZ. (354471) |  | 1 |
| 3.26 | Послуга з заміни нагрівача картера компресора кондиціонера |  | 4 |
| 3.27 | Послуга з заміни електромагнітного вентиля (VALVE SOLEN.V13SM12 12MM WEL(183012)) |  | 4 |
| 3.28 | Послуга з заміни фреонового оглядового вікна в кондиціонері (Sight glass MIB-M12) |  | 4 |
| 3.29 | Послуга з заміни клапана тиску KVR зимового комплекту у складі з клапаном (Клапан Регулятор KVR 28034L0099) |  | 2 |
| 3.30 | Послуга з заміни компресору(ів) кондиціонеру(ів) (включно з компресором) в кондиціонері(ах): |  |  |
| 3.30.1 | Emerson М4НUA* |  | 1 |
| 3.30.2 | Emerson S07UA* |  | 1 |
| 3.30.3 | Emerson НРМ S20UA* |  | 1 |
| 3.30.4 | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric Outside Unit model: PU-P100YHA)* |  | 1 |
| 3.30.5 | Emerson HPSE/HPSC (Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1 кВт)* |  | 1 |
| 3.30.6 | Emerson HPSE/HPSC (Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 10 кВт)* |  | 1 |
| 3.30.7 | DAIKIN FAQ71/RRQ71* |  | 1 |
| 3.30.8 | DAIKIN FAQ100/RRQ100* |  | 1 |
| 3.31 | Послуга з аварійного виїзду спеціаліста по системам кондиціонування повітря |  | 10 |
| 3.32 | Послуга з заміни/ремонту силового(их) модуля(ів) ДБЖ: |  |  |
| 3.32.1 | Emerson Network Power серії АРМ 120 кВА та 90 кВA , 400В* |  | 1 |
| 3.32.2 | EATON Powerware 9390 Type 9390-160-N-2x1* |  | 1 |
| 3.33 | Послуги з заправляння холодоагенту у: |
| 3.33.1 | Прецизійний кондиціонер Emerson М4НUA |  | 2 |
| 3.33.2 | Прецизійний кондиціонер Emerson НРМ |  | 4 |
| 3.33.3 | Прецизійний кондиціонер Emerson Нimod |  | 2 |
| 3.33.4 | Прецизійний кондиціонер Emerson HPSE/HPSC |  | 6 |
| 3.33.5 | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric Outside Unit model: PU-P100YHA) |  | 2 |
| 3.33.6 | Кондиціонер DAIKIN FAQ71/RRQ71 з підтримкою SNMP |  | 4 |
| 3.33.7 | Кондиціонер DAIKIN FAQ100/RRQ100 з підтримкою SNMP |  | 2 |
| 3.34 | Послуги з обстеження та заправки установки газового пожежогасіння KD-200 (Майданчик 2): |
| 3.34.1 | Перевірка, пошук та усунення місць витоку газу. |  | 2 |
| 3.34.2 | Заправка балона газом. |  | 2 |
| 3.35 | Послуги із заміни комплекту (8шт) акумуляторних батарей (тип longlife) в ДБЖ APC Smart-UPS 5000, включно з матеріалами: (Майданчик 2) |  | 2 |
| 3.36 | Послуги по обладнанню систем безперебійного електроживлення (Майданчик 2): |
| 3.36.1 | Послуги з ремонту ДБЖ EATON Powerware 9140 (10kVA 50Hz) - заміна комплекту вентиляторів включно з вентиляторами |  | 1 |
| 3.36.1 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна плат конденсаторних збірок RFI (4 шт), включно з платами конденсаторних збірок RFI |  | 1 |
| 3.36.2 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна модуля mini CSB (1 шт), включно з модулем mini CSB |  | 1 |
| 3.36.3 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміні AIR FILTER 16X30X1,включно з AIR FILTER 16X30X1 |  | 1 |
| 3.36.4 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна AIR FILTER 12X30X1, включно з AIR FILTER 12X30X1 |  | 1 |
| 3.36.5 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна комплекту акумуляторних батарей (40 шт) включно з батареями |  |  |  | 1 |
| 3.37 | Послуги з заміни складових частин ДГУ С275D5 Enclosed виробництва Cummins, включно з матеріалами: |
| 3.37.1 | Заміна (долив) масла |  | 1 |
| 3.37.2 | Заміна (долив) охолоджувальної рідини |  | 1 |
| 3.37.3 | Очищення (заміна) повітряних фільтрів |  | 1 |
| 3.37.4 | Очищення (заміна) фільтрів палива |  | 1 |
| 3.37.5 | Проведення навантажувальних випробувань ДГУ з використанням паливно-мастильних матеріалів виконавця. |  | 1 |
| 3.37.6 | Видалення води або відстою з паливного відстійнику |  | 1 |
| 3.37.7 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання |  | 1 |
| 3.37.8 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання |  | 1 |
| 3.37.9 | Корекція установок (при необхідності) |  | 1 |
| 3.38 | Послуги з заміни складових частин ДГУ Wilson P500E, включно з матеріалами: |
| 3.38.1 | Заміна (долив) масла |  | 1 |
| 3.38.2 | Заміна (долив) охолоджувальної рідини |  | 1 |
| 3.38.3 | Очищення (заміна) повітряних фільтрів |  | 1 |
| 3.38.4 | Очищення (заміна) фільтрів палива |  | 1 |
| 3.38.5 | Проведення навантажувальних випробувань ДГУ з використанням паливно-мастильних матеріалів виконавця. |  | 1 |
| 3.38.6 | Видалення води або відстою з паливного відстійнику |  | 1 |
| 3.38.7 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання |  | 1 |
| 3.38.8 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання |  | 1 |
| 3.38.9 | Корекція установок (при необхідності) |  | 1 |

* зазначається вартість за одну послугу при цьому таких послуг може бути декілька в залежності в виявлених реальних потреб.

Таблиця 1

Перелік послуг щодо технічного обслуговування кондиціонерів 
та систем холодопостачання

Зовнішній блок

Візуальний огляд блоку. Перевірка на наявність підвищеного рівня шуму, вібрації

Перевірка стану та очищення теплообмінника конденсатора миючою станцією високого тиску

Калібрування керуючих датчиків температури і тиску

Перевірка робочого тиску системи

Замір електричного струму, що споживає компресор, порівняння показників з номінальними значеннями

Замір електричного струму, що споживає вентилятор, порівняння показників з номінальними значеннями

Перевірка кріплення крильчаток вентилятора

Вимірювання електричного опору обмоток компресора

Внутрішній блок

Візуальний огляд блоку. Перевірка на наявність підвищеного рівня шуму, вібрації

Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень

Перевірка стану та очищення фільтрів

Перевірка спрацювання датчиків фільтра

Очищення випарника

Замір електричного струму, що споживає двигун вентилятора, порівняння показників з номінальними значеннями

Перевірка стану повітряних заслонок

Перевірка спрацювання аварійного сигналу при відсутності повітряного потоку

Перевірка аварійних сигналів при спрацюванні автоматичних вимикачів

Вимірювання температури на вході/виході внутрішнього блоку

Перевірка параметрів контролера управління, які встановлені

Перевірка правильності функціонування системи кондиціонування у всіх режимах (охолодження, черговий режим, ручний режим)

Фреонова (хладонова), дренажна магістралі

Перевірка датчиком системи на відсутність витоку хладагенту

Перевірка стану ізоляції магістралі (візуально)

Контроль стану вальцовочних з'єднань, місць пайки

Перевірка наявності фреону по смотровому склу

Перевірка стану фільтра осушувача

Перевірка на відсутність масляних підтікань

Перевірка стану, очищення, промивання дренажної системи

Перевірка стану вентилів (візуально)

Перевірка робочого тиску HP/LP

Шафа електроживлення і управління

Перевірка управління та автоматичного переключення

Перевірка параметрів контролера управління, які встановлені

Перевірка працездатності блоку індикації

Перевірка стану контактів електричних з'єднань

Перевірка захисного заземлення (візуально)

Перевірка силових автоматичних вимикачів, контакторів, реле

Кріпильнозахисне обладнання

Перевірка стану кронштейнів, елементів кріплення, захисної арматури

Таблиця 2

Перелік послуг щодо технічного обслуговування агрегатів 
безперебійного живлення *

| Найменування послуг | Обов'язкове виконання | За необхідності |
| --- | --- | --- |
| Зчитування програмних установок конфігурації ДБЖ, реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень за період, що передує регламентним роботам, збереження протоколів первинної перевірки | + |  |
| Зміна програмних установок конфігурації ДБЖ, реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень (при необхідності, або за бажанням представника замовника) |  | + |
| Занулення журналів реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень за період, що передує регламентним роботам (при необхідності, або за бажанням представника замовника) | + |  |
| Зчитування, збереження, аналіз внутрішніх параметрів ДБЖ | + |  |
| Перевірка відповідності первинних протоколів показанням оперативного дисплея ДБЖ | + |  |
| Перевірка стану підключення обладнання (наявність заземлення і т.д.) |  |  |
| Розкриття захисних панелей силових модулів | + |  |
| Огляд стану DC та AC конденсаторів | + |  |
| Перевірка повітряних фільтрів обладнання від пилу, забруднень, сторонніх предметів | + |  |
| Очищення повітряних фільтрів обладнання від пилу, забруднень, сторонніх предметів |  | + |
| Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання |  | + |
| Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання , акумуляторних батарей |  | + |
| Очищення радіаторів охолодження активних елементів |  | + |
| Перевірка затягування всіх роз’ємних контактних з’єднань | + |  |
| Перевірка правильності підключення і надійності фіксації всіх роз’ємів | + |  |
| Перевірка електричних з’єднань блоків та вузлів | + |  |
| Перевірка роботи вентиляторів | + |  |
| Загальна перевірка працездатності системи (стосовно конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження) | + |  |
| Корекція програмних установок (при необхідності) |  | + |

Таблиця 3

Перелік послуг щодо технічного обслуговування

дизель-генераторної установки (ДГУ)

Найменування послуг

Перевірка працездатності генератора, тестовий запуск на 20 хвилин

Перевірка рівня електроліту в акумуляторної батареї

Перевірка трубопроводів охолоджуючої рідини і шлангів радіатора на відсутність надмірного зносу і тріщин

Перевірка електричних з'єднань (акумуляторної батареї, пускового двигуна і генератора)

Перевірка заземлення двигуна

Перевірка опору ізоляції обмотки статора генератора

Перевірка підшипників генератора

Перевірка з'єднань в клемній коробці генератора

Перевірка теплообмінника охолоджувача наддувочного повітря

Перевірка опор двигуна

Перевірка пускового двигуна

Перевірка турбонагнітачу

Перевірка водяного насосу

Перевірка системи відводу вихлопних газів

Чистка фільтруючого елемента повітроочисника

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, учасником у складі тендерної пропозиції обов’язково надаються:

- Довідка (форма довільна) щодо можливості надання послуг згідно вимог.

- Авторизаційний лист від виробника обладнання систем кондиціонування та безперебійного живлення «Emerson», що необхідний для обслуговування  (або його офіційного представника на Україні), із зазначенням найменування Замовника, номера оголошення в електроній системі закупівель «ProZorro».

- Довідка (форма довільна) щодо застосування заходів із захисту довкілля.

Додаток 6

до тендерної документації

Інструкція щодо заповнення гарантії:

# в гарантії потрібно зазначити дані в місцях з нижнім підкресленням;

# замінити слова курсивом на відповідні дані;

# *у випадку відсутності договору зазначається «відсутній» або ставиться прочерк, або залишається поле пустим;

# **вибрати необхідне: робочі дні або банківські дні;

# ***даний пункт виконується у випадку встановлення вимоги щодо надання гарантії на паперовому носії.

ФОРМА 
забезпечення тендерної пропозиції

________________________________________ ГАРАНТІЯ № ________ (назва в разі необхідності) 1. Реквізити Дата видачі ______________ Місце складання ___________________________________________________________________ Повне найменування гаранта _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Повне найменування принципала _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Найменування бенефіціара __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Сума гарантії ______________________________________________________________________ Назва валюти, у якій надається гарантія _______________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Дата початку строку дії гарантії (набрання чинності) ____________________________________ ____________________________________________________________________________________ Дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане ____________________________________________________________________________ Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі _____________________ ____________________________________________________________________________________ Інформація щодо тендерної документації ______________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Відомості про договір, відповідно до якого видається гарантія банком, страховою організацією, фінансовою установою (у разі наявності)* _____________________________________________ 2. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості). 3. За цією гарантією гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 робочих / банківських** днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі — вимога). Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта та повинна бути отримана ним протягом строку дії гарантії. Вимога може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу (у разі, якщо гарантом є банк). Вимога повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу. Вимога повинна містити посилання на дату складання/видачі і номер цієї гарантії, а також посилання на одну з таких умов (підстав), що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов’язань, передбачених його тендерною пропозицією: відкликання тендерної пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; непідписання принципалом, який став переможцем тендеру, договору про закупівлю; ненадання принципалом, який став переможцем тендеру, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією; ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений абзацом 15 пункту 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей. 4. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше: сплата бенефіціару суми гарантії; отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією; отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме: закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; відкликання принципалом тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. 5. У разі дострокового звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією заява бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією повинна бути складена в один із таких способів: на паперовому носії, підписана представником(ами) бенефіціара і скріплена печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджує повноваження особи (осіб), що підписала(и) заяву, шляхом надсилання на поштову адресу гаранта; у формі електронного документа, підписана представником(ами) бенефіціара з накладенням кваліфікованого електронного підпису представника(ів) бенефіціара та подана безпосередньо на електронну адресу гаранту разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара копіями документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара. 6. Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. 7. Ця гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому. Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України. Зобов’язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії. Цю гарантію надано у формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно (зазначається в разі, якщо гарантія надається в електронній формі). ***Уповноважена(і) особа(и) (у разі складання гарантії на паперовому носії) _________________________________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та печатка (у разі наявності)) Уповноважена(і) особа(и) (у разі надання в електронній формі) _________________________________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та кваліфікований електронний підпис)

# Додаток 7 до тендерної документації

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ*

про закупівлю послуг

м. Київ								       "___" ______ 2023 р.

Державна митна служба України (далі – Замовник), в особі _______ __________________________________________________________, який (яка) діє на підставі _________________________________ з однієї сторони, та __________________________ в особі __________________________________, який (яка) діє на підставі _____________________________ (далі – Виконавець), з другої сторони (далі – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про таке:

- Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 2023 році надати Замовникові послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель – за кодом ДК 021:2015 – 50710000-5, а саме технічної підтримки інженерної інфраструктури серверних приміщень відповідно до Специфікації обов'язкових послуг та їх тарифи і Специфікації додаткових послуг та їх тарифи, викладених у Додатках № 2 та № 3 до цього Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору (далі – Послуги), а Замовник – прийняти і оплатити такі Послуги.

1.2. Обсяг закупівлі Послуг може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків.

- Якість Послуг

2.1. Виконавець повинен надати Послуги, якість яких відповідає Технічним вимогам  та відповідно до показників якості, встановлених  діючими в Україні державними стандартами, технічними умовами, нормативно-правовими актами, іншими нормативно-технічними документами, які встановлюють вимоги до показників якості такого роду/виду послуг, а також відповідно до умов Договору.

2.2. Допустиме покращення якості Послуг за умови, що таке покращення не призведе до збільшення ціни Договору.

2.3. Всі витрати, пов'язані з неналежною якістю наданих Послуг несе Виконавець.

2.4. Виконавець відповідає за всі недоліки Послуг, що виникли з вини Виконавця, які не могли бути виявлені Замовником під час приймання Послуг.

2.5. Усунення усіх недоліків Послуг здійснюється Виконавцем власними засобами, силами та за власний рахунок.

2.6. При наданні Послуг, Виконавець має право залучати третіх осіб виключно за письмовим погодженням Замовника.

2.7. Контроль за якістю надання Послуг Виконавцем покладається на Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби України.

- Вартість Договору та порядок оплати

3.1. Ціна цього Договору, становить _________________ грн. (______ грн. _______ коп.), у тому числі ПДВ (20 %) – _________ грн. (________грн. _______ коп.).

Джерелом фінансування цього Договору є кошти загального фонду Державного бюджету України, КПКВ 3506010, КЕКВ 2240.

3.1.1. Вартість Обов'язкових послуг згідно з Специфікацією обов'язкових послуг та їх тарифи (Додаток № 2 до цього Договору), становить ________________________ грн. (___________грн. ____ коп.), у тому числі ПДВ (20 %) – ______________ грн. (__________________ грн. ____ коп.).

3.1.2. Максимальна вартість Додаткових послуг згідно з Специфікацією додаткових послуг та їх тарифів (Додаток № 3 до цього Договору), становить _____________ грн. (____________грн. ___ коп.), у тому числі ПДВ (20 %) – __________ грн. (________________ грн. ___ коп.).

3.2. Ціни на Послуги встановлюються в національній валюті України.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, залежно від реального фінансування видатків Замовника з Державного бюджету України на зазначені цілі.

3.4. Розрахунки здійснюються шляхом банківського переказу Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати надходження коштів з Державного бюджету України на реєстраційний рахунок Замовника на зазначені цілі на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих Послуг (далі - Акт).

3.5. При відсутності на розрахунковому рахунку Замовника коштів, виділених на оплату відповідного бюджетного зобов’язання, оплата здійснюється в міру надходження коштів на рахунок Замовника. Оплата за Договором здійснюється за наявності фінансового ресурсу на Єдиному казначейському рахунку.

3.6. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України.

3.7. Датою належного виконання грошового зобов’язання Замовника за Договором вважається дата надходження грошових коштів на поточний банківський рахунок Виконавця.

- Терміни та поняття, що застосовуються у Договорі

4.1. Інженерна система (інженерна інфраструктура) - це системи інженерного обладнання, які забезпечують безперебійне функціонування серверних приміщень Замовника, в складі кондиціонерів, обладнання вентиляції та газовидалення, агрегатів безперебійного живлення, ДГУ та іншого супутнього обладнання та матеріалів згідно з Переліком обладнання Замовника, вказаним у Додатку № 1 цього Договору (далі - Обладнання).

4.2. Планові послуги (планове технічне обслуговування) - це послуги, які періодично виконуються Виконавцем на місцях встановлення Обладнання, зазначеного у Додатку № 2 цього Договору, з метою підтримки штатного режиму роботи Інженерної системи відповідно до експлуатаційних вимог виробника Обладнання.

4.3. Додаткові послуги (послуги з додаткового технічного обслуговування) - це послуги, які виконуються Виконавцем згідно з переліком, наведеним в Додатку № 3 цього Договору, на місцях встановлення Обладнання згідно з Додатком № 1 цього Договору, у разі потреби за результатами Планових або інших робіт з метою підтримки штатного режиму роботи Інженерної системи відповідно до експлуатаційних вимог виробника Обладнання.

4.4. Аварійні послуги - це послуги, що виконуються Виконавцем на місцях встановлення Обладнання у разі виникнення Інцидентів «Критичного» або «Середнього» рівнів і неможливості усунути Інцидент силами уповноважених представників Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем.

4.5. Віддалене консультування - це консультації, що надаються Виконавцем, в телефонному режимі та/або з використанням електронної пошти, уповноваженим представникам Замовника з питань експлуатації Інженерної системи або виконання необхідних дій по усуненню Інцидентів.

4.6. Обов’язкові послуги - Планові послуги, Аварійні послуги та Віддалене консультування при спільному згадуванні.

4.7. Інцидент - будь-які відхилення від штатного режиму роботи Інженерної системи Замовника, які можуть мати негативні наслідки для Обладнання та/або інформаційних систем Замовника.

4.8. Час реагування - час після фіксації заявки (звернення) Замовника про наявність Інциденту, протягом якого Виконавець приступає до усунення Інциденту: зв'язується з уповноваженими представниками Замовника за телефоном (електронною поштою), спільно з ними узгоджує рівень критичності Інциденту, виконує віддалене консультування щодо усунення інциденту.

4.9. Час відновлення - час, необхідний Виконавцю для усунення Інциденту і нормалізації роботи Інженерної системи.

4.10. Критичність інциденту - рівень впливу на обладнання та інформаційні системи Замовника, виходу кліматичних параметрів, стану електроживлення тощо всередині серверних приміщень Замовника за межі визначені стандартами експлуатації серверного обладнання, з причини порушення режиму роботи, або виходу з ладу, складових Інженерної системи. Рівень критичності Інциденту визначає час відновлення Інженерної системи.

4.11. «Критичний» - рівень критичності Інциденту, за яким параметри температурного режиму, гарантованого електроживлення всередині серверних приміщень Замовника вийшли за межі визначені стандартами експлуатації серверного обладнання. Час відновлення - до 14 (чотирнадцяти) годин з моменту початку Аварійних послуг в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, цілий рік. У разі критичного пошкодження магістралей термін усунення Інциденту погоджується з Замовником (за умови забезпечення Замовником прямого фізичного (безпосереднього) доступу до ушкодженої ділянки магістралі).

4.12. «Середній» - рівень критичності Інциденту, за яким параметри температурного режиму, гарантованого електроживлення всередині серверних приміщень Замовника не вийшли за межі визначені стандартами експлуатації серверного обладнання, однак є підстави вважати режим роботи Інженерної системи таким, що не відповідає штатному (втрата автоматичного резервування за схемою N+1, вихід з ладу будь-якої частини Обладнання, наявність аварійної індикації і т.п.). Характерною ознакою «Середнього» рівня критичності Інциденту є висока ймовірність підвищення рівня критичності Інциденту до «Критичного» притому, що дії уповноважених представників Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем не приводять до нормалізації роботи Інженерної системи. Час відновлення - до 48 (сорока восьми) годин з моменту початку Аварійних послуг або за погодженням із Замовником;

4.13. «Низький» - рівень критичності Інциденту, за яким Інженерна система серверних приміщень забезпечує визначені стандартами експлуатації серверного обладнання кліматичні параметри, параметри електроживлення всередині серверних приміщень і наявний режим автоматичного резервування. При цьому уповноважені представники Замовника мають підстави припустити можливість Інциденту більш високого рівня, вихід будь-якої з систем Обладнання за межі штатного режиму експлуатації та/або їм необхідна консультація Виконавця з питань експлуатації Інженерної системи.

4.14.  ЗІП – запасні частини, інструменти та приладдя.

4.15. Безперервна надійна робота Інженерних систем – робота Інженерних систем в штатному режимі згідно з експлуатаційною документацією виробника Обладнання.

- Порядок надання та приймання Послуг

5.1. Обов’язкові послуги надаються Виконавцем відповідно до Специфікації обов'язкових послуг та їх тарифи (Додаток № 2 до цього Договору).

5.2. У разі необхідності, Виконавцем надаються Додаткові послуги згідно зі Специфікацією додаткових послуг та їх тарифи (Додаток № 3 до цього Договору).

5.3. У разі виникнення і фіксування Сторонами Інцидентів «Критичного» або «Середнього» рівнів, Виконавець за заявками (зверненнями) Замовника, виконує Аварійні послуги або консультує уповноважених представників Замовника щодо виконання ними необхідних дій для нормалізації роботи Інженерної системи у порядку, визначеному умовами цього Договору.

5.4. Обов'язкові послуги проводяться Виконавцем в узгоджений з Замовником час.

5.5. У разі виникнення Інциденту, уповноважений представник Замовника передає відповідальній особі Виконавця, а відповідальна особа Виконавця приймає і фіксує заявку (звернення) Замовника.

5.6. Заявка (звернення) Замовником подається по телефону і дублюється  електронним листом на електронну адресу Виконавця (сканована копія заявки направляється за допомогою електронної пошти). Номери мобільних телефонів, прізвища відповідальних осіб та електронна адреса Виконавця вказані в Додатку № 6 до цього Договору. Час передачі і прийому заявки (звернення), а також прізвища уповноваженого представника Замовника, який передав заявку (звернення), і відповідальної особи Виконавця, який її прийняв, фіксуються в процесі телефонної розмови.

5.7. Для реєстрації заявлених Інцидентів «Критичного» і «Середнього» рівнів, сканована копія заявки з описом Інциденту, складена за формою у Додатку № 4 до цього Договору, за підписом уповноваженої особи Замовника пересилається Замовником Виконавцю електронною поштою  не пізніше 2-х (двох) робочих днів з моменту фіксування заявки.

5.8. Час реагування Виконавця за усіма заявками (зверненнями) Замовника не повинно перевищувати 1 (однієї) години  в робочий час (з 9:00 до 18:00 в робочі дні) та не повинно перевищувати 4 (чотирьох) години  в не робочий час (в робочі дня з 18:01 до 08:59 та вихідні дні з 00:00 до 23:59), Послуги надаються в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, цілий рік.

5.9. У разі фіксування заявки по Інцидентах «Критичного» або «Середнього» рівнів Виконавець:

5.9.1. Протягом визначеного в п. 5.8. Договору часу реагування приступає до усунення Інциденту;

5.9.2. У випадку Інциденту «Критичного» рівня, який не вдалося усунути за допомогою уповноважених представників Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем, не пізніше 2 (двох) годин з моменту фіксування заявки Замовника, Виконавець приступає до виконання Аварійних послуг. Виконавець усуває Інцидент рівня «Критичний» за час не більший 12 (дванадцяти) годин з моменту початку надання Аварійних послуг. Загальний час усунення Інциденту рівня «Критичний» не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) годин з моменту реєстрації заявки (звернення) Замовника та наявності запасних частин. У разі відсутності запасних частин, термін заміни (ремонту) залежить від характеру несправності і наявності необхідних запчастин на складах сервісних центрів постачальників. У разі критичного пошкодження магістралей термін усунення Інциденту погоджується з Замовником (за умови забезпечення Замовником, можливості прямого фізичного (безпосереднього) доступу до ушкодженої ділянки магістралі);

5.9.3. У випадку Інциденту «Середнього» рівня, який не вдалося усунути за допомогою уповноважених представників Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем, не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту фіксування заявки Замовника, Виконавець приступає до виконання Аварійних послуг. Виконавець усуває Інцидент рівня «Середній» за час не більший 48 (сорока восьми) годин з моменту початку надання Аварійних посуг. Якщо усунення Інциденту рівня «Середній» вимагає виконання ремонту несправного вузла Обладнання на території сервісного центру Виконавця або для ремонту необхідна доставка на місце установки Обладнання інших вузлів чи технічних засобів, Виконавець погоджує з Замовником термін усунення Інциденту.

5.10. Якщо Інцидент рівнів «Критичний» або «Середній» було усунено з допомогою уповноважених представників Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем, уповноважений представник Замовника передає по телефону відповідальній особі Виконавця (з обов'язковим дублюванням заявки – направленням сканованої копії заявки на електронну адресу Виконавця), а відповідальна особа Виконавця приймає і фіксує інформацію про усунення цього Інциденту за заявкою Замовника.

5.11. У разі заявки (звернення) Замовника по Інцидентах «Низького» рівня критичності, Виконавець виконує Віддалене консультування.

5.12. За результатами наданих Послуг, Виконавець надає Замовнику заповнений і підписаний з боку Виконавця Акт у 2 (двох) примірниках. Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання Акту перевіряє надані Послуги на відповідність умовам Договору, розглядає Акт, погоджує надані Послуги та підписує Акт, повертає 1 (один) примірник Акта. У разі невідповідності наданих Послуг умовам Договору, Замовник має право не приймати такі Послуги та повідомити про це Виконавця за електронною поштою, вказаною в Додатку № 6 до цього Договору (у тому числі документом, підписаним КЕП, сканованою копією документу або електронним листом, надісланим з електронної пошти, вказаної в Додатку № 6 до цього Договору).

5.13. У разі мотивованої відмови Замовника від приймання наданих Виконавцем Послуг, Сторонами протягом 3 (трьох) робочих днів з наступного дня після відмови Замовника від підписання Акту складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання. Зафіксовані двостороннім актом недоліки, допущені з вини Виконавця, усуваються ним за власний рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів з наступного дня після складення Сторонами двостороннього акту, якщо інший строк не визначений Сторонами в цьому акті. Після усунення недоліків Виконавець повторно сповіщає Замовника про готовність до здавання наданих Послуг.

5.14. Підписання Акту Замовником є підтвердженням відсутності у нього претензій щодо обсягу, строків і якості наданих Послуг. Підписаний Сторонами Акт є підставою для оплати належним чином наданих та прийнятих Послуг в порядку та на умовах Договору.

6. Права і обов'язки Сторін

6.1. Виконавець зобов'язаний:

6.1.1. Надавати Послуги якісно та відповідно до вимог і рекомендацій виробників Обладнання Замовника.

6.1.2. Дотримуватися часу реагування за всіма заявками (зверненнями) Замовника, який не повинен перевищувати 1 (однієї) години в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, цілий рік.

6.1.3. Приступити до виконання Аварійних послуг на місці встановлення Обладнання не пізніше 2 (двох) годин з моменту фіксування згідно з умовами розділу 5 цього Договору заявки (звернення) Замовника щодо Інциденту рівня «Критичний», у випадку якщо не вдалося усунути Інцидент силами уповноважених представників Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем.

6.1.4. Приступити до виконання Аварійних послуг на місці встановлення обладнання не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту фіксування згідно з умовами розділу 5 цього Договору заявки (звернення) Замовника щодо Інциденту рівня «Середній», у випадку якщо не вдалося усунути Інцидент силами уповноважених представників Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем.

6.1.5. Усунути Інцидент рівня «Критичний» за час не більше 14 (чотирнадцяти) годин з моменту початку надання Аварійних послуг. Загальний час усунення інциденту рівня «Критичний» не  повинен перевищувати 5 (п’ять) годин з моменту реєстрації заявки (звернення) Замовника та наявності запасних частин. У разі відсутності запасних частин, термін заміни (ремонту) залежить від характеру несправності і наявності необхідних запчастин на складах сервісних центрів постачальників. У разі критичного пошкодження магістралей термін усунення Інциденту погоджується з Замовником (за умови забезпечення Замовником, можливості прямого фізичного (безпосереднього) доступу до ушкодженої ділянки магістралі.

6.1.6. Усунути Інцидент рівня «Середній» за час не більше 48 (сорока восьми) годин з моменту початку надання Аварійних послуг, якщо з об'єктивних причин не потрібно продовження терміну усунення відповідно до умов підпункту 5.9.3 пункту 5.9 цього Договору та таке продовження погоджено із Замовником.

6.1.7. Провести інструктаж уповноважених представників Замовника з метою: забезпечення експлуатації Обладнання відповідно до рекомендацій виробника Обладнання; передачі Виконавцю достовірної інформації про стан Обладнання при оформленні заявки на усунення Інциденту; точного визначення рівня Інциденту при фіксуванні заявки; можливість самостійного усунення Інциденту уповноваженими представниками Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем.

6.1.8. При наданні Послуг за Договором дотримуватися вимог санітарних і протипожежних норм, правил пожежної безпеки, правила техніки безпеки та охорони праці згідно з чинним законодавством України.

6.1.9. Узгодити з Замовником не пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до початку проведення, термін і умови виконання Планових послуг.

6.1.10. Надати Замовникові письмовий запит на доступ працівників Виконавця, які виконуватимуть Послуги на місцях встановлення Обладнання, за формою, наведеною у Додатку 5 до цього Договору.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. При наявності простроченої заборгованості Замовника перед Виконавцем з оплати наданих Послуг, призупинити виконання зобов'язань, прийнятих на себе за цим Договором до погашення заборгованості Замовником.

6.2.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.3. Замовник зобов'язаний:

6.3.1. Своєчасно прийняти і оплатити надані Виконавцем Послуги згідно умов цього Договору.

6.3.2. Визначити та погодити з Виконавцем час проведення інструктажу уповноважених представників Замовника, що проводиться Виконавцем згідно з підпунктом 6.1.7 пункту 6.1 цього Договору.

6.3.3. Забезпечити доступ відповідальних осіб Виконавця, перелічених в письмовому запиті на доступ, оформленому згідно з підпунктом 6.1.10 пункту 6.1 цього Договору, на місця встановлення обладнання для проведення Аварійних послуг цілодобово, для проведення Обов'язкових послуг - у заздалегідь узгоджений час. Доступ відповідальних осіб Виконавця повинен здійснюватися виключно у супроводі відповідальних працівників Замовника.

6.3.4. Дотримуватись вимог експлуатаційної документації виробника Обладнання.

6.3.5. Не вносити самостійно зміни в конструкцію Обладнання, що обслуговується.

6.3.6. Не проводити ремонт Обладнання самостійно або із залученням осіб, не уповноважених Виконавцем, за винятком передбачених умовами цього Договору випадків виконання ремонтних робіт відповідальними представниками Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Здійснювати контроль якості, обсягів наданих Виконавцем Послуг.

6.4.2. Відмовляти у фізичному доступі до приміщень Замовника представникам Виконавця, які не мають посвідчення особи або не входять до числа осіб, для яких Виконавцем оформлено письмовий запит на доступ у відповідності до підпукту 6.1.10 пункту 6.1 цього Договору.

6.4.3. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.4.4. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк не менш ніж 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.5. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про зміну реквізитів Сторін, зазначених у розділі 16 цього Договору, а також інших умов, які можуть істотно вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором, в п'ятиденний термін з моменту такої зміни.

7. Гарантійні зобов'язання

7.1. Виконавець гарантує, що надані Послуги є якісним та кваліфікованими.

7.2. З метою забезпечення права Замовника на отримання технічного обслуговування належної якості, на всі результати наданих Виконавцем Послугпоширюється гарантійний термін, що становить 3 (три) місяці з дати підписання Сторонами відповідного Акту.

7.3. У випадку виявлення протягом гарантійного терміну недоліків, що не були виявлені під час прийняття Послуг, Замовник складає односторонній акт прихованих недоліків та протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виявлення недоліків надсилає цей акт Виконавцю цінним чи рекомендованим листом або передає особисто під розпис.

7.4. Виконавець протягом 10 (десяти) робочих днів після одержання акту прихованих недоліків від Замовника безоплатно надає Замовнику кваліфіковану консультаційну допомогу та усуває виявлені недоліки за власний рахунок.

8. Забезпечення виконання Договору

8.1. Виконавець забезпечує виконання цього Договору у формі банківської гарантії у розмірі 5 (п’ять) відсотків вартості цього Договору. Строк дії банківської гарантії – протягом строку дії цього Договору.

8.2. Забезпечення виконання Договору надається Виконавцем не пізніше дати укладання цього Договору.

8.3. Банківська гарантія повинна бути із строком дії не меншим ніж дія цього Договору.

8.4. Банківська гарантія повинна свідчити про обов’язок гаранта виплатити Замовнику суму забезпечення виконання цього Договору у разі відмови Виконавцем від виконання зобов’язань, визначених цим Договором, невиконання  або неналежного виконання Виконавцем умов цього Договору в частині надання Послуг та гарантійних зобов’язань.

8.5. Виплата гарантом суми забезпечення виконання цього Договору, не звільняє Виконавця від обов’язку належним чином надати Послуги та від сплати штрафних санкцій, заподіяних збитків.

8.6. Замовник повертає забезпечення виконання Договору про закупівлю після виконання Виконавцем цього Договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору недійсними та у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в цьому Договорі, але не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня настання зазначених обставин.

9. Відповідальність Сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. За кожний випадок перевищення часу реагування на заявку (звернення) Замовника, зафіксовану згідно з умовами цього Договору, за умови відсутності простроченої заборгованості Замовника перед Виконавцем за раніше виконані за цим договором Послуги, Виконавець виплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання, за кожну годину перевищення часу реагування на заявку, а за прострочення понад 6 (шість) годин додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

9.3. За кожний випадок перевищення термінів, визначених підпунктами 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 пункту 6.1 цього Договору, за умови відсутності простроченої заборгованості Замовника перед Виконавцем за раніше надані Послуги за цим Договором, Виконавець виплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання, за кожну годину перевищення термінів надання Послуг, а за прострочення понад 6 (шість) годин додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, за винятком випадків, коли Виконавець доведе невиконання Замовником умов підпунктів 6.3.3. та/або 6.3.4. та/або 6.3.5. та/або 6.3.6. пункту 6.3 цього Договору.

9.4. Виплата штрафних санкцій однієї із Сторін не звільняє її від виконання зобов'язань за цим Договором.

9.5. Виконавець, відповідно до чинного законодавства України, несе відповідальність за виконання своїм персоналом вимог і правил техніки безпеки при виконанні Послуг на місці установки Обладнання Замовника.

9.6. Виконавець не несе відповідальність у разі:

- недотримання правил догляду та експлуатації Обладнання Замовником;

- обслуговування Обладнання не уповноваженою Виконавцем особою, за винятком передбачених умовами цього Договору випадків виконання робіт відповідальними представниками Замовника при віддаленому консультуванні Виконавцем;

- механічні пошкодження Обладнання представниками Замовника;

- внесення змін Замовником в конструкцію Обладнання без попереднього погодження із Виконавцем.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

10.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом розумного строку після того, як про цю перешкоду стало чи повинно було стати відомо стороні, яка не виконує свого зобов'язання, але не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів, письмово повідомити іншу Сторону (документом, підписаним КЕП або сканованою копією документу з власноручним підписом, надісланим з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у розділі 16 Договору) про наявність вищезгаданих обставин і про їх вплив на її здатність здійснити виконання. Разом з повідомленням або в подальшому протягом розумного строку Сторона повинна надати доказ виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії –відповідні документи, які видаються уповноваженою на це особою згідно з чинним законодавством України. Невиконання цього обов’язку позбавляє Сторону, яка зазнала дії обставин непереборної сили, посилатися на них.

10.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) календарних днів, кожна із Сторін в односторонньому порядку має право припинити цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону (документом, підписаним КЕП або сканованою копією документу з власноручним підписом, надісланим з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у розділі 16 Договору) не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати припинення (припинення) Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються та штрафні санкції не сплачуються.

10.4. Замовник звільняється від відповідальності за прострочення оплати за Договором у разі, коли прострочення сталося через несвоєчасне надходження коштів з Державного бюджету України та/або тимчасового не проведення платежів органами Державної казначейської служби України за платіжними дорученнями Замовника, або у випадку зменшення обсягів бюджетного фінансування видатків Замовника, або у випадку відмови органу Державної казначейської служби України в реєстрації та обліку фінансових зобов’язань за Договором, за відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань на зазначені цілі, встановлених кошторисом.

11.  Антикорупційне та санкційне застереження

11.1. У процесі укладення Договору та виконання зобов’язань за Договором Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог законодавства України у сфері запобігання корупції та затверджених (погоджених) антикорупційних програм, запобігати вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, працівниками Сторін, здійснювати контроль за дотриманням працівниками Сторін вимог щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів.

11.2. Виконавець гарантує, що його керівник та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління його діяльністю, не притягалися до відповідальності за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), а також зобов’язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це Замовника у письмовій формі.

11.3. Виконавець гарантує та зобов’язується не здійснювати, як безпосередньо, так і через третіх осіб, будь-які матеріальні або нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам Замовника та особам, які пов’язані будь-якими відносинами з Замовником, що є відповідальними за умови виконання зобов’язань, передбачених Договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах Виконавця, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Замовника.

11.4. У разі надходження до Виконавця зі сторони працівників Замовника, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь Виконавця, останній зобов’язаний негайно повідомити Замовника про такі факти.

11.5. Порушення Стороною або її працівником вимог законодавства України у сфері запобігання корупції та/або затверджених (погоджених) антикорупційних програм під час укладення Договору та/або виконання зобов’язань за Договором є істотним порушенням умов Договору та підставою для припинення (розірвання) Договору. Факт порушення вимог законодавства України у сфері запобігання корупції та/або затверджених (погоджених) антикорупційних програм Стороною або її працівником під час укладення Договору та/або виконання зобов’язань за Договором повинен бути встановлений відповідно до діючого законодавства України.

11.6. У разі розірвання Договору або визнання його недійсним за рішенням суду, внаслідок порушення Стороною або її працівником вимог законодавства України у сфері запобігання корупції під час укладення Договору та/або виконання зобов’язань за Договором, Сторона, яка допустила такі порушення, позбавляється права на відшкодування шкоди (збитків), санкцій та інших витрат, що можуть бути або були заподіяні таким припиненням (розірванням) Договору або визнанням його недійсним.

11.7. Виконавець запевняє, що до нього, його керівника та бенефіціара (бенефіціарів) не застосовані санкції, впроваджені внаслідок збройної агресії російської федерації проти України або відповідно до Закону України «Про санкції», іншого законодавства України. У разі застосування санкцій до Виконавця, він зобов’язаний повідомити Замовника (документом, підписаним КЕП або сканованою копією документу з власноручним підписом, надісланим з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у Договорі) про їх застосування протягом наступного робочого дня після відповідного введення їх в дію. Сторони розривають (припиняють) Договір не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів після такого повідомлення або після того, як Замовник самостійно дізнався про застосування санкцій до Виконавця та повідомив про це Виконавця (проект додаткової угоди готує та надає Виконавець). Якщо Сторонами протягом 5 (п’яти) робочих днів після повідомлення про застосування санкцій, не буде укладено (підписано) додаткову угоду про розірвання (припинення) Договору, Замовник розриває (припиняє) його в односторонньому порядку шляхом направлення Виконавцю повідомлення (документа, підписаного КЕП або сканованої копії документу з власноручним підписом, надісланим з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у Договорі). Договір вважається розірваним (припиненим) на 5 (п’ятий) робочий день після направлення Замовником Виконавцеві відповідного повідомлення. Замовник не несе будь-яких шкоди (збитків), санкцій та інших витрат перед Виконавцем за таке розірвання (припинення) Договору.

11.8. Виконавець запевняє, що він не є громадянином російської федерації/республіки білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є російська федерація/республіка білорусь, громадянин російської федерації/республіки білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або надання послуг з технічної підтримки інженерної інфраструктури серверних приміщень (будь-який послуг) походженням з російської федерації/республіки білорусь.

12. Вирішення спорів та інші умови

12.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

12.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

13. Строк дії Договору

13.1. Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими особами Сторін та скріплення підписів печатками за наявності (датою підписання Договору вважається дата зазначена у верхньому правому куті першої сторінки Договору) та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині проведення розрахунків – до повного виконання.

13.2. Договір підписується у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірник для Виконавця, один – для Замовника.

13.3. Припинення дії Договору внаслідок розірвання не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

14. Інші умови

14.1. Виконавець запевняє, що особа, яка підписує Договір з його сторони, має повноваження на підписання Договору (у тому числі у разі, якщо Договір є значним правочином відповідно до законодавства України та установчих документів Виконавця), та зобов’язується на звернення Замовника надати скановані копії документів у підтвердження своїх запевнень.

14.2. Зміни або доповнення до Договору викладаються у письмовій формі та вносяться шляхом укладання додаткових угод.

14.3. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

зменшення обсягів закупівлі, зокрема, з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

покращення якості Послуг, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;

продовження строку дії Договору та строку виконання зобов’язань щодо надання Послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;

погодження зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Послуг);

зміни ціни в Договорі у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі, у разі встановлення в Договорі порядку зміни ціни;

зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

14.4. У разі, коли у Замовника після укладення Договору виникне необхідність у закупівлі додаткових послуг, пов’язаних з предметом Договору (основного договору), у Виконавця, Сторони розглянуть можливість укладення нового (додаткового договору) за умов:

що закупівля додаткових послуг у Виконавця здійснюватиметься протягом трьох років після укладення Договору (основного договору);

якщо загальна вартість таких послуг не перевищуватиме 50% ціни Договору (основного договору).

14.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну своїх адрес та інших реквізитів, в тому числі банківських, протягом 2 (двох) робочих днів рекомендованим листом з повідомленням.

14.6. Взаємовідносини Сторін, що неврегульовані Договором, регулюються законодавством України.

14.7. Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

14.8. У разі розірвання (припинення) Договору в односторонньому порядку шляхом направлення документу, підписаного КЕП, такі повідомлення мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, і не можуть заперечуватись Стороною, від імені якої вони були підписані та відправлені.

У разі розірвання (припинення) Договору в односторонньому порядку шляхом направлення сканованої копії документу з власноручним підписом з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у Договорі, такі повідомлення мають повну юридичну силу до моменту обміну їх оригіналами, породжують права та обов’язки для Сторін, і не можуть заперечуватись Стороною, від імені якої вони були підписані та відправлені. Сторони зобов’язані здійснити направлення оригіналу такого повідомлення протягом 2 (двох) місяців з дати розірвання (припинення) Договору.

Листування, пов’язане з виконанням, зміною або припиненням дії Договору, повинно здійснюватися за підписом уповноважених осіб, якщо інше не встановлено Договором та/або вимогами законодавства України.

Обмін оригіналами документів здійснюється рекомендованими листами з повідомленням.

У разі, якщо представник оператора поштового зв’язку не може вручити Виконавцю документи, передбачені умовами Договору через відсутність за місцезнаходженням Виконавця, його відмову прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) Виконавця або з інших причин, документи вважаються врученими Виконавцю в день, зазначений оператором поштового зв’язку в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

- Додатки до Договору

  - Невід'ємною частиною цього Договору є:

    - Додаток № 1 – Перелік обладнання Замовника;

    - Додаток № 2 – Специфікація обов'язкових послуг та їх тарифи;

    - Додаток № 3 – Специфікація додаткових послуг та їх тарифи;

    - Додаток № 4 – Зразок заявки на надання послуг;

    - Додаток № 5 – Форма замовлення доступу до приміщень Замовника;

    - Додаток № 6 – Контактні дані відповідальних осіб.

16. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

| Замовник: | Виконавець: |
| --- | --- |

Додаток № 1

до Договору № __________/_

від "     " ______2023 р.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ЗАМОВНИКА

Майданчик 1: розташований за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8 А

Майданчик 2: розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г

Майданчик 1

| № | Найменування | Кількість обладнання, шт. |
| --- | --- | --- |
| Система кондиціонування, вентиляції та димовидалення |
| 1 | Внутрішній блок кондиціонера М4НUA200V300020FX в комплекті з опціями: - контролер управління iCOM&InnerDisplay з контролем температури і вологості - стандартний фільтр G4 - ЕС- вентилятори - холодогент R410 - парозволожувач - без конденсатного насосу | 3 |
| 2 | Внутрішній блок кондиціонера М4НUA200VB00020FX в комплекті з опціями: - контролер управління iCOM з ColdfireDisplaySmall з контролем температури і вологості - стандартний фільтр G4 - ЕС- вентилятори - холодогент R410 - парозволожувач - без конденсатного насосу | 1 |
| 3 | Зовнішній блок кондиціонера HCR 43100CG для роботи при максимальній температурі зовнішнього повітря +45 оС | 8 |
| 4 | Карта моніторингу IS-WEBL | 6 |
| 5 | Комплект регуляторів тиску для роботи до -35оС для кондиціонера М4НUA | 4 |
| 6 | Комплект контролерів плавного пуску для кондиціонера М4НUA | 4 |
| 7 | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric) | 2 |
| 8 | Припливна установка ВЕНТС ВПА 150-2,4-1 в комплекті з автоматикою | 1 |
| 9 | Вентилятор радіальний газовидалення №4 з двигуном АИР63В4 | 1 |
| Система електропостачання |
| 1 | Шафа розподільча, живлення на базі стійки Knuerr, укомплектований автоматами захисту | 18 |
| 2 | Блок розподілення живлення, 400V/3P/32A. Довжина 932мм/21U, Вхідне підключення IEC60309 (3 фази), вхідний кабель 4 м. Вихід - 9 розеток IEC 320 C13/10A, 12 розеток IEC 320 C19/16A, кольорове позначення фаз, індивідуальна термічний захист кожної розетки. Комплект кріплення до шафи. | 1 |
| 3 | Щит ГРЩ (АВР) | 1 |
| 4 | Щит ЩБП-1 (живлення обладнання ІТ) | 1 |
| 5 | Щит ЩСО (роз. мережа + освітлення) | 1 |
| 6 | Щит ЩБП-2 (безперебійне кондиціонування) | 1 |
| 7 | ЩВ (вентиляція) | 1 |
| 8 | Світильник для люм. ламп 2х36 G13 IP54 ALS.OPL 236 | 15 |
| 9 | Лампа люмінесцентна Philips TLD-36W/830 | 30 |
| 10 | Світильник аварійного освітлення 3 години автон. роботою EFS 193 | 3 |
| 11 | Розетка зовн. установки з 3-м заземлюючим контактом,16А, IP55 сіра | 16 |
| 12 | Вимикач 2-о клавішний одполюсний IP55,10А. 220В накладного монтажу | 3 |
| 13 | Автоматичний вимикач АВВ 40/3/С (С203-С40) | 2 |
| 14 | Автоматичний вимикач АВВ 32/3/С (S203-С32) | 2 |
| 15 | Шафа розподільча 24 мод. N+PE гвинт. клемн., Striebel | 1 |
| ДГУ (дизель-генераторна установка) |
| 1 | Дизель-генераторна установка С275D5 Enclosed виробництва Cummins в комплекті: - бак 750л. - двигун QSL9-G5; - шумопоглинаючий капот; - панель управління PC 3.3 (можливість паралельної роботи); - автомат захисту | 1 |
| Система безперебійного живлення |
| 1 | Джерело безперебійного живлення APM1201ES1000 виробництва Emerson Network Power серії АРМ, 120 кВA (120 кВт), 400В, 50Гц/3ф, в комплекті: - 4 робочих модуля потужності по 30 кВт кожний; - вбудований статичний (електронний) байпас; - вбудований механічний сервісний байпас | 1 |
| 2 | Батарейний модуль APMBATMODF10 для встановлення в шафу ДБЖ | 21 |
| 3 | Температурний датчик NXA0UFXBTS | 2 |
| 4 | Джерело безперебійного живлення APM0900ES1000 виробництва Emerson Network Power серії АРМ, 90 кВт, 400В, 50Гц, 3ф, в комплекті: - 3 модуля потужності 30 кВт; - вбудований статичний (електронний) байпас; - вбудований механічний сервісний байпас. | 1 |
| 5 | Батарейний кабінет APMMOBACAB для ДБЖ | 2 |
| Автоматична система газового пожежогасіння |
| 1 | Прибор прийомо-контрольний пожежний з блоком живлення Гамма 102 САТ | 1 |
| 2 | Блок дистанційного керування для "Гамма САТ" (БДУ) | 1 |
| 3 | Акумулятор 4.5 Ач/12В | 4 |
| 4 | Сповіщувач оптичний димовий СПД-3 (10-30В) 2-х провідний | 3 |
| 5 | Оповіщувач світло-звуковий "ТОРТИЛА" 24В. C-05C-24 | 2 |
| 6 | Датчик магнітоконтактний СОМК-1-8 | 1 |
| 7 | Автоматичний вимикач ABB 6/1/С (S201-C6) | 1 |
| 8 | Світильник аварійного освітлення REL-228 2x8 (6V4Ah) | 1 |
| 9 | Модуль газового пожежогасіння "Імпульс -20" | 6 |
| 10 | Доводчик TS 72 EN 2-4 срібло | 1 |
| 11 | Контролер-передавач з вбудованим блоком живлення | 1 |
| 12 | Антена Boomerang-43 до контролера передавача | 1 |
| 13 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-12 | 6 |
| Система відеоконтролю та контролю доступу |
| 1 | Відеокамера IP AM5211-E 1/3.2’’ CMOS, f=4.2mm, 2Mpix, 1600x1200 (15 к/с), 1280x720 (30 к/с) , Micro SD до 16 Гбайт, ІК-підсв. 15м., БП 12В | 1 |
| 2 | Відеокамера IP купольна AM6231-E 1/3.2" CMOS, f=4.2mm, 2Mpix, 1600x1200 (15 к/с), 1280x720 (30 к/с), Micro SD до 16 Гбайт, ІК-підсв. 20м., | 4 |
| 3 | WS-C2960C-12PC-L, Catalyst2960CSwitch 12 FE PoE, 2 x DualUplink, LanBase | 1 |
| 4 | Мережевий контролер доступу та охоронної сигналізації | 2 |
| 5 | Блок безперервного живлення для контролерів серії RCP, ARC в корпусі PC1550 з додатковим джерелом безперервного живлення для електрозамку, | 2 |
| 6 | Акумулятор 4.5 Ач/12В | 4 |
| 7 | Зчитувач Проксіміті-карт вуличний IPR-3 ASK+FSK W26/7 | 1 |
| 8 | Зчитувач Проксіміті-карт IPR-6 ASK+FSK W26/7 | 2 |
| 9 | Кнопка EXIT-801 NO, врізна, струм 3А/DC36V, розміри 86 x 28 x 20 мм | 3 |
| 10 | Електромагнітний замок з індикацією Elock-1200L | 3 |
| 11 | Кронштейн до замка EL-BK-L1200 Elock-1200L | 3 |
| 12 | Доводчик TS 72 EN 2-4 срібло | 2 |
| 13 | ПК ДИИ СБ PrimePC Pro80R | 1 |

Майданчик 2

| № | Найменування | Кількість обладнання, шт. |
| --- | --- | --- |
| Системи кондиціонування |
| 1 | Шафа кондиціонування Emerson НРМ S2EUA з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small, 23кВт, 3ф, 400В, 50Гц, G4в комплекті з опціями: - Конденсатор зовнішній повітряного охолодження - SNMP карта для дистанційного моніторингу роботи кондиціонера - Пристрій плавного пуску компресора HPM - Зимовий комплект для роботи кондиціонера при -350С. | 1 |
| 2 | Шафа кондиціонування Emerson НРМ S2EUA з парозволожувачем та внутрішнім дисплеєм, 23кВт, 3ф, 400В, 50Гц, G4 в комплекті з опціями: - Конденсатор зовнішній повітряного охолодження - SNMP карта для дистанційного моніторингу роботи кондиціонера - Пристрій плавного пуску компресора HPM - Зимовий комплект для роботи кондиціонера при -350С. | 1 |
| 3 | Шафа кондиціонування Emerson НРМ S2EUA з парозволожувачем та дісплеєм Coldfire Display Small, 23кВт, 3ф, 400В, 50Гц, G4в комплекті з опціями: - Конденсатор зовнішній повітряного охолодження - SNMP карта для дистанційного моніторингу роботи кондиціонера - Пристрій плавного пуску компресора HPM - Зимовий комплект для роботи кондиціонера при -350С. | 1 |
| 4 | Шафа кондиціонування Emerson НРМ S2EUA з парозволожувачем та внутрішнім дісплеєм, 23кВт, 3ф, 400В, 50Гц, G4в комплекті з опціями: -Конденсатор зовнішній повітряного охолодження -SNMP карта для дистанційного моніторингу роботи кондиціонера -Пристрій плавного пуску компресора HPM -Зимовий комплект для роботи кондиціонера при -350С. | 1 |
| 5 | Блок випаровувача Emerson HPSE (внутрішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація, G4. в комплекті з опціями: - Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація. - Long Piping робота при низьких температурах (магістраль до 30 м) - Пристрій плавного пуску кондиціонеру. - Виносний графічний дисплей - русифікований Emerson (один на групу) - Плата моніторингу за протоколом SNMP HiSNMP for HPS - 230V AC Emerson (одна на групу) | 3 |
| 6 | Блок випаровувача Emerson HPSE (внутрішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація, G4. в комплекті з опціями: -Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація. -Long Piping робота при низьких температурах (магістраль до 30 м) -Пристрій плавного пуску кондиціонеру -Виносний графічний дисплей - русифікований Emerson (один на групу) -Плата моніторингу за протоколом SNMP HiSNMP for HPS - 230V AC Emerson (одна на групу) | 2 |
| 7 | Блок випаровувача Emerson HPSE (внутрішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація, G4. в комплекті з опціями: -Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація. -Long Piping робота при низьких температурах (магістраль до 30 м) -Пристрій плавного пуску конд. -Виносний графічний дисплей - русифікований Emerson (один на групу) -Плата моніторингу за протоколом SNMP HiSNMP for HPS - 230V AC Emerson (одна на групу) | 3 |
| 8 | Блок випаровувача Emerson HPSE (внутрішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація, G4. в комплекті з опціями: -Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1кВт, стельовий монтаж, базова комплектація. -Long Piping робота при низьких температурах (магістраль до 30 м) -Пристрій плавного пуску кондиціонеру. -Виносний графічний дисплей - русифікований Emerson (один на групу) -Плата моніторингу за протоколом SNMP HiSNMP for HPS - 230V AC Emerson (одна на групу) | 2 |
| 9 | Блок випаровувача Emerson HPSE (внутрішній), 10кВт, стельовий монтаж, базова комплектація, G4. в комплекті з опціями: - Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 10кВт, стельовий монтаж, базова комплектація. - Long Piping робота при низьких температурах (магістраль до 30 м) - Пристрій плавного пуску кондиціонеру. - Виносний графічний дисплей - русифікований Emerson (один на групу) - Плата моніторингу за протоколом SNMP HiSNMP for HPS - 230V AC Emerson (одна на групу) | 2 |
| 10 | Кондиціонер DAIKINFAQ71/RRQ71 з підтримкою SNMP | 4 |
| 11 | Шафа кондиціонування Emerson Liebert Heross Модель НРМ S20UA001V302010РО з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small у складі з зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком (HCE33(LH)CU/AL). | 2 |
| 12 | Шафа кондиціонування Emerson Liebert Heross Модель S07UA001V102000PO з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small у складі з зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком (HCE14CU/AL). | 2 |
| 13 | Кондиціонер DAIKINFAQ100/RRQ100 з підтримкою SNMP | 2 |
| 14 | Кондиціонер VERTIV Liebert HPS14 (внутрішній та зовнішній блоки) | 2 |
| ДГУ (дизель-генераторна установка) |
| 1 | Дизель-генераторна установка Wilson P500E | 1 |
| Система безперебійного живлення |
| 1 | Пристрій безперебійного живлення з додатковою акумуляторною шафою EATON Powerware 9390 Type 9390-160-N-2x1 (160kVA 144kW 50Hz) | 1 |
| 2 | Пристрій безперебійного живлення EATON Powerware 9140 (10kVA 50Hz) | 1 |
| 3 | Пристрій безперебійного живлення APC Smart-UPS 5000 | 2 |
| 4 | Пристрій безперебійного живлення APC Symmetra PX 96kW Scalable 160kW, 400V | 2 |
| Автоматична система газового пожежогасіння |
| 1 | Установка KD-200 газового пожежогасіння | 2 |
| 2 | Балон 401 з газом | 1 |
| 3 | Балон 801 з газом | 1 |
| 4 | Блок «АЛТО 2000БКП» (блок контрольно-пусковий) | 2 |
| 5 | Датчик прем’єр ИПК-4 | 9 |
| 6 | Оповіщувач DM 700 пожежний ручний | 3 |
| 7 | Оповіщувач світлозвуковий | 4 |
| 8 | Оповіщувач магнітоконтактний МК240 | 2 |
| 9 | Акумулятор NP 7-12L | 5 |
| 10 | Блок реле БР 2-24 | 2 |
| 11 | ДБЖ «PPS 1220-00» | 1 |
| 12 | Перевізна установка газовидалення ВП-39 | 1 |

Додаток № 2

до Договору № ___________/_

від "     " ______2023 р.

Специфікація обов'язкових послуг ТА ЇХ ТАРИФИ

| № з/п | Найменування послуг | Кількість обладнання, шт. | Тариф на послуги з технічного обслуговування 1 комплекту обладнання, грн. з ПДВ | Кількість послуг, які будуть надані протягом дії Договору | Вартість обслуговування обладнання протягом дії Договору, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 1 |
|  | Система кондиціонування та холодопостачання, перелік обов'язкових послуг, які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню, наведений та виконується згідно з Таблицею № 1 для кожної системи. |  |
| 1.1 | Система, охолодження, у складі: | 1 |  | 1 |  |
|  | Кондиціонери EMERSON, зі внутрішніми блоками M4HUA, холодопродуктивністю по 41,6 кВт кожний, з подвійним контуром у складі: |  |  |  |  |
|  | Зовнішній блок | 8 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 4 |  |  |  |  |
|  | Комплект регуляторів тиску для роботи до -35оС для кондиціонера М4НUA | 4 |  |  |  |  |
|  | Комплект контролерів плавного пуску для кондиціонера М4НUA | 4 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 4 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 4 |  |  |  |  |
| 1.2 | Система, охолодження, у складі: | 1 |  | 1 |  |
|  | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric), у складі: |  |  |  |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Система вентиляції та газовидалення |
|  | 1) Система припливно-витяжної вентиляції. | 2 |  | 1 |  |
|  | 2) Система газовидалення (стаціонарна) |  |  |  |  |
|  | Зовнішній огляд складових системи (щит ДУ, виконавчі пристрої, положення клапанів) |  |  |  |  |  |
|  | Перевірка надійності кріплення обертових механізмів |  |  |  |  |  |
|  | Перевірка кріплень кабельних з’єднань |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Система електропостачання (силова частина) |
|  | 1) Щит ГРЩ, в якому розташовані в т.ч. і два пристрою автоматичного введення резерву (АВР). | 3 |  | 1 |  |
|  | 2) Щит безперебійного живлення ЩБП-1 – для ІТ обладнання, ввідна лінія від ДБЖ 120 кВА. |  |  |  |  |
|  | 3) Щит безперебійного живлення ЩБП-2 – для кондиціонерів, ввідна лінія від ДБЖ 90 кВА. |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Перевірка болтових і гвинтових з’єднань струмоведучих частин рубильників, автоматичних вимикачів, контакторів, трансформаторів струму, терміналів підключення підвідних і відвідних проводів та кабелів, шин заземлення |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Заміри температури нагріву болтових і гвинтових з’єднань, струмоведучих частин силового обладнання |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Перевірка контактів силових контакторів |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Перевірка надійного підключення захисного заземлюючого пристрою |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Система електропостачання (релейна частина) |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Перевірка гвинтових контактних з’єднань |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Контроль спресованих контактних з’єднань |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ДБЖ перелік обов'язкових послуг, які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню, наведений та виконується згідно з Таблицею № 2 для кожного ДБЖ. |
| 1.5.1 | EMERSON 120 кВА (APM1201ES10000) | 1 |  | 1 |  |
| 1.5.2 | EMERSON 90 кВА | 1 |  | 1 |  |
| 1.6 | Дизель-генераторна установка С275D5 Enclosed виробництва Cummins (перелік обов'язкових послуг, які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню, наведений та виконується згідно з Таблицею № 3) | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 2 |
|  | Система кондиціювання |  |  |
| 2.1 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPM S2EUA, у складі | 1 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPM S2EUA, у складі | 1 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPS10, у складі | 1 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
| 2.4 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPS08, у складі | 2 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 | Прецизійні кондиціонери EMERSON HPS08, у складі | 2 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 3 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 3 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 3 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 3 |  |  |  |  |
| 2.6 | Шафа кондиціювання Emerson Liebert Heross Модель S07UA001V102000PO з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small у складі з зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком (HCE14CU/AL). | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 2.7 | Шафа кондиціювання Emerson Liebert Heross Модель НРМ S20UA001V302010РО з парозволожувачем та дисплеєм Coldfire Display Small у складі з зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком (HCE33(LH)CU/AL). | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 2.8 | Кондиціонер DAIKIN FAQ71/RRQ71 з підтримкою SNMP | 4 | 1 |  | 1 |  |
| 2.9 | Кондиціонер DAIKIN FAQ100/RRQ100 з підтримкою SNMP | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 2.10 | Кондиціонер VERTIV Liebert HPS14, у складі 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Зовнішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Внутрішній блок | 2 |  |  |  |  |
|  | Фреонова (хладонова), дренажна магістралі | 2 |  |  |  |  |
|  | Шафа електроживлення і управління | 1 |  |  |  |  |
|  | Кріпильнозахисне обладнання | 2 |  |  |  |  |
|  | Агрегати безперебійного живлення |
| 2.11 | Технічне обслуговування Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт - 1 шт. | 1 |  | 1 |  |
| 2.12 | Пристрій безперебійного живлення з EATON Powerware 9140 (10kVA 50Hz) | 1 |  | 1 |  |
| 2.13 | Пристрій безперебійного живлення APC Smart-UPS 5000 | 2 |  | 1 |  |
| 2.14 | Пристрій безперебійного живлення APC Symmetra PX 96kW Scalable 160kW, 400V 1 | 2 |  | 1 |  |
| 2.15 | Дизель-генераторна установка Wilson P500E (перелік обов'язкових робіт, які виконуються за необхідності по технічному обслуговуванню наведений та виконується згідно Таблиці № 3) | 1 |  | 1 |  |

Таблиця 1

Перелік послуг щодо технічного обслуговування кондиціонерів 
та систем холодопостачання*

Зовнішній блок

Візуальний огляд блоку. Перевірка на наявність підвищеного рівня шуму, вібрації

Перевірка стану та очищення теплообмінника конденсатора миючою станцією високого тиску

Калібрування керуючих датчиків температури і тиску

Перевірка робочого тиску системи

Замір електричного струму, що споживає компресор, порівняння показників з номінальними значеннями

Замір електричного струму, що споживає вентилятор, порівняння показників з номінальними значеннями

Перевірка кріплення крильчаток вентилятора

Вимірювання електричного опору обмоток компресора

Внутрішній блок

Візуальний огляд блоку. Перевірка на наявність підвищеного рівня шуму, вібрації

Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень

Перевірка стану та очищення фільтрів

Перевірка спрацювання датчиків фільтра

Очищення випарника

Замір електричного струму, що споживає двигун вентилятора, порівняння показників з номінальними значеннями

Перевірка стану повітряних заслонок

Перевірка спрацювання аварійного сигналу при відсутності повітряного потоку

Перевірка аварійних сигналів при спрацюванні автоматичних вимикачів

Вимірювання температури на вході/виході внутрішнього блоку

Перевірка параметрів контролера управління, які встановлені

Перевірка правильності функціонування системи кондиціонування у всіх режимах (охолодження, черговий режим, ручний режим)

Фреонова (хладонова), дренажна магістралі

Перевірка датчиком системи на відсутність витоку хладагенту

Перевірка стану ізоляції магістралі (візуально)

Контроль стану вальцовочних з'єднань, місць пайки

Перевірка наявності фреону по смотровому склу

Перевірка стану фільтра осушувача

Перевірка на відсутність масляних підтікань

Перевірка стану, очищення, промивання дренажної системи

Перевірка стану вентилів (візуально)

Перевірка робочого тиску HP/LP

Шафа електроживлення і управління

Перевірка управління та автоматичного переключення

Перевірка параметрів контролера управління, які встановлені

Перевірка працездатності блоку індикації

Перевірка стану контактів електричних з'єднань

Перевірка захисного заземлення (візуально)

Перевірка силових автоматичних вимикачів, контакторів, реле

Кріпильнозахисне обладнання

Перевірка стану кронштейнів, елементів кріплення, захисної арматури

Таблиця 2

Перелік послуг щодо технічного обслуговування агрегатів 
безперебійного живлення *

| Найменування послуг | Обов'язкове виконання | За необхідності |
| --- | --- | --- |
| Зчитування програмних установок конфігурації ДБЖ, реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень за період, що передує регламентним роботам, збереження протоколів первинної перевірки | + |  |
| Зміна програмних установок конфігурації ДБЖ, реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень (при необхідності, або за бажанням представника замовника) |  | + |
| Занулення журналів реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень за період, що передує регламентним роботам (при необхідності, або за бажанням представника замовника) | + |  |
| Зчитування, збереження, аналіз внутрішніх параметрів ДБЖ | + |  |
| Перевірка відповідності первинних протоколів показанням оперативного дисплея ДБЖ | + |  |
| Перевірка стану підключення обладнання (наявність заземлення і т.д.) |  |  |
| Розкриття захисних панелей силових модулів | + |  |
| Огляд стану DC та AC конденсаторів | + |  |
| Перевірка повітряних фільтрів обладнання від пилу, забруднень, сторонніх предметів | + |  |
| Очищення повітряних фільтрів обладнання від пилу, забруднень, сторонніх предметів |  | + |
| Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання |  | + |
| Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання , акумуляторних батарей |  | + |
| Очищення радіаторів охолодження активних елементів |  | + |
| Перевірка затягування всіх роз’ємних контактних з’єднань | + |  |
| Перевірка правильності підключення і надійності фіксації всіх роз’ємів | + |  |
| Перевірка електричних з’єднань блоків та вузлів | + |  |
| Перевірка роботи вентиляторів | + |  |
| Загальна перевірка працездатності системи (стосовно конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження) | + |  |
| Корекція програмних установок (при необхідності) |  | + |

* -  За виключенням ДБЖ APC Symmetra 160.

Таблиця 3

Перелік послуг щодо технічного обслуговування

дизель-генераторної установки (ДГУ)

Найменування послуг

Перевірка працездатності генератора, тестовий запуск на 20 хвилин

Перевірка рівня електроліту в акумуляторної батареї

Перевірка трубопроводів охолоджуючої рідини і шлангів радіатора на відсутність надмірного зносу і тріщин

Перевірка електричних з'єднань (акумуляторної батареї, пускового двигуна і генератора)

Перевірка заземлення двигуна

Перевірка зазору клапанів двигуна

Перевірка опору ізоляції обмотки статора генератора

Перевірка підшипників генератора

Перевірка з'єднань в клемній коробці генератора

Перевірка теплообмінника охолоджувача наддувочного повітря

Перевірка опор двигуна

Перевірка пускового двигуна

Перевірка турбонагнітачу

Перевірка водяного насосу

Перевірка системи відводу вихлопних газів

Чистка серцевини радіатора

Чистка фільтруючого елемента повітроочисника

Додаток № 3

до Договору №_________/_

від "____"_______2023 р.

Специфікація додаткових послуг та їх тарифи

| № з/п | Найменування послуг | Кількість обладнання, шт. | Тариф на послуги з технічного обслуговування 1 комплекту обладнання, грн. з ПДВ | Кількість послуг, які будуть надані протягом дії Договору | Вартість обслуговування обладнання протягом дії Договору, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 1 |
|  | Система електропостачання (силова частина) |  |  |  |
| 1.1 | 1) Щит ГРЩ, в якому розташовані в т.ч. і два пристрою автоматичного введення резерву (АВР). | 3 |  | 1 |  |
|  | 2) Щит безперебійного живлення ЩБП-1 – для ІТ обладнання, ввідна лінія від ДБЖ 120 кВА. |  |  |  |  |
|  | 3) Щит безперебійного живлення ЩБП-2 – для кондиціонерів, ввідна лінія від ДБЖ 90 кВА. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Перевірка трансформаторів струму (проводиться згідно ПТЕ, при необхідності) |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Перевірка стану ножових з’єднань, зачистка і змащення місць контактних з’єднань технічним вазеліном (при необхідності) |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Перевірка механічної працездатності (у ручному режимі) автоматичних вимикачів, блок рубильників, перекидних рубильників |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Очищення внутрішнього простору щитів від пилу, павутиння і стороннього забруднення |  |  |  |  |
| 2 | Технічне обслуговування інженерної інфраструктури серверних приміщень: Майданчик 2 |
|  | Система електропостачання (силова частина) |  |  |  |
| 2.1 | 1) Щит ГРЩ, в якому розташовані в т.ч. і два пристрою автоматичного введення резерву (АВР) та система автоматики. | 3 |  | 1 |  |
|  | 2) Щит безперебійного живлення для ІТ обладнання та кондиціонерів, ввідна лінія від двох ДБЖ 96 кВА. |  |  |  |  |
|  | 3) Щит безперебійного живлення будівлі, ввідна лінія від ДБЖ 160 кВА |  |  |  |  |
|  | Перевірка трансформаторів струму (проводиться згідно ПТЕ, при необхідності) |  |  |  |  |
|  | Перевірка стану з’єднань, зачистка і змащення місць контактних з’єднань технічним вазеліном (при необхідності) |  |  |  |  |
|  | Перевірка механічної працездатності (у ручному режимі) автоматичних вимикачів, блок рубильників, перекидних рубильників |  |  |  |  |
|  | Очищення внутрішнього простору щитів від пилу, павутиння і стороннього забруднення |  |  |  |  |
| 3 | Додаткові послуги включно з матеріалами та запчастинами: |
| 3.1 | Послуга з заміни циліндра зволожувача HUMIDIF.CYL.CAREL 13KG/H 400 (141092) |  | 6 |  |
| 3.2 | Послуга з заміни циліндра зволожувача HUMIDIF.CYL.CAREL 4,5KG/H 400 (141091) |  | 2 |  |
| 3.3 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G4 446X652X100 S07-12U (210465) |  | 2 |  |
| 3.4 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G4 412x777 HIMOD M1-2U |  | 16 |  |
| 3.5 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G4 698X652 OVER /13-29U (210464) |  | 6 |  |
| 3.6 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G3 597x267x10 HPSE06-10 (210745). |  | 36 |  |
| 3.7 | Послуга з заміни повітряного фільтру FILTER G3 697x332x10 HPSE12-14 (210741). |  | 6 |  |
| 3.8 | Послуга з заміни електромагнітного пускача HPS LC1D18P7 (230VAC) |  | 4 |  |
| 3.12 | Послуга з заміни пускового конденсатора вентилятора кондиціонеру Emerson HPSE/HPSC |  | 8 |  |
| 3.13 | Послуга з заміни фільтру осушувача 1/2" кондиціонеру Emerson HPSE/HPSC |  | 8 |  |
| 3.14 | Послуга з заміни фільтру осушувача 1/2" Emerson HPSE/HPSC, S2EUA, S07UA |  | 8 |  |
| 3.15 | Послуга з заміни фільтру осушувача 1/2" кондиціонеру Emerson М4НUA |  | 8 |  |
| 3.16 | Послуга з відновлення термоізоляції труб системи холодопостачання |  | 4 |  |
| 3.17 | Послуга з відновлення герметичності труб(контурів, трасс) системи холодопостачання |  | 4 |  |
| 3.18 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH A. 061F7756 4,4-6PED (354089) |  | 1 |  |
| 3.19. | Послуга з заміни датчика тиску P-STAT HP MAN.061F9738 37.0PED(354110) |  | 1 |  |
| 3.20 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH 061F5064 26 Bar PED (354145) |  | 1 |  |
| 3.21 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH 061F6072 1-2 BAR PED (354149) |  | 1 |  |
| 3.22 | Послуга з заміни датчика тиску PR/SWITCH 061F5016 28B PED (354146) |  | 1 |  |
| 3.23 | Послуга з заміни регулятора швидкості обертання вентилятора FSX-42 S 15 BAR (354582) |  | 4 |  |
| 3.24 | Послуга з заміни перетворювача тиску TRANSDUCER SPKT 0-45 BAR RAZ.(354352) |  | 1 |  |
| 3.25 | Послуга з заміни перетворювача тиску TRANSDUCER SPKT 0-34,5 BAR RAZ. (354471) |  | 1 |  |
| 3.26 | Послуга з заміни нагрівача картера компресора кондиціонера |  | 4 |  |
| 3.27 | Послуга з заміни електромагнітного вентиля (VALVE SOLEN.V13SM12 12MM WEL(183012)) |  | 4 |  |
| 3.28 | Послуга з заміни фреонового оглядового вікна в кондиціонері (Sight glass MIB-M12) |  | 4 |  |
| 3.29 | Послуга з заміни клапана тиску KVR зимового комплекту у складі з клапаном (Клапан Регулятор KVR 28034L0099) |  | 2 |  |
| 3.30 | Послуга з заміни компресору(ів) кондиціонеру(ів) (включно з компресором) в кондиціонері(ах): |
| 3.30.1 | Emerson М4НUA* |  | 1 |  |
| 3.30.2 | Emerson S07UA* |  | 1 |  |
| 3.30.3 | Emerson НРМ S20UA* |  | 1 |  |
| 3.30.4 | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric Outside Unit model: PU-P100YHA)* |  | 1 |  |
| 3.30.5 | Emerson HPSE/HPSC (Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 8,1 кВт)* |  | 1 |  |
| 3.30.6 | Emerson HPSE/HPSC (Блок компресорно-конденсаторний Emerson HPSС (зовнішній), 10 кВт)* |  | 1 |  |
| 3.30.7 | DAIKIN FAQ71/RRQ71* |  | 1 |  |
| 3.30.8 | DAIKIN FAQ100/RRQ100* |  | 1 |  |
| 3.31 | Послуга з аварійного виїзду спеціаліста по системам кондиціонування повітря |  | 10 |  |
| 3.32 | Послуга з заміни/ремонту силового(их) модуля(ів) ДБЖ: |  |  |  |
| 3.32.1 | Emerson Network Power серії АРМ 120 кВА та 90 кВA , 400В* |  | 1 |  |
| 3.32.2 | EATON Powerware 9390 Type 9390-160-N-2x1* |  | 1 |  |
| 3.33 | Послуги з заправляння холодоагенту: |
| 3.33.1 | Прецизійний кондиціонер Emerson М4НUA |  | 2 |  |
| 3.33.2 | Прецизійний кондиціонер Emerson НРМ |  | 4 |  |
| 3.33.3 | Прецизійний кондиціонер Emerson Нimod |  | 2 |  |
| 3.33.4 | Прецизійний кондиціонер Emerson HPSE/HPSC |  | 6 |  |
| 3.33.5 | Кондиціонер стельового кріплення потужністю охолодження 10кВт (Mitsubishi Electric Outside Unit model: PU-P100YHA) |  | 2 |  |
| 3.33.6 | Кондиціонер DAIKIN FAQ71/RRQ71 з підтримкою SNMP |  | 4 |  |
| 3.33.7 | Кондиціонер DAIKIN FAQ100/RRQ100 з підтримкою SNMP |  | 2 |  |
| 3.34 | Послуги з обстеження та заправки установки газового пожежогасіння KD-200 (Майданчик 2): |  |
| 3.34.1 | Перевірка, пошук та усунення місць витоку газу. |  | 2 |  |
| 3.34.2 | Заправка балона газом. |  | 2 |  |
| 3.35 | Послуги із заміни комплекту (8шт) акумуляторних батарей (тип longlife) в ДБЖ, включно з матеріалами: APC Smart-UPS 5000 (Майданчик 2) |  | 2 |  |
| 3.36 | Послуги по обладнанню систем безперебійного електроживлення (Майданчик 2): |  |
| 3.36.1 | Послуги з ремонту ДБЖ EATON Powerware 9140 (10kVA 50Hz) - заміна комплекту вентиляторів включно з вентиляторами |  | 1 |  |
| 3.36.1 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна плат конденсаторних збірок RFI (4 шт), включно з платами конденсаторних збірок RFI |  | 1 |  |
| 3.36.2 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна модуля mini CSB (1 шт), включно з модулем mini CSB |  | 1 |  |
| 3.36.3 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміні AIR FILTER 16X30X1,включно з AIR FILTER 16X30X1 |  | 1 |  |
| 3.36.4 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна AIR FILTER 12X30X1, включно з AIR FILTER 12X30X1 |  | 1 |  |
| 3.36.5 | Послуги з ремонту ДБЖ Eaton Powerware 9390 160 кВА / 144 кВт – заміна комплекту акумуляторних батарей (40 шт) включно з батареями |  |  |  |  | 1 |
| 3.37 | Послуги з заміни складових частин ДГУ С275D5 Enclosed виробництва Cummins, включно з матеріалами: |
| 3.37.1 | Заміна (долив) масла |  | 1 |  |
| 3.37.2 | Заміна (долив) охолоджувальної рідини |  | 1 |  |
| 3.37.3 | Очищення (заміна) повітряних фільтрів |  | 1 |  |
| 3.37.4 | Очищення (заміна) фільтрів палива |  | 1 |  |
| 3.37.5 | Проведення навантажувальних випробувань ДГУ з використанням паливно-мастильних матеріалів виконавця. |  | 1 |  |
| 3.37.6 | Видалення води або відстою з паливного відстійнику |  | 1 |  |
| 3.37.7 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання |  | 1 |  |
| 3.37.8 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання |  | 1 |  |
| 3.37.9 | Корекція установок (при необхідності) |  | 1 |  |
| 3.38 | Дизель-генераторна установка Wilson P500E, включно з матеріалами: |  |  |  |
| 3.38.1 | Заміна (долив) масла |  | 1 |  |
| 3.38.2 | Заміна (долив) охолоджувальної рідини |  | 1 |  |
| 3.38.3 | Очищення (заміна) повітряних фільтрів |  | 1 |  |
| 3.38.4 | Очищення (заміна) фільтрів палива |  | 1 |  |
| 3.38.5 | Проведення навантажувальних випробувань ДГУ з використанням паливно-мастильних матеріалів виконавця. |  | 1 |  |
| 3.38.6 | Видалення води або відстою з паливного відстійнику |  | 1 |  |
| 3.38.7 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання |  | 1 |  |
| 3.38.8 | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання |  | 1 |  |
| 3.38.9 | Корекція установок (при необхідності) |  | 1 |  |

* зазначається вартість за одну послугу при цьому таких послуг може бути декілька в залежності в виявлених реальний потреб.

Таблиця 1

Перелік послуг щодо  технічного обслуговування кондиціонерів 
та систем холодопостачання *

Зовнішній блок

Візуальний огляд блоку. Перевірка на наявність підвищеного рівня шуму, вібрації

Перевірка стану та очищення теплообмінника конденсатора миючою станцією високого тиску

Калібрування керуючих датчиків температури і тиску

Перевірка робочого тиску системи

Замір електричного струму, що споживає компресор, порівняння показників з номінальними значеннями

Замір електричного струму, що споживає вентилятор, порівняння показників з номінальними значеннями

Перевірка кріплення крильчаток вентилятора

Вимірювання електричного опору обмоток компресора

Внутрішній блок

Візуальний огляд блоку. Перевірка на наявність підвищеного рівня шуму, вібрації

Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень

Перевірка стану та очищення фільтрів

Перевірка спрацювання датчиків фільтра

Очищення випарника

Замір електричного струму, що споживає двигун вентилятора, порівняння показників з номінальними значеннями

Перевірка стану повітряних заслонок

Перевірка спрацювання аварійного сигналу при відсутності повітряного потоку

Перевірка аварійних сигналів при спрацюванні автоматичних вимикачів

Вимірювання температури на вході/виході внутрішнього блоку

Перевірка параметрів контролера управління, які встановлені

Перевірка правильності функціонування системи кондиціонування у всіх режимах (охолодження, черговий режим, ручний режим)

Фреонова (хладонова), дренажна магістралі

Перевірка датчиком системи на відсутність витоку хладагенту

Перевірка стану ізоляції магістралі (візуально)

Контроль стану вальцовочних з'єднань, місць пайки

Перевірка наявності фреону по смотровому склу

Перевірка стану фільтра осушувача

Перевірка на відсутність масляних підтікань

Перевірка стану, очищення, промивання дренажної системи

Перевірка стану вентилів (візуально)

Перевірка робочого тиску HP/LP

Шафа електроживлення і управління

Перевірка управління та автоматичного переключення

Перевірка параметрів контролера управління, які встановлені

Перевірка працездатності блоку індикації

Перевірка стану контактів електричних з'єднань

Перевірка захисного заземлення (візуально)

Перевірка силових автоматичних вимикачів, контакторів, реле

Кріпильнозахисне обладнання

Перевірка стану кронштейнів, елементів кріплення, захисної арматури

Таблиця 2

Перелік послуг щодо технічного обслуговування агрегатів 
безперебійного живлення *

| Найменування послуг | Обов'язкове виконання | За необхідності |
| --- | --- | --- |
| Зчитування програмних установок конфігурації ДБЖ, реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень за період, що передує регламентним роботам, збереження протоколів первинної перевірки | + |  |
| Зміна програмних установок конфігурації ДБЖ, реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень (при необхідності, або за бажанням представника замовника) |  | + |
| Занулення журналів реєстрації операцій, відключень, аварійних повідомлень за період, що передує регламентним роботам (при необхідності, або за бажанням представника замовника) | + |  |
| Зчитування, збереження, аналіз внутрішніх параметрів ДБЖ | + |  |
| Перевірка відповідності первинних протоколів показанням оперативного дисплея ДБЖ | + |  |
| Перевірка стану підключення обладнання (наявність заземлення і т.д.) |  |  |
| Розкриття захисних панелей силових модулів | + |  |
| Огляд стану DC та AC конденсаторів | + |  |
| Перевірка повітряних фільтрів обладнання від пилу, забруднень, сторонніх предметів | + |  |
| Очищення повітряних фільтрів обладнання від пилу, забруднень, сторонніх предметів |  | + |
| Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання |  | + |
| Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання, акумуляторних батарей |  | + |
| Очищення радіаторів охолодження активних елементів |  | + |
| Перевірка затягування всіх роз’ємних контактних з’єднань | + |  |
| Перевірка правильності підключення і надійності фіксації всіх роз’ємів | + |  |
| Перевірка електричних з’єднань блоків та вузлів | + |  |
| Перевірка роботи вентиляторів | + |  |
| Загальна перевірка працездатності системи (стосовно конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження) | + |  |
| Корекція програмних установок (при необхідності) |  | + |

Додаток № 4

до Договору № _____________/_

від "____" ______2023 р.

ЗРАЗОК

заявка на надання послуг

(про інцидент Системи кондиціонування повітря

серверного приміщення)

м. Київ                                                                                                            «___»___________ 2023 р. 

1. Місце розташування системи кондиціонування: ________________________________________           __________________________________________________________________________________

2. Дата і час фіксування заявки (звернення) про інцидент: дд / мм / рррр , гг:хх

3. Від Замовника заявку (звернення) передав: ________________________________________

4. Від Виконавця заявку (звернення) прийняв: _______________________________________

5. Погоджений під час фіксування заявки (звернення) рівень інциденту:_________________

(Критичний/Середній/Низький)

6. Детальний опис інциденту: ________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

7. Рекомендації Виконавця, надані Замовнику під час фіксації заявки (звернення) про інцидент:

|  | (підпис) / П.І.Б. / |
| --- | --- |

Додаток № 5

до Договору № _____________/_

від "____" ______ 2023 р

Форма

ФІРМОВИЙ БЛАНК ВИКОНАВЦЯ

______________________

______________________

Державна митна служба України

_______________

ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРИМІЩЕНЬ ЗАМОВНИКА

ВИКОНАВЕЦЬ просить надати фізичний доступ до приміщень Державної митної служби з метою надання технічного обслуговування згідно з договором від «___» ___________ 2023 року № _______ на період з «___» _______ 2023 року по «___» ___________ 2023 року таким штатним працівникам ВИКОНАЦЯ :

| № | ПІБ Працівника | Дата народження | Серій, номер паспорту, де, коли, ким виданий, ІПН |
| --- | --- | --- | --- |

ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує, що перелічені особи є штатними працівниками ВИКОНАВЦЯ 
та мають необхідну для надання технічного обслуговування належної якості кваліфікацію.

Додатки:

Копія паспорту ______ (ПІБ) на ___ аркушах, ІПН

Копія паспорту ______ (ПІБ) на ___ аркушах, ІПН

ПІБ вповноваженого

представника Виконавця						_______________________

Додаток № 6

до Договору № _________/_

від "____" _______ 2023 р.

КОНТАКТНІ ДАНІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

Відповідальних осіб Виконавця:

| № п/п | П.І.Б. | Контактний телефон | Адреса електронної пошти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Уповноважених представників Замовника:

| № п/п | П.І.Б. | Контактний телефон | Адреса електронної пошти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |