Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)

з зовнішніми акумуляторними батареями (АКБ) в монтажній шафі

(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015 – 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок,  код номенклатурної позиції ДК 021:2015 31154000-0 Джерела безперервного живлення)

Передбачається поставка Джерела безперебійного живлення(ДБЖ) з зовнішніми акумуляторними батареями (АКБ) в шафі (надалі - Товар) для  організації забезпечення резервного електроживлення апаратури оповіщення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Тернопільської області, тобто живлення обладнання з вхідною мережею 220В, потужністю споживання до 5 кВт і утримання від АКБ на час до 30хв.

Товар повинен відповідати наступним технічним характеристикам:

Таблиця 1

| Найменування технічних вимог до необхідних наявних технічних, комплектуючих та якісних характеристик | Інформація про відповідність мінімальним технічним вимогам (наявні показники, або еквівалент) |
| --- | --- |
| Вихідна потужність | 6000ВА/5400Вт |
| Вхідні параметри | Номінальна напруга | 220/230/240В АС (1Р+N+PE) – виставлене значення 230В |
|  | Діапазон вхідної напруги | 120В-275В |
|  | Діапазон частоти вхідної напруги | від 45~55Гц до 55~65Гц (автовизначення) |
|  | Коефіцієнт потужності по входу під повним навантаженням (Power Factor) | ≥0.99 |
|  | Діапазон напруги при переході в режим байпас | 160В-275В |
|  | Коефіцієнт нелінійних спотворень по струму | ≤7% (100％ реактивне навантаження) |
| Вихідні параметри | Номінальна вихідна напруга | 230В |
|  | Інші значення вихідної напруги ДБЖ | можливе конфігурування для роботи з вихідною напругою номіналом 200/208/220/230/240В – налаштовується програмно через меню налаштувань ДБЖ з передньої панелі, встановлення рівня вихідної напруги задається Користувачем в залежності від специфіки обладнання, яке підключається до ДБЖ |
|  | Коефіцієнт потужності (Power factor) | 0,9 |
|  | Точність підтримання вихідної напруги | ±2% |
|  | Частота вихідної напруги від вхідної мережі | Така ж, як вхідної мережі |
|  | Частота вихідної напруги від акумуляторів | (50±0,2%)Гц |
|  | Крест-фактор | 3:1 |
|  | Час переключення | (Вхідна мережа ↔ Акумуляторна батарея) - 0мс |
|  |  | (Вхідна мережа ↔ Байпас) - 4мс |
|  | Перевантаження | Робота від акумуляторної батареї | 108%±5%<Потужність навантаження≤150%±5% протягом 30с 150%±5%<Потужність навантаження<200%±5% протягом 300мс |
|  |  | Робота від вхідної мережі | 108%±5%<Потужність навантаження≤150%±5% протягом 30с потім перехід на байпас |
|  | Коефіцієнт корисної дії | Робота від вхідної мережі | 90% |
|  |  | Робота від акумуляторної батареї | 85% |
|  | Коефіцієнт нелінійних спотворень | ≤3%（100％ активне навантаження） |
|  |  | ≤5%（100％ реактивне навантаження） |
| Акумуляторна батарея (зовнішній блок) | Номінальна напруга АКБ | 240В |
|  | Тип батареї | свинцево-кислотні не обслуговуванні, технологія AGM, герметичні, клапанно-рекомбінаційного типу, термін служби – 3-5 років; розташування – в блоці АКБ |
|  | Додаткові функції | наявний режим самотестування акумуляторних батарей з можливістю програмного налаштування періоду тестування АКБ – задається користувачем в залежності від специфіки об’єкту експлуатації;наявна функція захисту АКБ від глибокого розряду з можливістю програмного налаштування порогу розряду АКБ |
|  | Кількість АКБ та ємність | номінальна напруга АКБ – 240В DC (±120В DC); кількість – 20 шт. по 12В, **А/год; зовнішнього встановлення |
|  | Струм заряду АКБ | регульований, встановлюється на рівні 10% від ємності АКБ |
|  | Типовий час заряду АКБ | 6-8 год. |
| Інтерфейси зв’язку | RS232 та USB Слот для карти SNMP вмонтований в корпус ДБЖ. Кабель USB та RS232 поставляється в комплекті з ДБЖ |
| Тип вхідного з'єднання: | Клемник |
| Тип вихідного з'єднання: | Клемник |
| Індикація | РК-екран з кнопочним меню управління та світлодіодні індикатори робочих/аварійних станів ДБЖ, такі як: відсутність мережі 220В, низький рівень заряду АКБ, перевантаження, аварійний режим ДБЖ, розташування на передній панелі ДБЖ |
| Тип корпусу | Універсальний для встановлення ДБЖ в 19" монтажну шафу (кріплення «Rail Kit» та метизна група у комплекті поставки ДБЖ) та на підлогу (підставки для встановлення ДБЖ на підлогу у комплекті поставки ДБЖ) |
| Програмне забезпечення | у комплект поставки ДБЖ входить програмне забезпечення з функціями моніторингу стану ДБЖ, а також можливістю коректного завершення роботи серверів за заданими параметрами – вартість програмного забезпечення включено в вартість ДБЖ, програмне забезпечення надається на CD-диску з кожним ДБЖ |
| Комплектність | Комплектність: ДБЖ, акумуляторні батареї в монтажній шафі, паспорт, інструкція користувача, гарантійний талон, свідоцтво про прийомку |

Поставка Товару здійснюються за адресою: м. Тернопіль,вулиця Родини Барвінських, 10

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

До уваги Учасників: Вважати зазначені посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Постачання здійснюються за рахунок постачальника.

Еквівалентом вважатиметься Товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

Вимоги до тари та упаковки: упаковка повинна забезпечити збереженість виробів при їх транспортуванні і зберіганні.

Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист, що товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України.

З метою підтвердження відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам Замовника, Учасник повинен надати - підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника у вигляді порівняльної таблиці та надати паспорт на Товар, що пропонується. Обов’язкова умова: надати специфікацію Товарів, де буде чітко вказано назву, торгову марку Товарів, які будуть запропоновані замовнику. Специфікація повинна бути складена за формою, достатньою для внесення специфікації у договір про закупівлю, а також для виконання самого договору. У разі відсутності зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію.

Вимоги до якості:

На підтвердження відповідності запропонованого тендерною пропозицією Товару вимогам щодо якості, Учасник в складі пропозиції надає:

1. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати (виготовлятися за) ДСТУ/ /Технічним умовам виробника, про що Учасник надає відповідний лист, а також має засвідчуватись сертифікатом відповідності. Якщо Товар не підлягає сертифікації і виходячи з цього не сертифікується виробником, надається копія довідки про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

2. Гарантійний лист, або інший документ складений у довільній формі, що гарантійний строк на Товар становить гарантійному строку, визначеному виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати поставки Товару, а саме з дати підписання видаткової накладної, а також те що Учасник забезпечує виконання гарантійних зобов’язань впродовж гарантійного строку.

ВАЖЛИВО! Не приймаються пропозиції на Товар, який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи).