**ДОДАТОК 2**

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю

***кондиціонери з монтажем (код за ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої)***

1. Строк поставки товару та проведення монтажних робіт: з моменту укладання договору по 30 листопада 2023 року включно.

2. Місце поставки товару та проведення монтажних робіт: м. Ужгород, вул. Федора Потушняка, буд. 10.

3. Графік роботи закладу: з понеділка по четвер (8:00 – 17:00), п'ятниця (08:00 – 14:00).

4. Інформація про технічні та якісні характеристики: згідно ***Таблиці 1***.

5. Кількість поверхів будівлі: 2.

6. Кількість кондиціонерів, які необхідно встановити: **22**, з них 10 – 1 поверх, 12 - 2 поверх.

7. Товщина стіни: до 1 метра.

8. Тип стіни: цегла.

9. Фасад: цементно-піщана суміш.

10. Висота будівлі: 8 метрів.

11. Демонтаж старих кондиціонерів: відсутні.

***Таблиця 1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Технічні характеристики** | **Значення** |
| 1 | Середньо-рекомендована площа приміщення, м2 | 20 |
| 2 | Тип кондиціонера | Спліт-система |
| 3 | Режим роботи | Вентиляція, осушення, обігрів, охолодження |
| 4 | Клас енергозбереження | Не нижче А++/А+ |
| 5 | Тип фіксації внутрішнього блоку спліт-системи | Настінна |
| 6 | Тип компресора | Інверторний |
| 7 | Тип фреону | R32 |
| 8 | Холодопродуктивність, кВт | Не гріше 3,0 |
| 9 | Теплопродуктивність, кВт | Не гірше 3,8 |
| 10 | Споживана потужність в режимі охолодження, кВт  | Не більше 1,4 |
| 11 | Споживана потужність в режимі обігріву, кВт | Не більше 1,4 |
| 12 | Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | Не гірше 20-28-32-37 |
| 13 | Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | Не гірше 47 |
| 14 | Діапазон робочих температур в режимі охолодження,  C | Не гірше – 10 до +43 |
| 15 | Діапазон робочих температур в режимі обігріву,  C | Не гірше – 20 до +24 |
|  |
|  | **Додаткові функції** | **Значення (так/ні)** |
| 16 | Технологія самоочистки Self-Clean/ або еквівалент | так |
| 17 | Антикорозійне покриття піддону | так |
| 18 | Підігрів піддону зовнішнього блоку | так |
| 19 | Wi-Fi керування | так |
| 20 | Функція інтелектуальний повітряний потік | так |
| 21 | Таймер | так |
| 22 | Комфортний сон | так |
|  |
|  | **Гарантійний термін** | Не менше 36 місяців з моменту введення в експлуатацію |

\*Усі посилання в тексті, де міститься найменування чи посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».

Товар повинен бути новим, без дефектів та таким, що не був у використанні. Корпус товару не повинен мати потертостей, подряпин, відколів. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків Товару. У разі виявлення недоліків (браку) по якості Товару Постачальник повинен усунути їх за власний рахунок.

Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів та/або технічним умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару та його збереження, та не допустити його пошкодження, псування чи знищення під час транспортування. Тара та/або упаковка повинна мати маркування де зазначається: найменування виробника, дата виробництва, назва товару, кількість товару та дані, що характеризують властивості товару.

У вартість товару Учасник включає витрати, пов’язані із його доставкою за адресою Замовника, завантажувально-розвантажувальні роботи, вартість монтажних та пуско-налагоджувальних робіт і послуг.

Учасник надає перелік сервісних центрів служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне та післягарантійне обслуговування товару на території України. При поставці обладнання Учасник надає гарантійні талони (на кожне обладнання окремо) з вказанням назви обладнання, його серійного номеру та датою початку гарантійного терміну не раніше дати підписання видаткових накладних.