**Додаток 3**

*до  тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Вогнезахисне обробляння деревяних конструкцій даху на обєкті: Будівлі головного корпусу , банно-прачечного комбінату, складського корпусу , будівля майстерні по вул.Вишнева,46 с.Антопіль Томашпільський район, Вінницька область код за ДК 021:2015 - 77220000-8 Послуги з просочування деревини**

1. Бюджет закупівлі: 534000,00 грн. з ПДВ.

2. Термін виконання: до 15.10. 2023 року

3. Умови оплати: безготівковий, відтермінування платежів – 30 (тридцять) календарних днів від дати прийняття послуг, оформленого сторонами відповідним актом.

4. Місце надання послуги: с.Антопіль, вул.Вишнева,46 Вінницька обл. 24249

5. Кількість: одна послуга згідно з переліком будівель.

**ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Надання послуги з Вогнезахисного обробляння деревяних конструкцій даху на обєкті: Будівлі головного корпусу , банно-прачечного комбінату, складського корпусу , будівля майстерні по вул.Вишнева,46 с.Антопіль Томашпільський район, Вінницька область проводиться відповідно до наявного у Замовника плану проведення робіт з Вогнезахисного обробляння деревяних конструкцій даху на обєкті: Будівлі головного корпусу , банно-прачечного комбінату, складського корпусу , будівля майстерні по вул.Вишнева,46 с.Антопіль Томашпільський район, Вінницька область засобами вогнезахисту.

1. Склад та обсяг надання послуги:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Орієнтовний обсяг |
| 1 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні та вертикальні поверхні деревяних конструкцій. | м² | 3202,9 |
| 1.1 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні та вертикальні поверхні деревяних конструкцій. | м² | 370,64 |
| 1.2 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні та вертикальні поверхні деревяних конструкцій. | м² | 273,9 |
| 1.3 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні та вертикальні поверхні деревяних конструкцій. | м² | 122,08  |

1. Послуга надається Виконавцем в один етап, за місцезнаходженням Замовника: :с.Антопіль вул.Вишнева,46 Вінницька область 24249
2. Виконавець під час підписання договору зобов'язується надати кошторис вартості послуги та договірну ціну.
3. Під час надання послуг Вогнезахисного обробляння деревяних конструкцій даху на обєкті: Будівлі головного корпусу , банно-прачечного комбінату, складського корпусу , будівля майстерні по вул.Вишнева,46 с.Антопіль Томашпільський район, Вінницька область виконавець повинен:
	1. проводити обробку вогнебіозахисним засобом для поверхневої обробки деревини, який забезпечує захист від загоряння і поширення полум'я, переводить деревину в важкогорючий і важкозаймистий матеріал, забезпечує I (першу) групу вогнезахисної ефективності, що відповідає будівельним нормам ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва використовувати сертифікований вогне біозахисний засіб з терміном вогнезахисної дії не менше 5 років з моменту підписання акту наданих послуг/акту прийняття виконаних робіт з вогнезахисного обробляння.
	2. дотримуватись температурного режиму, передбаченого регламентом/ інструкцією на відповідний вогнезахисний матеріал. Нанесення на деревину вогнебіозахисного засобу відбувається методом розпилення краскопультомабо малярськими пензлями, валиками. При механізованому способі засіб наноситься за 1-2 рази, при ручному 2-3 рази (до досягнення необхідного поглинання його робочого розчину) з просушкою деревини в інтервалах між нанесеннями 2 години.
	3. не допускати забруднення навколишнього середовища, дотримуватись при наданні послугправил у сфері безпеки та охорони довкілля;
	4. негайно повідомляти Замовника про обставини, що перешкоджають наданню послуг, а також про заходи, необхідні для їх усунення,
	5. дотримуватись правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніки безпеки під час надання послуг, при роботі використовувати індивідуальні засоби захисту: окуляри, гумові рукавички, захисний одяг,
	6. забезпечити вивезення будівельного сміття, побутових відходів, накопичених в процесі надання послуги, в спеціально відведені місця.
	7. виконавець повинен мати чинну ліцензію державного зразка, що підтверджує право на виконання робіт протипожежного призначення, а саме: «Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).У складі пропозиції надається копія ліцензії або письмове пояснення щодо наявності ліцензії в електронному вигляді із зазначенням номеру, дати видачі, строку дії та посиланням на відповідний орган ліцензування.
	8. після закінчення проведення вогнезахисної обробки Учасник здійснює експертизу зразків оброблених поверхонь та надає Замовнику протокол експрес-методу визначення якості проведеного вогнезахисту дерев’яних конструкцій, виданий лабораторією, що має ліцензію, видану ДСНС України та оформлює акт перевірки відповідності вогнезахисту згідно додатку 3 «Правил з вогнезахисту», затверджених наказом МВС України № 1064 від 26.12.2018 р.Витрати по проведенню експертизи зразків оброблених поверхонь покладаються на Учасника.
4. У складі тендерної пропозиції Учасник надає копію сертифікату відповідності на вогнезахисний засіб, який буде застосований при виконанні послуг, а також завірену копію Регламенту робіт з вогнезахисту, затвердженоговиробником вогнезахисного засобу в установленому порядку. (Правила з вогнезахисту, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2018 року № 1064).
5. Забороняється виконувати роботи з вогнезахисту у кліматичних умовах, які не відповідають вимогам, визначеним Регламентом на вогнезахисний засіб.
6. Роботи з вогнезахисту виконуються суб’єктами господарювання на підставі проектної документації, розробленої і затвердженої згідно з чинним законодавством та з урахуванням вимог Регламенту. Розроблення та затвердження проектної документації здійснює Учасник. У складі пропозиції Учасник надає кошторисну документацію, складену із використанням програмного комплексу, що дозволений до використання на ринку України і може використовуватись учасниками для відповідних розрахунків (визначення вартості договірної ціни та проведення взаєморозрахунків). Кошторис має складатись з договірної ціни, локального кошторису, відомостей про ресурси, пояснювальної записки.
7. Працівники Виконавця повинні бути забезпечені необхідними засобами захисту, спецодягом та використовувати їх за призначенням. У складі пропозиції для підтвердження цієї вимоги надається гарантійний лист.
8. За результатами наданих послуг Виконавець надає супровідну первинну документацію:

9.1. акт приймання передачі послуг (робіт),

9.2. копії засвідчених Виконавцем документів щодо підтвердження результатів перевірки якості виконаних послуг з вогнезахисної обробки, а саме:

копію проекту виконання робіт/послуг з вогнезахисного оброблення,

копію ліцензії на право виконання послуг з вогнезахисного оброблення,

копію сертифіката відповідності на вогнезахисний засіб,

результати експертизи зразків оброблених поверхонь.

1. Якщо надана послуга виявиться неякісною, Учасник зобов’язаний виправити недоліки за рахунок власних коштів.
2. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі участі в процедурі закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.