технічне Завдання

На  встановлення систем пожежної сигналізації та керування евакуюванням (мовленнєвого оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей) в приміщеннях Школи І-ІІІ ступенів № 321 Деснянського району міста Києва по вулиці Теодора Драйзера, 40-Б  (Згідно код ДК 021:2015: 51700000-9 Послуги зі встановлення протипожежного устаткування»)

Системи протипожежного захисту:

- Система пожежної сигналізації;

- Система керування евакуюванням (мовленнєвого оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей);

- Система передавання тривожних сповіщень.

Об’єкт: Школа І-ІІІ ступенів № 321 Деснянського району міста Києва по вулиці Теодора Драйзера, 40-Б.

Загальноосвітні школи

(назва об’єкту у відповідності до переліку будівельних норм)

Договір №                   від «    »                   2023 року

- Джерела електропостачання систем протипожежного захисту:

а) два незалежних джерела змінного струму напругою 220В, 50Гц, 
потужністю 1,0 кВт;

б) акумуляторна батарея.

2.	Приміщення, в яких електромагнітні поля і наводки перевищують рівень, встановлений ГОСТ 23511-79 – відсутні.

3.	Для формування командного імпульсу на відключення вентиляції і технологічного обладнання передбачити виходи з ППКП: загальний.

| Назва (призначення) контрольованих приміщень, або окремого технологічного обладнання, (агрегата) який підлягає контролювання (осі, ряди, відмітки, поверхи, номери креслень) | Характеристика контрольованого приміщення | Характеристика пожежонебезпечних матеріалів | Первинні ознаки пожежі | Вимоги до системи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольована площа, м2 | Висота приміщення, м | Наявність і розміри підвісних стель, фальшпідлог, виступаючих частин будівельних конструкцій | Місця розташування шахт слабострумних систем | Категорія з вибухопожежної і пожежної небезпеки | Клас зони вибухопожежної і небезпеки по НПАОП | Швидкість повітряних потоків м/с | Відносна вологість, % при град К (С) | Межа температур, град С | Клас вогнестійкості будівельних конструкцій | Тип вентиляції | Тип кондиціювання | Наявність вібрації | Запиленість, наявність диму, агресивних середовищ | Примітка | Характеристика пожежонебезпечних матеріалів: Назва, вид зберігання (на підлозі, у штабелях, у тарі, на стелажах, навалом, висота зберігання, м). Вид пакування (горюча, не горюча). Можливість розтікання ЛЗР на якій площі, м2Пожежне навантаження, Мдж/м2. | Т –тепло Д –дим П –полум’я | Додаткові відомості та вимоги щодо відключенню обладнання, встановлення ручних пожежних сповіщувачів, екранування, тощо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Учбовий корпус, підвал | 938,70 | 3,2 | Перекриття бетонне | Шахта закритого типу |  |  | не більше 0,5 | 40-60 | 15-25 | ІІ | природня | - | Не має | не перевищує допустимих норм | - | 181-650 Мдж/м2 | Д, Т |  |
| Учбовий корпус, 1 поверх | 3342,40 | 3,2 | Перекриття бетонне | Шахта закритого типу |  |  | не більше 0,5 | 40-60 | 15-25 | ІІ | природня | - | Не має | не перевищує допустимих норм | - | 181-650 Мдж/м2 | Д, Т |  |
| Учбовий корпус, 2 поверх | 2881,10 | 3,2 | Перекриття бетонне | Шахта закритого типу |  |  | не більше 0,5 | 40-60 | 15-25 | ІІ | природня | - | Не має | не перевищує допустимих норм | - | 181-650 Мдж/м2 | Д, Т |  |
| Учбовий корпус, 3 поверх | 2796,50 | 3,2 | Перекриття бетонне | Шахта закритого типу |  |  | не більше 0,5 | 40-60 | 15-25 | ІІ | природня | - | Не має | не перевищує допустимих норм | - | 181-650 Мдж/м2 | Д, Т |  |
| Учбовий корпус, 4 поверх | 322,2 | 3,2 | Перекриття бетонне | Шахта закритого типу |  |  | не більше 0,5 | 40-60 | 15-25 | ІІ | природня | - | Не має | не перевищує допустимих норм | - | 181-650 Мдж/м2 | Д, Т |  |

Технічне завдання (технічні, якісні та кількісні характеристики)

Д О В І Д К А- ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Облаштування приміщень школи автоматичними системами пожежної сигналізації та керування евакуюванням виконати відповідно до вимог чинних  нормативних документів:

-ДБН А.2.2-3-2014 «Склад, та зміст проектної документації на будівництво»;

- НАПБ А.01.001 -2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

- ПУЕ «Правила обладнання електроустановок », перероблене та доповнене, 2009 г.;

- ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські  будинки та споруди»,

-ДБН В.2.5-56-2014 «СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ» (зі змінами);

-ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

-ДСТУ-Н CEN/TS54-14-2009 (CEN/TS54-14-2004.IDT) «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14 Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування»

Метою облаштування приміщень школи системами автоматичної пожежної сигналізації та керування евакуюванням є забезпечення виявлення пожеж та загорянь у ранній стадії та повідомлення про виникнення пожежі відповідно до вимог законодавства.

Роботи з монтажу систем протипожежного захисту в приміщеннях учбового закладу виконуються в наступному порядку:

1. Розроблену проектно-кошторисну документацію на монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації, та керування евакуюванням, яка повинна мати державну експертизу проектно-кошторисної документації  на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки в Україні.

2. Змонтовані автоматичні системи пожежної сигналізації та керування евакуюванням (згідно проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки в Україні), мають буди сумісні з обладнанням для передачі тривожних сповіщень на пульт централізованого пожежного спостереження.

Основні вимоги до виконавця послуг на

«Монтаж систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням і устатковання передавання тривожних сповіщень та проведення пусконалагоджувальних робіт»:

1 Виконавець повинен мати відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (постанова КМУ України від 23.11.2016 № 852 „Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення”).

2.  Монтаж систем пожежної сигналізації та керування евакуюванням  повинно здійснюватись відповідно до затвердженої проектної документації, яка пройшла державну експертизу проектно-кошторисної документації  на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки в Україні.

Монтаж системи пожежної сигналізації здійснюється в комплексі з монтажем системи керування евакуюванням.

Змонтовані системи пожежної сигналізації та керування евакуюванням приймаються до експлуатації у порядку, визначеному в ДБН В.2.5-56:2014 зі змінами.

Місце виконання робіт:  місто Київ, __________________

Предмет закупівлі не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Додаток:  Дефектний Акт.

(У випадку необхідності використовуються європейського виробництва з послідуючим наданням сертифікатів на даний виріб.

Придбання витратних матеріалів, які використовуються при наданні послуг здійснюється Виконавцем).

Представник замовника _________________________________________________________

МП         (підпис,  ПІБ)

Представник підрядника _________________________________________________________

МП         (підпис,  ПІБ)