Додаток № 2

До тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ  ТЕХНІЧНІ , ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Насоси   ДК 021:2015: 42120000-6  Насоси та компресори за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

І. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Вимоги до предмету закупівлі (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмету закупівлі)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета

1. Насос свердловинний в зборі з кабельним з’єднанням –    шт.:

1.1	Максимальний напір: не менше 160 м.
            Максимальна допустима глибина занурення: не менше 150 м.

1.2	Номінальна робоча точка:

Продуктивність – 140 л/хв.

Тиск – 120 м.

1.3	Пікова робоча точка:

Продуктивність – 180 л/хв.

Тиск – 100  м.

1.4	Діаметр насоса, мм: не більше 100

1.5	Двигун розрахований на мережу: В: 230/400 (50 Hz)

1.6	Потужність двигуна, кВт: не більше 5,5

1.7	Номінальна ток двигуна,А: не більше 13,7

1.8	Ток двигуна при прямому муску,А: не більше 65

1.9	ККД двигуна (при повній нагрузці) %: не менше 75

1.10     Перекачування рідини з вмістом піску не менше 150 г/м3

1.11     Пропусна можливість не менше 260 л/хв.

1.12	Довжина в зібраному стані: не більше 2300 мм.
1.13     Довжина кабеля двигуна – не менше 2,5 м.

2. Насос свердловинний в зборі з кабельним з’єднанням –      шт.:

2.1	Максимальний напір:  не менше  95 м.
            Максимальна допустима глибина занурення: не менше 150 м.

2.2	Номінальна робоча точка:

Продуктивність – 240 л/хв.

Тиск – 63  м.

2.3	Пікова робоча точка:

Продуктивність – 280 л/хв.

Тиск – 54 м.

2.4	Діаметр насоса, мм: не більше 100

2.5	Двигун розрахований на мережу: В: 230/400 (50 Hz)

2.6	Потужність двигуна, кВт: не більше 4,0

2.7	Номінальна ток двигуна,А: не більше 9,8

2.8	Ток двигуна при прямому муску,А: не більше 49

2.9	ККД двигуна (при повній нагрузці) %: не менше 75

2.10    Перекачування рідини з вмістом піску не менше 150 г/м3

2.11     Пропусна можливість не менше 400 л/хв.

2.12	Довжина в зібраному стані: не більше 1850 мм.
2.13 Довжина кабеля двигуна – не менше 2,5 м.

3. Насос свердловинний в зборі з кабельним з’єднанням –      шт.:

3.1	Максимальний напір:  не більше 108 м.
            Максимальна допустима глибина занурення: не менше 150 м.

3.2	Номінальна робоча точка:

Продуктивність – 60 л/хв.

Тиск – 102  м.

3.3	Пікова робоча точка:

Продуктивність – 160 л/хв.

Тиск – 69 м.

3.4	Діаметр насоса, мм: не більше 100

3.5	Двигун розрахований на мережу: В: 230/400 (50 Hz)

3.6	Потужність двигуна, кВт: не більше 3,0

3.7	Номінальна ток двигуна,А: не більше 5,6

3.8	Ток двигуна при прямому муску,А: не більше 22

3.9	ККД двигуна (при повній нагрузці) %: не менше 71

3.10    Перекачування рідини з вмістом піску не менше 150 г/м3

3.11     Пропусна можливість не менше 200 л/хв.

3.12	Довжина в зібраному стані: не більше 1400 мм.
3.13     Довжина кабеля двигуна – не менше 2,5 м.

4. Насос свердловинний в зборі з резервною електричною частиною (двигуном) та кабельним з’єднанням –   шт.:

4.1	Максимальний напір: не менше 169 м.
            Максимальна допустима глибина занурення: не менше 150 м.

4.2	Номінальна робоча точка:

Продуктивність – 80 л/хв.

Тиск – 123  м.

4.3	Пікова робоча точка:

Продуктивність – 100 л/хв.

Тиск – 107 м.

4.4	Діаметр насоса, мм: не більше 100

4.5	Двигун розрахований на мережу: 3*230/3*400 при 50 Hz

4.6	Потужність двигуна, кВт: не більше 3,0

4.7	Номінальна ток двигуна,А (3*400): не більше 7,4

4.8	Ток двигуна при прямому муску,А (3*400): не більше 43

4.9	ККД двигуна (при повній нагрузці) %: не менше 73

4.10    Перекачування рідини з вмістом піску не менше 150 г/м3

4.11     Пропусна можливість не менше 140 л/хв.

4.12	Довжина в зібраному стані: не більше 1700 мм.
4.13     Довжина кабеля двигуна – не менше 2,5 м.

Товар не має завдавати шкоди оточуючому середовищу та екології.

Товар не має походити із країн щодо яких застосовано санкційне законодавство.Щодо вище зазначених вимог учасник надає складі пропозиції листи гарантії.
Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати фотографії свердловинних насосів (фотографії  насосної частини та двигуна) а також фотографії інформаційного шильдика на насосі та двигуні, де вказані всі заводські параметри та серійний номер який пропонується до постачання. Дана вимога являється підтвердженням наявності насосних агрегатів  на складі (на території України) та технічних характеристик наданих Учасником.

Учасник у складі пропозицій повинен надати наступні документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики предмету закупівлі:

1) Cертифікат відповідності з додатком (в разі наявності) на запропоноване обладнання,  виданий українським органом сертифікації відповідної галузі акредитації;

2) Декларацію відповідності з додатком (в разі наявності) видану  українським органом сертифікації відповідної галузі акредитації. Декларація повинна відповідати технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 № 1067 та технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання затвердженому постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077.

3) Сканкопію cертифікатів відповідності виробника насосного обладнання вимогам стандарту Системи управління якістю ISO 9001: 2015  або ISO 9001:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності;

4)Учасник протягом дії гарантійного строку приймає на себе зобов’язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини про, що в складі пропозиції надається гарантійний лист.

5) Документальне підтвердження у вигляді копії авторизаційного листа від виробника обладнання або його офіційного представництва в Україні щодо партнерських відносин між виробником та Учасником, які необхідні для продажу (поставки) запропонованого Товару, із зазначенням найменування Замовника, найменування запропонованого Товару та номера оголошення в електронній системі закупівель ProZorro (документальне підтвердження надається лише якщо Учасник не є безпосередньо виробником обладнання).

6) Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

7)Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на насоси для системи питного водопостачання;

8) Довідка, у вигляді таблиці, що містить інформацію про наявність досвіду виконання аналогічних договорів у 2024 році.

Копії аналогічних договорів за предметом закупівлі вказаному в технічних вимогах до цієї закупівлі виконаних у 2024 році* та докази виконання таких договорів належним чином (акти приймання-передачі товару або відгук від Покупця такого товару).

*Аналогічним договором є договір, укладений Учасником із суб΄єктом господарювання за аналогічним предметом закупівлі вказаному в технічних вимогах до цієї закупівлі.

9) Документи, що підтверджують відповідність технічних характеристик запропонованого товару, які надаються у складі тендерної пропозиції Учасника, мають бути каталоги та/або технічні характеристики з електронної програми підбору виробника товару.

10) Учасник повинен надати в довільній формі порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару всім технічним вимогам. У разі відсутності зазначених вимог пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам тендерної документації та буде відхилена.

Згідно ч.15 ст.29 Закону Замовник може звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, відповідно до їх компетенції.

Замовник здійснює закупівлю товару, що є предметом закупівлі, виключно якщо ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

Зазначена вимога щодо ступеню локалізації не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначеній в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

В розумінні цієї закупівлі під іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (зокрема угодами про вільну торгівлю) вважаються:

- Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

- Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;

- Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;

- Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою..

Учасник процедури закупівлі несе відповідальність згідно з законодавством за зміст, достовірність, актуальність, повноту та коректність інформації, яка подається ним для підтвердження ступені локалізації.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою:

СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) × 100%,

де:

СЛ – ступінь локалізації виробництва;

МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;

IВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;

С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступені локалізації, а саме:

- лист в довільній формі з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з переліком товарів - із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва не менше 15% у поточному 2023 році.

Закупівля товару з переліку з урахуванням міжнародних угод:

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та із посиланням (ID) про включення такого товару до Переліку, який присвоєно електронною системою закупівель або сертифікат походження товару, що підтверджує походження товару з країни, з якою Україна уклала міжнародну угоду та / або країни, яка є учасником Угоди СОТ про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».  Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10, окрім випадку коли сертифікатом походження товару підтверджено, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків або сертифікат походження товару не підтверджує, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Не відхиляються пропозиції учасників, якщо на закупівлю поширюється дія міжнародної угоди та товар, що пропонується учасником, має сертифікат про походження товару з країни, яка є членом цієї угоди.