Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАДАННЯ

«код ДК 021:2015: 31120000-3 – «Гeнeрaтори» (Дизeльнa гeнeрaторнa уcтaновкa)»

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| Номер № | Загальна назва | Номенклатура позиції | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизeльнa гeнeрaторнa уcтaновкa | 31121100-1 – Дизельна генераторна установка | комплект | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Постачальник має бути офіційним представником заводу-виробника на території України (надати у складі пропозиції відповідний сертифікат).

2. Виробництво ДГУ повинно виконуватись у відповідності до стандартів ISO. Надати у складі пропозиції декларацію відповідності європейським стандартам.

3. Надати підтвердження, а саме лист-гарантію, що на момент проведення тендерної закупівлі ДГУ є в наявності на складі в Україні та готовності до поставки ДГУ з АВР протягом 5 (п’яти) робочих днів після підписання Договору.

4. Надати у складі пропозиції довідку, що гарантійний термін експлуатації предмету закупівлі складає не менше 24 місяців або 2 000 мотогодин, з моменту введення обладнання в експлуатацію. Дана вимога застосовується як до обладнання в цілому, так і окремих складових частин.

5. Учасники у складі тендерної пропозиції надають лист-гарантію про те, що ДГУ нова, без слідів експлуатації та консервації, в   всепогодному, шумопоглинаючому, оцинкованому кожусі, який за працездатність роботи ДГУ температурі навколишнього середовища від -40о С до + 40о С.

6. Окрім того Учасники надають у складі  тендерної  пропозиції:

- копію сертифікату EUR1 (про походження ДГУ), із обов’язковим зазначенням моделі ДГУ та дати сертифікату;

- копію Invoice (рахунку-фактури), із обов’язковим зазначенням моделі ДГУ та його серійного номеру.

7. Надати завірену належним чином копію протоколу випробування від виробника ДГУ з вказаними даними (допускається мовою виробника):

- модель та серійний номер ДГУ;

- модель та серійний номер двигуна ДГУ;

- модель та серійний номер генератора (альтернатора) ДГУ;

- показання основних параметрів - частоти, сили струму, вольтаж, потужність при 100% навантаженні.

8. Надати підтвердження (лист-гарантію від виробника) про вихід ДГУ на номінальну потужність (робочий режим, з моменту подачі зовнішнього сигналу включення) до 30 с.

9. Для підтвердження запропонованого технічним вимогам Учасник повинен надати у складі пропозиції наступні документи:

9.1. Сертифікат на систему управління якості ISO 9001;

9.2. Сертифікат відповідності виданий уповноваженим органом в Україні;

9.3. Інструкцію по монтажу та експлуатації ДГУ;

9.4. Гарантійний лист на підтвердження того, що пропонований учасником товар за своїми екологічними характеристиками відповідає вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

9.5. Копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

10. Товар має бути новий, що не був у використанні, запакований заводську тару/упаковку та таким чином, щоб не допустити його псування під час транспортування до прийняття Замовником.

Технічні вимоги до дизeльної гeнeрaторної уcтaновки

| Вимоги до технічних характеристик | Показники | Відповідність ДГУ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервна потужність | Не менше 275 кВА |  |  |
|  | Не менше 220 кВт |  |  |
| Номінальна потужність | Не менше 250 кВА |  |  |
|  | Не менше 200 кВт |  |  |
| Номінальні струм | Не менше 361 А |  |  |
| Частота | 50 Гц. |  |  |
| Двигун |  |
| Вказати: марка, модель, країна-виробник | Обов'язково вказати країну походження, а також країну виробництва |  |  |
| Номінальна потужність двигуна | Не менше 234 кВт |  |  |
| Кількість циліндрів, конфігурація | Не менше 6 шт. в ряд |  |  |
| Об’єм двигуна | Не менше 11 л. |  |  |
| Впуск повітря | Турбонадув |  |  |
| Система охолодження | - Водяна з автоматичним підігрівом - Ємність не більше 51 л |  |  |
| Масляна система | Ємніть не більше 23 л |  |  |
| Швидкість | 1500 об./хв. |  |  |
| Витрати палива (при 100 % навантаженні) | Не більше 54 л./год. |  |  |
| Витрати палива (при 75 % навантаженні) | Не більше 40,5 л./год. |  |  |
| Витрати палива (при 50 % навантаженні) | Не більше 27,9 л./год. |  |  |
| Генератор (альтернатор) |  |
| Вказати: марка, модель, країна-виробник | Обов'язково вказати країну походження, також країну виробництва |  |  |
| Потужність номінальна | Не менше, 250 кВА |  |  |
| Потужність максимальна | Не менше, 275 кВА |  |  |
| Тип альтернатора | Синхронний безщітковий |  |  |
| Коефіцієнт потужності, cos | 0,8 |  |  |
| Стабільність вихідної напруги в сталому режимі | Не гірше +/- 0,25 % |  |  |
| Ізоляція | Н |  |  |
| Захист | IP 23 |  |  |
| Тип регулятора напруги | Електронний DVR |  |  |
| Гармонічне спотворення | Менше 3 % |  |  |
| Ефективність (ККД) | Не менше 91,0% |  |  |
| Частота | 50 Гц. |  |  |
| Напруга | 400 В |  |  |
| Підтримуюча здатність при перевантаженні | Не менше 270% протягом 10 с. |  |  |
| Інші характеристики: |  |
| Сталевтий паливний бак | Має забезпечувати безперебійну роботу, не менше 13 годин при навантажені в 75%, тобто об'єм не менше 550 л. |  |  |
| Кожух | Цільнозварений антикорозійний металевий кожух, з товщиною металу не менше 2 мм, з герметизованими швами; шумопоглинаючий (в середині з акустичним паралоном) |  |  |
|  | повинен мати крюк (-и) для підйому краном, та можливість для розвантаження навантажувачем |  |  |
| Габаритні розміри | Довжина не більше 4130 мм Ширина не більше 1520 мм Висота не більше 2500 мм |  |  |
| Вага (суха) | Не більше 3480 кг |  |  |
| Рівень шуму від роботи ДГУ на відстані 7м | Не більше 67 Дб +/- 2% |  |  |
| Експлуатація, період | Заміна мастила не раніше ніж через 250 мотогодин або 1 раз в рік; |  |  |
|  | Заміна охолоджуючої рідини не раніше 1000 мотогодин або 1 раз в 2 роки. |  |  |
| Гарантія , міс | В межах терміну експлуатації, передбаченого виробником даного товару (обладнання), але не менше 24 місяців або 2000 мотогодин, з моменту введення товару в експлуатацію. Дана вимога застосовується як до товару в цілому, так і окремих складових частин. |  |  |
| Автоматичний вимикач захисту генератора із блоком управління |  |
| Номінальний струм | Не менше 400 3P |  |  |
| Виробник | Schneider Electric, ABB або Moeller-Eaton (або еквівалет, не гірший за характеристиками) |  |  |
| Технологія розчеплювача | Електронний |  |  |
| Тип захисту | 1. Миттєвий захист від короткого замикання; 2. Захист від перевантаження (із довгою витримкою часу); 3. Захист від короткого замикання із малою затримкою по часі. |  |  |
| Можливості блоку управління автоматичного вимикача захисту генератора | Налаштування пікових значень струму та час спрацювання автоматичного вимикача |  |  |
| Пускова батарея (акумулятор) | Не менше 2*180 Ah Підзарядка автоматична |  |  |
| Контроллер (панель керування ДГУ) | ComAp серії AMF25 або аналог, (обов'язково вказати марку, модель, країна виробник) не гірше за харастеристиами, а саме: |  |  |
|  | а). Повний моніторинг сервісним центром (24 години на добу ) і захист дизель- генератора, можливість запрограмувати під індивідуальні потреби - об язковязково' |  |  |
|  | б) Лічильник мотогодин - обов'язково |  |  |
|  | г) Захист від розкрадання палива і загальний моніторинг витрати палива - обов'язково |  |  |
|  | д)Автоматичний і ручний режими управління - обов'язково |  |  |
|  | е)Аварійна зупинка при мін. рівні охолоджувальної рідини в радіаторі та мін. рівні мастила в картері двигуна - обов'язково |  |  |
|  | ж)3 фазове вимірювання потужності генераторної установки в кВт/год. - обов'язково |  |  |
|  | З)Декілька мов (з можливістю зміни) встановлені на контролер - обов'язково |  |  |
| Пристрій АВР 400А | Реалізований на основі моторизованого перемикача навантаження з можливісттю ручного переключення - обов'язково |  |  |
|  | Габаритні розміри: Висота — не більше 1000 мм Ширина — не більше 700 мм |  |  |
| Вимоги до ДГУ та комплектуючих: | Обов'язково вказувати модель, марку, країну походження та країну виробництва ДГУ, а також окремих комплектуючих, а саме: двигун, альтернатор, контроллер. |  |  |
|  | ДГУ сертифіковані для використання на території України та виготовлені на провідних європейських та північноамериканських заводах, (дизель-генератори китайського, індійського, турецького, грецького, близькосхідного виробництва не приймаються до розгляду). Приймаються до розгляду наступні європейські виробники комплектуючих: - двигуни: Iveco, John Deere, Kohler; Doosan; - альтернатори: Leroy Somer, Stamford, Sincro. |  |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"